## 表格说明
表格说明

## DSP内部数据
| VariateName | DateType | EnumTab | DisplayDigit | DataType Length | ArrayCnt | Total Length | DefaultValue | MaxValue | MinValue | Unit | RW | RAM | FLASH | EEPROM | Calibration | STRUCT | 数据来自CPU | 精度 | 数据类型 | 数据上传 等级 | 数据分类 | UPP 模型号 | 备注
固件版本号版本 | ParamProductType | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 15 | 30 | 0 | 65534 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | STRING | 2：UPM进行轮询 | 系统参数1 | 1
机器型号 | ParamProductCode | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 8 | 16 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | STRING | 2：UPM进行轮询 | 系统参数2 | 2
机器版本号 | ParamClientCode | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | STRING | 2：UPM进行轮询 | 系统参数2 | 2
机器型号编码 | ParamType | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 系统参数2 | 2
设备类型编码 | ParamMatrilCode | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 系统参数2 | 2
DCDC任务级故障字1 | DcdcTskFwFltFlg1 | Sys_U16 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网缺相 bit7:Rect输出母线过压 bit8:Rect输出母线欠压 bit9:Boost输出母线过压 bit10:Boost输出母线欠压 bit11:Buck输出母线过压 bit12:Buck输出母线欠压 bit13:Can通信超时 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 3：CSU进行轮询 | 任务级观测量 | 99
DCDC任务级故障字2 | DcdcTskFwFltFlg2 | Sys_U16 | bit0:BST1过流 bit1:BST2过流 bit2:BST3过流 bit3:BST4过流 bit4:BUCK1过流 bit5:BUCK2过流 bit6:BUCK3过流 bit7:BUCK4过流 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99
DCDC任务级故障字3 | DcdcTskFwFltFlg3 | Sys_U16 | bit0:输出过流 bit1:预留1 bit2:RECT1温度NTC异常 bit3:RECT2温度NTC异常 bit4:BST温度NTC异常 bit5:BUCK温度NTC异常 bit6:环境温度NTC异常 bit7:功率继电器开路 bit8:功率继电器粘连 bit9:风扇1转速异常 bit10:风扇2转速异常 bit11:风扇3转速异常 bit12:晶闸管故障 bit13:电池IGBT故障 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99
DCDC任务级故障字4 | DcdcTskFwFltFlg4 | Sys_U16 | bit0:预充超时 bit1:预留1 bit2:预留2 bit3:预留3 bit4:预留4 bit5:预留5 bit6:预留6 bit7:预留7 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99
DCDC任务级告警字1 | DcdcTskWarnFltFlg1 | Sys_U16 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网R相电压过压 bit7:电网S相电压过压 bit8:电网T相电压过压 bit9:电网R相电压欠压 bit10:电网S相电压欠压 bit11:电网T相电压欠压 bit12:电网过频 bit13:电网欠频 bit14:电池过压 bit15:电池欠压 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99
DCDC任务级告警字2 | DcdcTskWarnFltFlg2 | Sys_U16 | bit0:RECT1温度NTC异常 bit1:RECT2温度NTC异常 bit2:BST温度NTC异常 bit3:BUCK温度NTC异常 bit4:环境温度NTC异常 bit5:功率继电器开路 bit6:功率继电器粘连 bit7:风扇1转速异常 bit8:风扇2转速异常 bit9:风扇3转速异常 bit10:晶闸管故障 bit11:电池IGBT故障 bit12:Can通信超时 bit13:输出过载降额 bit14:预留14 bit15:输出过流 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99
DCDC任务级告警字3 | DcdcTskWarnFltFlg3 | Sys_U16 | bit0:预充超时 bit1:RECT1温度降额 bit2:RECT2温度降额 bit3:BST温度降额 bit4:BUCK温度降额 bit5:环境温度降额 bit6:海拔降额 bit7:CellID识别错误 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99
主状态机工作模式 | MainWrkMode | Sys_U16 | 0: Init 1: Standby 2: Work 3: Fault 4: off 5: OpenPrecharge 6: OpenLoopWrk | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 500 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99
不控整流输出侧预充继电器闭合指令 | U16_RLYBSTEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 2:降损 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 99 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
Boost输出侧预充继电器闭合指令 | U16_RLYBUSEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 99 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
输出侧预充继电器闭合指令 | U16_RLYOUTEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 99 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
Cell类型 | U16_CellType | Sys_U16 | 0:UNDEF 1:CHARGER_CELL 2:POWER_CELL1 3:POWER_CELL2 4:POWER_CELL3 5:POWER_CELL4 6:POWER_CELL5 7:POWER_CELL6 8:POWER_CELL7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
DCDC中断负载运行总时间 | DcdcIntLoadTotalRunTm | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.00000000 | 5.00000000 | 0.00000000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
RECT1温度降额系数输出值 | Rect1TemDerateCoffOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
RECT2温度降额系数输出值 | Rect2TemDerateCoffOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
BST温度降额系数输出值 | BstTemDerateCoffOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
BUCK温度降额系数输出值 | BuckTemDerateCoffOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
环境温度降额系数输出值 | AmbTemDerateCoffOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
输出过载降额系数输出值 | OutputOverloadDerateCoffOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
总降额系数输出值 | TotalDerateCoffOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
降额模块输出限流值 | TotalDerateCurrLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
RECT1采样温度 | F32_Rect1Tem | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
RECT2采样温度 | F32_Rect2Tem | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
BST采样温度 | F32_BstTem | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
BUCK采样温度 | F32_BuckTem | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
环境采样温度 | F32_AmbTem | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义整型观测信号1 | U16_Test_Sgnl1Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义整型观测信号2 | U16_Test_Sgnl2Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义整型观测信号3 | U16_Test_Sgnl3Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义整型观测信号4 | U16_Test_Sgnl4Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义整型观测信号5 | U16_Test_Sgnl5Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义整型观测信号6 | U16_Test_Sgnl6Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义整型观测信号7 | U16_Test_Sgnl7Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义整型观测信号8 | U16_Test_Sgnl8Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义整型观测信号9 | U16_Test_Sgnl9Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义整型观测信号10 | U16_Test_Sgnl10Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义浮点观测信号1 | F32_Test_Sgnl1Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义浮点观测信号2 | F32_Test_Sgnl2Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义浮点观测信号3 | F32_Test_Sgnl3Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义浮点观测信号4 | F32_Test_Sgnl4Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义浮点观测信号5 | F32_Test_Sgnl5Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义浮点观测信号6 | F32_Test_Sgnl6Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义浮点观测信号7 | F32_Test_Sgnl7Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义浮点观测信号8 | F32_Test_Sgnl8Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义浮点观测信号9 | F32_Test_Sgnl9Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
自定义浮点观测信号10 | F32_Test_Sgnl10Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99
辅助电源电压 | AuxPwrSupplyVol | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -10000.0000 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 0：不上传 | 任务级观测量 | 99
主控板单Cell工作指令 | ARM_ComCellWorkCmd | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102
主控板Buck工作电压指令 | ARM_ComtBuckVolCmd | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102
主控板Boost工作电压指令 | ARM_ComBoostVolCmd | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102
主控板限流值 | ARM_ComCurrLmt | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102
主控板平均电流 | ARM_AverageCurr | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102
主控板平均电压 | ARM_AverageVol | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102
主控板强制电池工作使能 | ARM_ComForceBatWrkEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102
SN号写使能 | PC_SnWriteEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
采样系数和偏置校正使能 | PC_SmplGainAndOfstCailEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
采样系数和偏置清除使能 | PC_SmplGainAndOfstClrEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
上位机DC系统运行模式设置 | PC_EcuRunModeSet | Sys_U16 | 0:ARM控制模式 1:开环调试模式 2:闭环调试模式 3:下电模式 4:预留模式 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 500 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
DC闭环运行使能 | PC_DcdcClsLoopRunEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
Boost开环运行使能 | PC_BoostOpLoopCtrlEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
Buck开环运行使能 | PC_BuckOpLoopCtrlEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
下垂功能使能 | U16_PCDropEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
故障复位使能 | U16_PCFaultClrEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
PCBoostC开环占空比给定 | PC_BoostOpLoopDutySet | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
PCBuckC开环占空比给定 | PC_BuckOpLoopDutySet | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
PCBoost输出电压设定 | PC_BoostOutVolSet | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
PCBuck输出电压设定 | PC_BuckOutVolSet | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
PCBuck限流值设定 | PC_BuckLmtCurSet | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
PCBuck均流值设定 | PC_BuckAverCurSet | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
PC强制电池工作使能 | PC_ComForceBatWrkEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
风扇转速手动控制使能 | PC_FanSpeedRefEn | Sys_U16 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
风扇转速手动控制参考值 | PC_FanSpeedRef | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 8100 | 1000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
通用插桩信号1 | U16_Test_Sgnl1 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
通用插桩信号2 | U16_Test_Sgnl2 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
通用插桩信号3 | U16_Test_Sgnl3 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
通用插桩信号4 | U16_Test_Sgnl4 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
通用插桩信号5 | U16_Test_Sgnl5 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
通用插桩信号6 | U16_Test_Sgnl6 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
通用插桩信号7 | U16_Test_Sgnl7 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
通用插桩信号8 | U16_Test_Sgnl8 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
通用插桩信号9 | U16_Test_Sgnl9 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
通用插桩信号10 | U16_Test_Sgnl10 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
CPU中断执行时间观测使能 | PC_CpuIntRunTmMeaEn | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CONTROL_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102
风扇1转速 | U16_FanSpeed1 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10000 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
风扇2转速 | U16_FanSpeed2 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10000 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
风扇3转速 | U16_FanSpeed3 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10000 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU2 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
整流Rect1电压 | F32_Rect1Vol | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
电网L-R to L-S线电压线电压 | F32_LineVolRtoS | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
电网L-S to L-T线电压线电压 | F32_LineVolStoT | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
电网R相电压 | F32_PhaseVolR | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
电网S相电压 | F32_PhaseVolS | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
电网T相电压 | F32_PhaseVolT | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
Boost输出母线电压 | F32_BoostBusVol | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
Buck输出电压 | F32_OutputVol | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
电池电压 | F32_BatVol | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
Buck输出电流 | F32_OutputCurr | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
中断故障字1 | U16_IntFaultWord1 | Sys_U16 | bit0:Boost1电感软件过流故障 bit1:Boost2电感软件过流故障 bit2:Boost3电感软件过流故障 bit3:Boost4电感软件过流故障 bit4:Buck1电感软件过流故障 bit5:Buck2电感软件过流故障 bit6:Buck3电感软件过流故障 bit7:Buck4电感软件过流故障 bit8:Boost1电感硬件过流故障 bit9:Boost2电感硬件过流故障 bit10:Boost3电感硬件过流故障 bit11:Boost4电感硬件过流故障 bit12:Buck1电感硬件过流故障 bit13:Buck2电感硬件过流故障 bit14:Buck3电感硬件过流故障 bit15:Buck4电感硬件过流故障 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
中断故障字2 | U16_IntFaultWord2 | Sys_U16 | bit0:Boost输出硬件过压故障 bit1:Buck输出硬件过压故障 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
中断告警字1 | U16_IntWarnWord1 | Sys_U16 | bit0:Boost1电感软件过流警告 bit1:Boost2电感软件过流警告 bit2:Boost3电感软件过流警告 bit3:Boost4电感软件过流警告 bit4:Buck1电感软件过流警告 bit5:Buck2电感软件过流警告 bit6:Buck3电感软件过流警告 bit7:Buck4电感软件过流警告 bit8:Boost1电感硬件过流警告 bit9:Boost2电感硬件过流警告 bit10:Boost3电感硬件过流警告 bit11:Boost4电感硬件过流警告 bit12:Buck1电感硬件过流警告 bit13:Buck2电感硬件过流警告 bit14:Buck3电感硬件过流警告 bit15:Buck4电感硬件过流警告 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
中断告警字2 | U16_IntWarnWord2 | Sys_U16 | bit0:Boost输出硬件过压警告 bit1:Buck输出硬件过压警告 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100
Boost1电感电流 | F32_Boost1InductCurr | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost2电感电流 | F32_Boost2InductCurr | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost3电感电流 | F32_Boost3InductCurr | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost4电感电流 | F32_Boost4InductCurr | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck1电感电流 | F32_Buck1InductCurr | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck2电感电流 | F32_Buck2InductCurr | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck3电感电流 | F32_Buck3InductCurr | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck4电感电流 | F32_Buck4InductCurr | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
锁相环积分环节调节量 | F32_PllCtrlIOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
锁相环比例环节调节量 | F32_PllCtrlPOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
锁相环PI输出 | F32_PllCtrlPIOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
电网R相电压锁相角度 | F32_GridPllTheta | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | ° | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
锁相环锁相频率 | F32_GridFreq | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | Hz | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
锁相环D轴输出量 | F32_GridPllVolD | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost状态机工作状态 | U16_BoostWrkMode | Sys_U16 | 0: Init 1: off 2: AcRamp 3: AcWork 4: BoostFault 5: BatWork | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost状态机输出的Buck工作使能 | U16_BoostCtrlBuckWrkEn | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
晶闸管工作使能 | U16_SCREn | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
电池IGBT使能 | U16_IGBTEn | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost缓启参考电压指令值输入 | F32_BoostRampComBuckVolCmd | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost实际执行的参考电压 | F32_BoostVolRefAct | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost缓启完成标志标志位 | U16_BoostRampFinshFlag | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost电压环积分环节调节量 | F32_BoostCtrlIOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost电压环比例环节调节量 | F32_BoostCtrlPOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost电压环电流前馈量 | F32_BoostCtrlCurrForwardOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Boost电压环输出 | F32_BoostCtrlOutput | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck状态机工作状态 | U16_BuckWrkMode | Sys_U16 | 0: Init 1: off 2: BuckRamp 3: BuckWork 4: BuckFault | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck环启参考电压指令值输入 | F32_BuckRampComBuckVolCmd | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck实际执行的参考电压 | F32_BuckVolRefAct | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck缓启完成标志标志位 | U16_BuckRampFinshFlag | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck参考电压下垂量 | F32_BuckVolRefDroopOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck均流PI调节量 | F32_BuckAverCurrPIOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck下垂偏移矫正调节量 | F32_BuckDroopCorreOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck下垂均流后参考电压 | F32_BuckDroopVoutCmd | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck电压环积分环节调节量 | F32_BuckVolCtrlIOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck电压环比例环节调节量 | F32_BuckVolCtrlPOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck电压环电流前馈量 | F32_BuckVolCtrlCurrForwardOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck电压环输出量 | F32_BuckVolCtrlOutput | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck电流环参考 | F32_BuckCurrRef | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck电流环积分环节调节量 | F32_BuckCurrCtrlIOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck电流环比例环节调节量 | F32_BuckCurrCtrlPOut | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck电流环输出量 | F32_BuckCurrCtrlOutput | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
Buck电路总输出 | F32_BuckCtrlOutput | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC中断负载运行总时间 | ObcIntLoadTotalRunTm | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号1 | U16_Test_DcIntSgnl1Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号2 | U16_Test_DcIntSgnl2Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号3 | U16_Test_DcIntSgnl3Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号4 | U16_Test_DcIntSgnl4Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号5 | U16_Test_DcIntSgnl5Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号6 | U16_Test_DcIntSgnl6Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号7 | U16_Test_DcIntSgnl7Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号8 | U16_Test_DcIntSgnl8Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号9 | U16_Test_DcIntSgnl9Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号10 | U16_Test_DcIntSgnl10Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号11 | U16_Test_DcIntSgnl11Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号12 | U16_Test_DcIntSgnl12Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号13 | U16_Test_DcIntSgnl13Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号14 | U16_Test_DcIntSgnl14Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号15 | U16_Test_DcIntSgnl15Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号16 | U16_Test_DcIntSgnl16Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号17 | U16_Test_DcIntSgnl17Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号18 | U16_Test_DcIntSgnl18Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号19 | U16_Test_DcIntSgnl19Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断整型观测信号20 | U16_Test_DcIntSgnl20Mea | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号1 | F32_Test_DcIntSgnl1Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号2 | F32_Test_DcIntSgnl2Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号3 | F32_Test_DcIntSgnl3Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号4 | F32_Test_DcIntSgnl4Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号5 | F32_Test_DcIntSgnl5Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号6 | F32_Test_DcIntSgnl6Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号7 | F32_Test_DcIntSgnl7Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号8 | F32_Test_DcIntSgnl8Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号9 | F32_Test_DcIntSgnl9Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号10 | F32_Test_DcIntSgnl10Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号11 | F32_Test_DcIntSgnl11Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号12 | F32_Test_DcIntSgnl12Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号13 | F32_Test_DcIntSgnl13Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号14 | F32_Test_DcIntSgnl14Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号15 | F32_Test_DcIntSgnl15Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号16 | F32_Test_DcIntSgnl16Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号17 | F32_Test_DcIntSgnl17Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号18 | F32_Test_DcIntSgnl18Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号19 | F32_Test_DcIntSgnl19Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
DC自定义中断浮点观测信号20 | F32_Test_DcIntSgnl20Mea | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100
1.65V电压 | F32_V1V65Vol | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 中断级观测量 | 100
12V辅助电源电压 | F32_Aux12V | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 中断级观测量 | 100
5V电源电压 | F32_V5VVol | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | N | Y | N | Y | PARAM_MONITOR_DATA_STR_INT | CPU1 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 中断级观测量 | 100
序列号 | ParamVehicleType | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 10 | 20 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | STRING | 2：UPM进行轮询 | 系统参数2 | 2
AC切电池欠压阈值 | AC2BatLowThresh | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 500.0 | 65535.0 | 0.0 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 任务级标定量 | 103
AC切电池过压阈值 | AC2BatHighThresh | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 900.0 | 65535.0 | 0.0 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 任务级标定量 | 103
不控整流输出继电器吸合电压阈值 | RectPrechargeThresh | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost母线继电器吸合电压阈值 | BusPrechargeThresh | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
锁相环比例系数 | PLLKp | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.1000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
锁相环积分系数 | PLLKi | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 2.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
锁相环积分上限 | PLLKiOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
锁相环积分下限 | PLLKiOutLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
锁相环输出上限 | PLLPIOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
锁相环输出下限 | PLLPIOutLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网频率 | GridFrequency | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 50.0 | 65535.0 | 0.0 | Hz | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 任务级标定量 | 103
Boost电压软起步长 | BoostVolSoftRampStep | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压软起步长 | BuckVolSoftRampStep | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电压环Kp | BoostVolLoopKp | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电压环Ki | BoostVolLoopKi | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 500.00 | 1000000.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电压环电流前馈系数 | BoostCurrForwardCoef | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电压环积分上限 | BoostVolLoopKiOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电压环积分下限 | BoostVolLoopKiOutLowLmt | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电压环输出上限 | BoostVolLoopPiOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电压环输出下限 | BoostVolLoopPiOutLowLmt | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电压环误差上限 | BoostVolLoopErrUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电压环误差下限 | BoostVolLoopErrLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压环Kp | BuckVolLoopKp | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 2.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压环Ki | BuckVolLoopKi | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 1000.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电流环Kp | BuckCurrLoopKp | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0010 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电流环Ki | BuckCurrLoopKi | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 10.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
800V输出限流基准值 | V800CurrLmtBase | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | A | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
400V输出限流基准值 | V400CurrLmtBase | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 62.50 | 125.00 | 0.00 | A | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
270V输出限流基准值 | V270CurrLmtBase | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 75.00 | 150.00 | 0.00 | A | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压环电流前馈系数 | BuckCurrForwardCoef | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压环积分上限 | BuckVolLoopKiOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压环积分下限 | BuckVolLoopKiOutLowLmt | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压环输出上限 | BuckVolLoopPiOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压环输出下限 | BuckVolLoopPiOutLowLmt | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压环误差上限 | BuckVolLoopErrUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压环误差下限 | BuckVolLoopErrLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压电流下垂系数 | BuckDroopCoef | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0500 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压电流下垂输出上限 | BuckDroopOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 10.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电压电流下垂输出下限 | BuckDroopOutLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | -10.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck并机均流Kp | BuckAverCurrLoopKp | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.010000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck并机均流Ki | BuckAverCurrKiLoop | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck均流积分上限 | BuckAverCurrLoopKiOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 5.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck均流积分下限 | BuckAverCurrLoopKiOutLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck均流输出上限 | BuckAverCurrPiOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 15.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck均流输出下限 | BuckAverCurrPiOutLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | -15.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电流环积分上限 | BuckCurrLoopKiOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电流环积分下限 | BuckCurrLoopKiOutLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电流环输出上限 | BuckCurrLoopPiOutUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电流环输出下限 | BuckCurrLoopPiOutLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
风扇转速闭环Kp | FanLoopKp | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000150 | 10.000000 | 0.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
风扇转速闭环Ki | FanLoopKi | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000050 | 65535.000000 | 0.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
风扇转速闭环前馈Kforward | FanLoopKforward | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
交流侧有效值过压恢复阈值 | AcVolRmsOVRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
交流侧有效值过压保护阈值 | AcVolRmsOVUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 610.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
交流侧有效值过压触发计数步长 | AcVolRmsOVFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
交流侧有效值过压触发计数阈值 | AcVolRmsOVFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
交流侧有效值欠压保护阈值 | AcVolRmsUVLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 490.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
交流侧有效值欠压恢复阈值 | AcVolRmsUVRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
交流侧有效值欠压触发计数步长 | AcVolRmsUVFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
交流侧有效值欠压触发计数阈值 | AcVolRmsUVFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网缺相保护阈值 | AcOpenPhaseFltLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 423.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网缺相恢复阈值 | AcOpenPhaseRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 453.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网缺相触发计数步长 | AcOpenPhaseFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网缺相触发计数阈值 | AcOpenPhaseFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网过频保护阈值 | AcFreOFUpLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网过频恢复阈值 | AcFreOFRecLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 52.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网过频触发计数步长 | AcFreOFFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网过频触发计数阈值 | AcFreOFFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网欠频保护阈值 | AcFreUFLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 47.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网欠频恢复阈值 | AcFreUFRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 48.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网欠频触发计数步长 | AcFreUFFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网欠频触发计数阈值 | AcFreUFFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电感软件过流恢复阈值 | BoostLCurrOCRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电感软件过流保护阈值 | BoostLCurrOCUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电感软件过流保护触发计数值 | BoostLSwOCCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电感软件过流保护计数步长 | BoostLSwOCStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电感硬件过流保护触发计数值 | BoostLHwOCCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost电感硬件过流保护计数步长 | BoostLHwOCStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出电压硬件过压触发计数值 | BoostHwOVCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出电压硬件过压计数步长 | BoostLHwOVStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电感软件过流恢复阈值 | BuckLCurrOCRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电感软件过流保护阈值 | BuckLCurrOCUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电感软件过流保护触发计数值 | BuckLSwCurrOCTimes | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电感软件过流保护计数步长 | BuckLSwCCurrOCStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电感硬件过流保护触发计数值 | BuckLHwCurrSwOCCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck电感硬件过流保护计数步长 | BuckLHwCurrOCStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出电压硬件过压触发计数值 | BuckHwOVCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出电压硬件过压计数步长 | BuckLHwOVStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出软件过流恢复阈值 | BuckOutCurrOCRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 20.00 | 200.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出软件过流保护阈值 | BuckOutCurrOCUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 30.00 | 200.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出软件过流触发计数步长 | BuckOutCurrOCFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出软件过流保护触发计数值 | BuckOutCurrOCFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.25倍输出过载恢复系数 | BuckOutPowrOPRecCoff1 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.00 | 10.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.25倍输出过载保护系数 | BuckOutPowrOPUpCoff1 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.25倍输出过载触发计数步长 | BuckOutPowrOPFltCountStep1 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.25倍输出过载触发计数阈值 | BuckOutPowrOPRecCntLmt1 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.5倍输出过载恢复系数 | BuckOutPowrOPRecCoff2 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.5倍输出过载保护系数 | BuckOutPowrOPUpCoff2 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.5倍输出过载触发计数步长 | BuckOutPowrOPFltCountStep2 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.5倍输出过载触发计数阈值 | BuckOutPowrOPRecCntLmt2 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.65倍输出过载恢复系数 | BuckOutPowrOPRecCoff3 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.65倍输出过载保护系数 | BuckOutPowrOPUpCoff3 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.65 | 10.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.65倍输出过载触发计数步长 | BuckOutPowrOPFltCountStep3 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
1.65倍输出过载触发计数阈值 | BuckOutPowrOPRecCntLmt3 | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Rect输出母线过压保护阈值 | RectOutVolOvUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Rect输出母线过压恢复阈值 | RectOutVolOvRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Rect输出母线过压触发计数步长 | RectOutVolOvFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Rect输出母线过压触发计数阈值 | RectOutVolOvFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Rect输出母线欠压保护阈值 | RectOutVolUvUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Rect输出母线欠压恢复阈值 | RectOutVolUvRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Rect输出母线欠压触发计数步长 | RectOutVolUvFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Rect输出母线欠压触发计数阈值 | RectOutVolUvFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线过压保护阈值 | BoostOutVolOvUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线过压恢复阈值 | BoostOutVolOvRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线过压触发计数步长 | BoostOutVolOvFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线过压触发计数阈值 | BoostOutVolOvFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 6535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线欠压保护阈值 | BoostOutVolUvUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线欠压恢复阈值 | BoostOutVolUvRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线欠压触发计数步长 | BoostOutVolUvFltConutStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线欠压触发计数阈值 | BoostOutVolUvFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出母线过压保护阈值 | BuckOutVolOvUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出母线过压恢复阈值 | BuckOutVolOvRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 5.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出母线过压触发计数步长 | BuckOutVolOvFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出母线过压触发计数阈值 | BuckOutVolOvFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出母线欠压保护阈值 | BuckOutVolUvUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出母线欠压恢复阈值 | BuckOutVolUvRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出母线欠压触发计数步长 | BuckOutVolUvFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出母线欠压触发计数阈值 | BuckOutVolUvFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压过压保护阈值 | BatVolOvUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压过压恢复阈值 | BatVolOvRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压过压触发计数步长 | BatVolOvFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压过压触发计数阈值 | BatVolOvFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压欠压保护阈值 | BatVolUvUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压欠压恢复阈值 | BatVolUvRecLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压欠压触发计数步长 | BatVolUvFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压欠压触发计数阈值 | BatVolUvFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
预充超时触发计数阈值 | PrechargeOverTimeFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
交流侧电流警告最大偏置 | AcCurWarnOfstUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
交流侧电流警告最小偏置 | AcCurWarnOfstLowLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电感电流警告最大偏置量 | InductCurWarnOfstMaxLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电感电流警告最小偏置量 | InductCurWarnOfstMinLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
整流Rect1电压初始采样系数 | Rect1VolSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网L-R to L-S线电压线电压初始采样系数 | LineVolRtoSSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网L-S to L-T线电压线电压初始采样系数 | LineVolStoTSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线电压初始采样系数 | BoostBusVolSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出电压电压初始采样系数 | OutputVolSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压初始采样系数 | BatVolSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost1电感电流初始采样系数 | Boost1InductCurrSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost2电感电流初始采样系数 | Boost2InductCurrSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost3电感电流初始采样系数 | Boost3InductCurrSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost4电感电流初始采样系数 | Boost4InductCurrSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck1电感电流初始采样系数 | Buck1InductCurrSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck2电感电流初始采样系数 | Buck2InductCurrSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck3电感电流初始采样系数 | Buck3InductCurrSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck4电感电流初始采样系数 | Buck4InductCurrSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出电流初始采样系数 | OutputCurrSmplDefaultCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.05859375 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
整流Rect1电压偏移量 | Rect1VolDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网L-R to L-S线电压线电压初始偏移量 | LineVolRtoSDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网L-S to L-T线电压线电压初始偏移量 | LineVolStoTDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线电压初始偏移量 | BoostBusVolDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出电压电压初始偏移量 | OutputVolDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压初始偏移量 | BatVolDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost1电感电流初始偏移量 | Boost1InductCurrDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost2电感电流初始偏移量 | Boost2InductCurrDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost3电感电流初始偏移量 | Boost3InductCurrDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost4电感电流初始偏移量 | Boost4InductCurrDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck1电感电流初始偏移量 | Buck1InductCurrDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck2电感电流初始偏移量 | Buck2InductCurrDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck3电感电流初始偏移量 | Buck3InductCurrDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck4电感电流初始偏移量 | Buck4InductCurrDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出电流初始偏移量 | OutputCurrDefaultOsft | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC中断故障1屏蔽字 | DcdcIntFlt1Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC中断故障2屏蔽字 | DcdcIntFlt2Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC中断警告1屏蔽字 | DcdcIntWarn1Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC中断警告2屏蔽字 | DcdcIntWarn2Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC任务故障1屏蔽字 | DcdcTskFlt1Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC任务故障2屏蔽字 | DcdcTskFlt2Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC任务故障3屏蔽字 | DcdcTskFlt3Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC任务故障4屏蔽字 | DcdcTskFlt4Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC任务警告1屏蔽字 | DcdcTskWarn1Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC任务警告2屏蔽字 | DcdcTskWarn2Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC任务警告3屏蔽字 | DcdcTskWarn3Mask | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
中断故障恢复次数 | IsrFltRecCnt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
任务故障恢复次数 | TaskFltRecCnt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
中断级故障恢复的窗口时间 | IntDiagFltTrialTmLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
任务级故障恢复的窗口时间 | TskDiagFltTrialTmLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
整流Rect1电压采样系数校准值 | Rect1VolSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网L-R to L-S线电压线电压采样系数校准值 | LineVolRtoSSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网L-S to L-T线电压线电压采样系数校准值 | LineVolStoTSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线电压采样系数校准值 | BoostBusVolSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出电压电压采样系数校准值 | OutputVolSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压采样系数校准值 | BatVolSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost1电感电流采样系数校准值 | Boost1InductCurrSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost2电感电流采样系数校准值 | Boost2InductCurrSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost3电感电流采样系数校准值 | Boost3InductCurrSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost4电感电流采样系数校准值 | Boost4InductCurrSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck1电感电流采样系数校准值 | Buck1InductCurrSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck2电感电流采样系数校准值 | Buck2InductCurrSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck3电感电流采样系数校准值 | Buck3InductCurrSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck4电感电流采样系数校准值 | Buck4InductCurrSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出电流采样系数校准值 | OutputCurrSmplCoffView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
整流Rect1电压偏移量校准值 | Rect1VolOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网L-R to L-S线电压线电压偏移量校准值 | LineVolRtoSOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电网L-S to L-T线电压线电压偏移量校准值 | LineVolStoTOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost输出母线电压偏移量校准值 | BoostBusVolOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出电压电压偏移量校准值 | OutputVolOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
电池电压偏移量校准值 | BatVolOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost1电感电流偏移量校准值 | Boost1InductCurrOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost2电感电流偏移量校准值 | Boost2InductCurrOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost3电感电流偏移量校准值 | Boost3InductCurrOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Boost4电感电流偏移量校准值 | Boost4InductCurrOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck1电感电流偏移量校准值 | Buck1InductCurrOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck2电感电流偏移量校准值 | Buck2InductCurrOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck3电感电流偏移量校准值 | Buck3InductCurrOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck4电感电流偏移量校准值 | Buck4InductCurrOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
Buck输出电流偏移量校准值 | OutputCurrOfstView | Sys_F32 |  | 6 | 4 | 1 | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-06 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号1 | U16_Test_Sgnl1Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号2 | U16_Test_Sgnl2Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号3 | U16_Test_Sgnl3Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号4 | U16_Test_Sgnl4Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号5 | U16_Test_Sgnl5Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号6 | U16_Test_Sgnl6Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号7 | U16_Test_Sgnl7Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号8 | U16_Test_Sgnl8Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号9 | U16_Test_Sgnl9Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号10 | U16_Test_Sgnl10Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号11 | U16_Test_Sgnl11Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号12 | U16_Test_Sgnl12Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号13 | U16_Test_Sgnl13Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号14 | U16_Test_Sgnl14Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号15 | U16_Test_Sgnl15Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号16 | U16_Test_Sgnl16Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号17 | U16_Test_Sgnl17Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号18 | U16_Test_Sgnl18Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号19 | U16_Test_Sgnl19Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义整型标定信号20 | U16_Test_Sgnl20Cali | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号1 | F32_Test_Sgnl1Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号2 | F32_Test_Sgnl2Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号3 | F32_Test_Sgnl3Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号4 | F32_Test_Sgnl4Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号5 | F32_Test_Sgnl5Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号6 | F32_Test_Sgnl6Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号7 | F32_Test_Sgnl7Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号8 | F32_Test_Sgnl8Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号9 | F32_Test_Sgnl9Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号10 | F32_Test_Sgnl10Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号11 | F32_Test_Sgnl11Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号12 | F32_Test_Sgnl12Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号13 | F32_Test_Sgnl13Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号14 | F32_Test_Sgnl14Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号15 | F32_Test_Sgnl15Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号16 | F32_Test_Sgnl16Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号17 | F32_Test_Sgnl17Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号18 | F32_Test_Sgnl18Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号19 | F32_Test_Sgnl19Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
自定义浮点标定信号20 | F32_Test_Sgnl20Cali | Sys_F32 |  | 4 | 4 | 1 | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.0001 | S32 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103
DCDC主中断控制周期 | DcdcMainIsrCtrlPeriod | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.00001250 | 0.10000000 | 0.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT1温度采样系数 | RECT1TempSmplCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.00000000 | 65535.00000000 | 0.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT1温度采样电阻计算系数A | RECT1TempCalCoffA | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT1温度采样电阻计算系数B | RECT1TempCalCoffB | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT1温度采样电阻计算系数C | RECT1TempCalCoffC | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT1温度采样电阻计算系数D | RECT1TempCalCoffD | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT1温度采样电阻NTC类型 | RECT1TempNtcType | Sys_U16 | 0:不使能 1:RL000012-12bit 2:RL000005-12bit 3:RL000012-16bit 4:RL000005-16bit 5:客户自定义1 6:客户自定义2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT2温度采样系数 | RECT2TempSmplCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.00000000 | 65535.00000000 | 0.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT2温度采样电阻计算系数A | RECT2TempCalCoffA | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT2温度采样电阻计算系数B | RECT2TempCalCoffB | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT2温度采样电阻计算系数C | RECT2TempCalCoffC | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT2温度采样电阻计算系数D | RECT2TempCalCoffD | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT2温度采样电阻NTC类型 | RECT2TempNtcType | Sys_U16 | 0:不使能 1:RL000012-12bit 2:RL000005-12bit 3:RL000012-16bit 4:RL000005-16bit 5:客户自定义1 6:客户自定义2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost温度采样系数 | BoostTempSmplCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.00000000 | 65535.00000000 | 0.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost温度采样电阻计算系数A | BoostTempCalCoffA | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost温度采样电阻计算系数B | BoostTempCalCoffB | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost温度采样电阻计算系数C | BoostTempCalCoffC | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost温度采样电阻计算系数D | BoostTempCalCoffD | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost温度采样电阻NTC类型 | BoostTempNtcType | Sys_U16 | 0:不使能 1:RL000012-12bit 2:RL000005-12bit 3:RL000012-16bit 4:RL000005-16bit 5:客户自定义1 6:客户自定义2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck温度采样系数 | BuckTempSmplCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.00000000 | 65535.00000000 | 0.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck温度采样电阻计算系数A | BuckTempCalCoffA | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck温度采样电阻计算系数B | BuckTempCalCoffB | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck温度采样电阻计算系数C | BuckTempCalCoffC | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck温度采样电阻计算系数D | BuckTempCalCoffD | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck温度采样电阻NTC类型 | BuckTempNtcType | Sys_U16 | 0:不使能 1:RL000012-12bit 2:RL000005-12bit 3:RL000012-16bit 4:RL000005-16bit 5:客户自定义1 6:客户自定义2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度度采样系数 | AmbTempSmplCoff | Sys_F32 |  | 8 | 4 | 1 | 4 | 0.00000000 | 65535.00000000 | 0.00000000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-08 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度采样电阻计算系数A | AmbTempCalCoffA | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度采样电阻计算系数B | AmbTempCalCoffB | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度采样电阻计算系数C | AmbTempCalCoffC | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度采样电阻计算系数D | AmbTempCalCoffD | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.00 | 1000000.00 | -100000.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度采样电阻NTC类型 | AmbTempNtcType | Sys_U16 | 0:不使能 1:RL000012-12bit 2:RL000005-12bit 3:RL000012-16bit 4:RL000005-16bit 5:客户自定义1 6:客户自定义2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
温度采样AD上限值 | TempUpLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 2400 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
温度采样AD上限恢复值 | TempRecUpLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 2310 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
温度采样AD下限恢复值 | TempRecLowLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 270 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
温度采样AD下限值 | TempLowLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 240 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
输出过载上限系数 | OutputOverLoadCoffUpLmt | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温降额回差 | RectOTempDertHyster | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 5.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温降额阈值1 | RectOTempDertLmt1 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 80.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温降额阈值2 | RectOTempDertLmt2 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 90.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温降额阈值3 | RectOTempDertLmt3 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 100.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温降额系数1 | RectOTempDertCoff1 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温降额系数2 | RectOTempDertCoff2 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.75 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温降额系数3 | RectOTempDertCoff3 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.50 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温降额触发计数步长 | RectOTempDertCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温降额触发计数阈值 | RectOTempDertCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温恢复阈值 | RectOTempRecLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 68.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温保护阈值 | RectOTempFltLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 85.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温触发计数步长 | RectOTempFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT过温触发计数阈值 | RectOTempFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT温度传感器故障触发计数步长 | RectTempSensorFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT温度传感器故障触发计数阈值 | RectTempSensorFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温降额回差 | BoostOTempDertHyster | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 5.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温降额阈值1 | BoostOTempDertLmt1 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 80.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温降额阈值2 | BoostOTempDertLmt2 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 90.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温降额阈值3 | BoostOTempDertLmt3 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 100.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温降额系数1 | BoostOTempDertCoff1 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温降额系数2 | BoostOTempDertCoff2 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.75 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温降额系数3 | BoostOTempDertCoff3 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.50 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温降额触发计数步长 | BoostOTempDertCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温降额触发计数阈值 | BoostOTempDertCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温恢复阈值 | BoostOTempRecLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 68.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温保护阈值 | BoostOTempFltLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 85.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温触发计数步长 | BoostOTempFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost过温触发计数阈值 | BoostOTempFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost温度传感器故障触发计数步长 | BoostTempSensorFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Boost温度传感器故障触发计数阈值 | BoostTempSensorFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温降额回差 | BuckOTempDertHyster | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 5.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温降额阈值1 | BuckOTempDertLmt1 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 80.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温降额阈值2 | BuckOTempDertLmt2 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 90.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温降额阈值3 | BuckOTempDertLmt3 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 100.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温降额系数1 | BuckOTempDertCoff1 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温降额系数2 | BuckOTempDertCoff2 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.75 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温降额系数3 | BuckOTempDertCoff3 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.50 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温降额触发计数步长 | BuckOTempDertCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温降额触发计数阈值 | BuckOTempDertCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温保护恢复阈值 | BuckOTempRecLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 68.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温保护阈值 | BuckOTempFltLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 85.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温故障触发计数步长 | BuckOTempFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck过温恢复触发计数阈值 | BuckOTempFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck温度传感器故障触发计数步长 | BuckTempSensorFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
Buck温度传感器故障触发计数阈值 | BuckTempSensorFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温降额回差 | AmbOTempDertHyster | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 5.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温降额阈值1 | AmbOTempDertLmt1 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 80.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温降额阈值2 | AmbOTempDertLmt2 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 90.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温降额阈值3 | AmbOTempDertLmt3 | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 100.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温降额系数1 | AmbOTempDertCoff1 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温降额系数2 | AmbOTempDertCoff2 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.75 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温降额系数3 | AmbOTempDertCoff3 | Sys_F32 |  | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.50 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.01 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温降额触发计数步长 | AmbOTempDertCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温降额触发计数阈值 | AmbOTempDertCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温保护恢复阈值 | AmbOTempRecLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 68.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温保护阈值 | AmbOTempFltLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 85.0 | 65535.0 | 0.0 | ℃ | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温故障触发计数步长 | AmbOTempFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度过温恢复触发计数阈值 | AmbOTempFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度温度传感器故障触发计数步长 | AmbTempSensorFltCountStep | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度温度传感器故障触发计数阈值 | AmbTempSensorFltCntLmt | Sys_U16 |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
海拔默认值 | AltitudeDefault | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 1000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 2：UPM进行轮询 | 任务级标定量 | 103
海拔降额阈值 | AltitudeDertLmt | Sys_F32 |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 2000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 0.1 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
海拔降额斜率 | AltitudeDertCoff | Sys_F32 |  | 5 | 4 | 1 | 4 | 0.00050 | 65535.00000 | 0.00000 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1e-05 | S32 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT1温度传感器故障类型 | Rec1TempSensorFltType | Sys_U16 | 0:不使能 1:故障 2:警告 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
RECT2温度传感器故障类型 | Rec2TempSensorFltType | Sys_U16 | 0:不使能 1:故障 2:警告 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
BST温度传感器故障类型 | BoostTempSensorFltType | Sys_U16 | 0:不使能 1:故障 2:警告 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
BUCK温度传感器故障类型 | BuckTempSensorFltType | Sys_U16 | 0:不使能 1:故障 2:警告 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103
环境温度传感器故障类型 | AmbTempSensorFltType | Sys_U16 | 0:不使能 1:故障 2:警告 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |  | RW | N | Y | N | Y | PARAM_CFG_DATA_STR | CPU2 | 1 | U16 | 0：不上传 | 任务级标定量 | 103

## UPM-DSP采集数据
数据定义 | ENMU | 数据类型 | 离散值逻辑 | 数据 长度 | 默认值 | 数据上限 | 数据下限 | 单位 | 读写 权限 | 精度 | 数据上传 等级 | UPP模型 名称 | UPP地址 | UPP偏移 | arm 配置参数 | UPP 轮询间隔 | 设置 优先级 | 轮询 优先级 | 回调函数 | signID | modbus 地址 | 备注 | CSU UPP模型号 | 436
固件版本号版本 | ParamProductType | STRING |  | 30 | 0 | 65534 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 系统参数1 | 1 | 48 | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2582 | 0 |  | 1
机器型号 | ParamProductCode | STRING |  | 16 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 系统参数2 | 2 | 8 | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2516 | 15 |  | 2
机器版本号 | ParamClientCode | STRING |  | 20 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 系统参数2 | 2 | 24 | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2524 | 23 |  | 2
机器型号编码 | ParamType | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 系统参数2 | 2 | 94 | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2515 | 33 |  | 2
设备类型编码 | ParamMatrilCode | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 系统参数2 | 2 | 96 | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 1481 | 34 |  | 2
序列号 | ParamVehicleType | STRING |  | 20 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 2：UPM进行轮询 | 系统参数2 | 2 | 62 | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 14 | 35 |  | 2
DCDC任务级故障字1 | DcdcTskFwFltFlg1 | U16 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网缺相 bit7:Rect输出母线过压 bit8:Rect输出母线欠压 bit9:Boost输出母线过压 bit10:Boost输出母线欠压 bit11:Buck输出母线过压 bit12:Buck输出母线欠压 bit13:Can通信超时 bit14:预留14 bit15:预留15 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 3：CSU进行轮询 | 任务级观测量 | 99 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1007 | 45 |  | 99
DCDC任务级故障字2 | DcdcTskFwFltFlg2 | U16 | bit0:BST1过流 bit1:BST2过流 bit2:BST3过流 bit3:BST4过流 bit4:BUCK1过流 bit5:BUCK2过流 bit6:BUCK3过流 bit7:BUCK4过流 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1008 | 46 |  | 99
DCDC任务级故障字3 | DcdcTskFwFltFlg3 | U16 | bit0:输出过流 bit1:预留1 bit2:RECT1温度NTC异常 bit3:RECT2温度NTC异常 bit4:BST温度NTC异常 bit5:BUCK温度NTC异常 bit6:环境温度NTC异常 bit7:功率继电器开路 bit8:功率继电器粘连 bit9:风扇1转速异常 bit10:风扇2转速异常 bit11:风扇3转速异常 bit12:晶闸管故障 bit13:电池IGBT故障 bit14:预留14 bit15:预留15 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1009 | 47 |  | 99
DCDC任务级故障字4 | DcdcTskFwFltFlg4 | U16 | bit0:预充超时 bit1:预留1 bit2:预留2 bit3:预留3 bit4:预留4 bit5:预留5 bit6:预留6 bit7:预留7 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1010 | 48 |  | 99
DCDC任务级告警字1 | DcdcTskWarnFltFlg1 | U16 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网R相电压过压 bit7:电网S相电压过压 bit8:电网T相电压过压 bit9:电网R相电压欠压 bit10:电网S相电压欠压 bit11:电网T相电压欠压 bit12:电网过频 bit13:电网欠频 bit14:电池过压 bit15:电池欠压 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1011 | 49 |  | 99
DCDC任务级告警字2 | DcdcTskWarnFltFlg2 | U16 | bit0:RECT1温度NTC异常 bit1:RECT2温度NTC异常 bit2:BST温度NTC异常 bit3:BUCK温度NTC异常 bit4:环境温度NTC异常 bit5:功率继电器开路 bit6:功率继电器粘连 bit7:风扇1转速异常 bit8:风扇2转速异常 bit9:风扇3转速异常 bit10:晶闸管故障 bit11:电池IGBT故障 bit12:Can通信超时 bit13:输出过载降额 bit14:预留14 bit15:输出过流 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1012 | 50 |  | 99
DCDC任务级告警字3 | DcdcTskWarnFltFlg3 | U16 | bit0:预充超时 bit1:RECT1温度降额 bit2:RECT2温度降额 bit3:BST温度降额 bit4:BUCK温度降额 bit5:环境温度降额 bit6:海拔降额 bit7:CellID识别错误 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1013 | 51 |  | 99
主状态机工作模式 | MainWrkMode | U16 | 0: Init 1: Standby 2: Work 3: Fault 4: off 5: OpenPrecharge 6: OpenLoopWrk | 2 | 0 | 500 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级观测量 | 99 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1014 | 52 |  | 99
不控整流输出侧预充继电器闭合指令 | U16_RLYBSTEn | U16 | 0:不使能 1:使能 2:降损 | 2 | 0 | 99 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 22 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 53 |  | 99
Boost输出侧预充继电器闭合指令 | U16_RLYBUSEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 99 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 24 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 54 |  | 99
输出侧预充继电器闭合指令 | U16_RLYOUTEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 99 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 26 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 55 |  | 99
Cell类型 | U16_CellType | U16 | 0:UNDEF 1:CHARGER_CELL 2:POWER_CELL1 3:POWER_CELL2 4:POWER_CELL3 5:POWER_CELL4 6:POWER_CELL5 7:POWER_CELL6 8:POWER_CELL7 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 28 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 56 |  | 99
DCDC中断负载运行总时间 | DcdcIntLoadTotalRunTm | S32 |  | 4 | 0.00000000 | 5.00000000 | 0.00000000 |  | RO | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 30 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 57 |  | 99
RECT1温度降额系数输出值 | Rect1TemDerateCoffOut | S32 |  | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 34 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 59 |  | 99
RECT2温度降额系数输出值 | Rect2TemDerateCoffOut | S32 |  | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 38 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 61 |  | 99
BST温度降额系数输出值 | BstTemDerateCoffOut | S32 |  | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 42 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 63 |  | 99
BUCK温度降额系数输出值 | BuckTemDerateCoffOut | S32 |  | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 46 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 65 |  | 99
环境温度降额系数输出值 | AmbTemDerateCoffOut | S32 |  | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 50 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 67 |  | 99
输出过载降额系数输出值 | OutputOverloadDerateCoffOut | S32 |  | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 54 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 69 |  | 99
总降额系数输出值 | TotalDerateCoffOut | S32 |  | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 58 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 71 |  | 99
降额模块输出限流值 | TotalDerateCurrLmt | S32 |  | 4 | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 62 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 73 |  | 99
RECT1采样温度 | F32_Rect1Tem | S32 |  | 4 | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 66 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 75 |  | 99
RECT2采样温度 | F32_Rect2Tem | S32 |  | 4 | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 70 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 77 |  | 99
BST采样温度 | F32_BstTem | S32 |  | 4 | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 74 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 79 |  | 99
BUCK采样温度 | F32_BuckTem | S32 |  | 4 | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 78 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 81 |  | 99
环境采样温度 | F32_AmbTem | S32 |  | 4 | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 82 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 83 |  | 99
自定义整型观测信号1 | U16_Test_Sgnl1Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 86 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 85 |  | 99
自定义整型观测信号2 | U16_Test_Sgnl2Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 88 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 86 |  | 99
自定义整型观测信号3 | U16_Test_Sgnl3Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 90 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 87 |  | 99
自定义整型观测信号4 | U16_Test_Sgnl4Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 92 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 88 |  | 99
自定义整型观测信号5 | U16_Test_Sgnl5Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 94 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 89 |  | 99
自定义整型观测信号6 | U16_Test_Sgnl6Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 96 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 90 |  | 99
自定义整型观测信号7 | U16_Test_Sgnl7Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 98 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 91 |  | 99
自定义整型观测信号8 | U16_Test_Sgnl8Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 100 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 92 |  | 99
自定义整型观测信号9 | U16_Test_Sgnl9Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 102 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 93 |  | 99
自定义整型观测信号10 | U16_Test_Sgnl10Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 104 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 94 |  | 99
自定义浮点观测信号1 | F32_Test_Sgnl1Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 106 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 95 |  | 99
自定义浮点观测信号2 | F32_Test_Sgnl2Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 110 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 97 |  | 99
自定义浮点观测信号3 | F32_Test_Sgnl3Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 114 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 99 |  | 99
自定义浮点观测信号4 | F32_Test_Sgnl4Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 118 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 101 |  | 99
自定义浮点观测信号5 | F32_Test_Sgnl5Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 122 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 103 |  | 99
自定义浮点观测信号6 | F32_Test_Sgnl6Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 126 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 105 |  | 99
自定义浮点观测信号7 | F32_Test_Sgnl7Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 130 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 107 |  | 99
自定义浮点观测信号8 | F32_Test_Sgnl8Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 134 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 109 |  | 99
自定义浮点观测信号9 | F32_Test_Sgnl9Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 138 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 111 |  | 99
自定义浮点观测信号10 | F32_Test_Sgnl10Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级观测量 | 99 | 142 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 113 |  | 99
风扇1转速 | U16_FanSpeed1 | U16 |  | 2 | 0 | 10000 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1039 | 115 |  | 100
风扇2转速 | U16_FanSpeed2 | U16 |  | 2 | 0 | 10000 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1040 | 116 |  | 100
风扇3转速 | U16_FanSpeed3 | U16 |  | 2 | 0 | 10000 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1041 | 117 |  | 100
整流Rect1电压 | F32_Rect1Vol | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | 0.01 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1021 | 118 |  | 100
电网L-R to L-S线电压线电压 | F32_LineVolRtoS | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | 0.01 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1022 | 120 |  | 100
电网L-S to L-T线电压线电压 | F32_LineVolStoT | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | 0.01 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1023 | 122 |  | 100
电网R相电压 | F32_PhaseVolR | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | 0.01 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1024 | 124 |  | 100
电网S相电压 | F32_PhaseVolS | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | 0.01 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1025 | 126 |  | 100
电网T相电压 | F32_PhaseVolT | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | 0.01 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1026 | 128 |  | 100
Boost输出母线电压 | F32_BoostBusVol | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | 0.01 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1027 | 130 |  | 100
Buck输出电压 | F32_OutputVol | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | 0.01 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 40 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1028 | 132 |  | 100
电池电压 | F32_BatVol | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | 0.01 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 44 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1029 | 134 |  | 100
Buck输出电流 | F32_OutputCurr | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | 0.01 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 48 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1030 | 136 |  | 100
中断故障字1 | U16_IntFaultWord1 | U16 | bit0:Boost1电感软件过流故障 bit1:Boost2电感软件过流故障 bit2:Boost3电感软件过流故障 bit3:Boost4电感软件过流故障 bit4:Buck1电感软件过流故障 bit5:Buck2电感软件过流故障 bit6:Buck3电感软件过流故障 bit7:Buck4电感软件过流故障 bit8:Boost1电感硬件过流故障 bit9:Boost2电感硬件过流故障 bit10:Boost3电感硬件过流故障 bit11:Boost4电感硬件过流故障 bit12:Buck1电感硬件过流故障 bit13:Buck2电感硬件过流故障 bit14:Buck3电感硬件过流故障 bit15:Buck4电感硬件过流故障 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 52 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1031 | 138 |  | 100
中断故障字2 | U16_IntFaultWord2 | U16 | bit0:Boost输出硬件过压故障 bit1:Buck输出硬件过压故障 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1032 | 139 |  | 100
中断告警字1 | U16_IntWarnWord1 | U16 | bit0:Boost1电感软件过流警告 bit1:Boost2电感软件过流警告 bit2:Boost3电感软件过流警告 bit3:Boost4电感软件过流警告 bit4:Buck1电感软件过流警告 bit5:Buck2电感软件过流警告 bit6:Buck3电感软件过流警告 bit7:Buck4电感软件过流警告 bit8:Boost1电感硬件过流警告 bit9:Boost2电感硬件过流警告 bit10:Boost3电感硬件过流警告 bit11:Boost4电感硬件过流警告 bit12:Buck1电感硬件过流警告 bit13:Buck2电感硬件过流警告 bit14:Buck3电感硬件过流警告 bit15:Buck4电感硬件过流警告 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 56 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1033 | 140 |  | 100
中断告警字2 | U16_IntWarnWord2 | U16 | bit0:Boost输出硬件过压警告 bit1:Buck输出硬件过压警告 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 2：UPM进行轮询 | 中断级观测量 | 100 | 58 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1034 | 141 |  | 100
Boost1电感电流 | F32_Boost1InductCurr | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 60 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 142 |  | 100
Boost2电感电流 | F32_Boost2InductCurr | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 64 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 144 |  | 100
Boost3电感电流 | F32_Boost3InductCurr | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 68 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 146 |  | 100
Boost4电感电流 | F32_Boost4InductCurr | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 72 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 148 |  | 100
Buck1电感电流 | F32_Buck1InductCurr | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 76 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 150 |  | 100
Buck2电感电流 | F32_Buck2InductCurr | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 80 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 152 |  | 100
Buck3电感电流 | F32_Buck3InductCurr | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 84 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 154 |  | 100
Buck4电感电流 | F32_Buck4InductCurr | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 88 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 156 |  | 100
锁相环积分环节调节量 | F32_PllCtrlIOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 92 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 158 |  | 100
锁相环比例环节调节量 | F32_PllCtrlPOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 96 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 160 |  | 100
锁相环PI输出 | F32_PllCtrlPIOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 100 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 162 |  | 100
电网R相电压锁相角度 | F32_GridPllTheta | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | ° | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 104 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 164 |  | 100
锁相环锁相频率 | F32_GridFreq | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | Hz | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 108 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 166 |  | 100
锁相环D轴输出量 | F32_GridPllVolD | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 | V | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 112 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 168 |  | 100
Boost状态机工作状态 | U16_BoostWrkMode | U16 | 0: Init 1: off 2: AcRamp 3: AcWork 4: BoostFault 5: BatWork | 2 | 0 | 10 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 116 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 170 |  | 100
Boost状态机输出的Buck工作使能 | U16_BoostCtrlBuckWrkEn | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 118 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 171 |  | 100
晶闸管工作使能 | U16_SCREn | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 120 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 172 |  | 100
电池IGBT使能 | U16_IGBTEn | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 122 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 173 |  | 100
Boost缓启参考电压指令值输入 | F32_BoostRampComBuckVolCmd | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 124 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 174 |  | 100
Boost实际执行的参考电压 | F32_BoostVolRefAct | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 128 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 176 |  | 100
Boost缓启完成标志标志位 | U16_BoostRampFinshFlag | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 132 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 178 |  | 100
Boost电压环积分环节调节量 | F32_BoostCtrlIOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 134 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 179 |  | 100
Boost电压环比例环节调节量 | F32_BoostCtrlPOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 138 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 181 |  | 100
Boost电压环电流前馈量 | F32_BoostCtrlCurrForwardOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 142 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 183 |  | 100
Boost电压环输出 | F32_BoostCtrlOutput | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 146 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 185 |  | 100
Buck状态机工作状态 | U16_BuckWrkMode | U16 | 0: Init 1: off 2: BuckRamp 3: BuckWork 4: BuckFault | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 150 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 187 |  | 100
Buck环启参考电压指令值输入 | F32_BuckRampComBuckVolCmd | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 152 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 188 |  | 100
Buck实际执行的参考电压 | F32_BuckVolRefAct | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 156 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 190 |  | 100
Buck缓启完成标志标志位 | U16_BuckRampFinshFlag | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 160 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 192 |  | 100
Buck参考电压下垂量 | F32_BuckVolRefDroopOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 162 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 193 |  | 100
Buck均流PI调节量 | F32_BuckAverCurrPIOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 166 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 195 |  | 100
Buck下垂偏移矫正调节量 | F32_BuckDroopCorreOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 170 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 197 |  | 100
Buck下垂均流后参考电压 | F32_BuckDroopVoutCmd | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 174 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 199 |  | 100
Buck电压环积分环节调节量 | F32_BuckVolCtrlIOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 178 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 201 |  | 100
Buck电压环比例环节调节量 | F32_BuckVolCtrlPOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 182 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 203 |  | 100
Buck电压环电流前馈量 | F32_BuckVolCtrlCurrForwardOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 186 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 205 |  | 100
Buck电压环输出量 | F32_BuckVolCtrlOutput | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 190 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 207 |  | 100
Buck电流环参考 | F32_BuckCurrRef | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 194 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 209 |  | 100
Buck电流环积分环节调节量 | F32_BuckCurrCtrlIOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 198 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 211 |  | 100
Buck电流环比例环节调节量 | F32_BuckCurrCtrlPOut | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 202 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 213 |  | 100
Buck电流环输出量 | F32_BuckCurrCtrlOutput | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 206 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 215 |  | 100
Buck电路总输出 | F32_BuckCtrlOutput | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | RO | 0.01 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 210 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 217 |  | 100
DC中断负载运行总时间 | ObcIntLoadTotalRunTm | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 214 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 219 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号1 | U16_Test_DcIntSgnl1Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 218 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 221 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号2 | U16_Test_DcIntSgnl2Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 220 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 222 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号3 | U16_Test_DcIntSgnl3Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 222 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 223 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号4 | U16_Test_DcIntSgnl4Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 224 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 224 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号5 | U16_Test_DcIntSgnl5Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 226 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 225 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号6 | U16_Test_DcIntSgnl6Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 228 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 226 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号7 | U16_Test_DcIntSgnl7Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 230 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 227 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号8 | U16_Test_DcIntSgnl8Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 232 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 228 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号9 | U16_Test_DcIntSgnl9Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 234 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 229 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号10 | U16_Test_DcIntSgnl10Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 236 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 230 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号11 | U16_Test_DcIntSgnl11Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 238 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 231 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号12 | U16_Test_DcIntSgnl12Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 240 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 232 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号13 | U16_Test_DcIntSgnl13Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 242 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 233 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号14 | U16_Test_DcIntSgnl14Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 244 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 234 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号15 | U16_Test_DcIntSgnl15Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 246 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 235 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号16 | U16_Test_DcIntSgnl16Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 248 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 236 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号17 | U16_Test_DcIntSgnl17Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 250 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 237 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号18 | U16_Test_DcIntSgnl18Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 252 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 238 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号19 | U16_Test_DcIntSgnl19Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 254 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 239 |  | 100
DC自定义中断整型观测信号20 | U16_Test_DcIntSgnl20Mea | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RO | 1 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 256 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 240 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号1 | F32_Test_DcIntSgnl1Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 258 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 241 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号2 | F32_Test_DcIntSgnl2Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 262 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 243 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号3 | F32_Test_DcIntSgnl3Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 266 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 245 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号4 | F32_Test_DcIntSgnl4Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 270 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 247 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号5 | F32_Test_DcIntSgnl5Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 274 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 249 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号6 | F32_Test_DcIntSgnl6Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 278 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 251 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号7 | F32_Test_DcIntSgnl7Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 282 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 253 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号8 | F32_Test_DcIntSgnl8Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 286 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 255 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号9 | F32_Test_DcIntSgnl9Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 290 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 257 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号10 | F32_Test_DcIntSgnl10Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 294 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 259 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号11 | F32_Test_DcIntSgnl11Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 298 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 261 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号12 | F32_Test_DcIntSgnl12Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 302 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 263 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号13 | F32_Test_DcIntSgnl13Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 306 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 265 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号14 | F32_Test_DcIntSgnl14Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 310 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 267 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号15 | F32_Test_DcIntSgnl15Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 314 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 269 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号16 | F32_Test_DcIntSgnl16Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 318 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 271 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号17 | F32_Test_DcIntSgnl17Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 322 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 273 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号18 | F32_Test_DcIntSgnl18Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 326 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 275 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号19 | F32_Test_DcIntSgnl19Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 330 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 277 |  | 100
DC自定义中断浮点观测信号20 | F32_Test_DcIntSgnl20Mea | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | RO | 0.0001 | 1：上传至UPM | 中断级观测量 | 100 | 334 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 279 |  | 100
主控板单Cell工作指令 | ARM_ComCellWorkCmd | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | 1 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1015 | 281 |  | 102
主控板Buck工作电压指令 | ARM_ComtBuckVolCmd | S32 |  | 4 | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | RW | 1e-06 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1016 | 282 |  | 102
主控板Boost工作电压指令 | ARM_ComBoostVolCmd | S32 |  | 4 | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | RW | 1e-06 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1017 | 284 |  | 102
主控板限流值 | ARM_ComCurrLmt | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | RW | 1e-06 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1018 | 286 |  | 102
主控板平均电流 | ARM_AverageCurr | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | RW | 1e-06 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1019 | 288 |  | 102
主控板平均电压 | ARM_AverageVol | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | V | RW | 1e-06 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |  | 102
主控板强制电池工作使能 | ARM_ComForceBatWrkEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | 1 | 2：UPM进行轮询 | 控制参数设置 | 102 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1020 | 292 |  | 102
SN号写使能 | PC_SnWriteEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 30 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 293 |  | 102
采样系数和偏置校正使能 | PC_SmplGainAndOfstCailEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 32 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 294 |  | 102
采样系数和偏置清除使能 | PC_SmplGainAndOfstClrEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 34 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 295 |  | 102
上位机DC系统运行模式设置 | PC_EcuRunModeSet | U16 | 0:ARM控制模式 1:开环调试模式 2:闭环调试模式 3:下电模式 4:预留模式 | 2 | 0 | 500 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 36 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 296 |  | 102
DC闭环运行使能 | PC_DcdcClsLoopRunEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 38 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 297 |  | 102
Boost开环运行使能 | PC_BoostOpLoopCtrlEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 40 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 298 |  | 102
Buck开环运行使能 | PC_BuckOpLoopCtrlEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 42 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 299 |  | 102
下垂功能使能 | U16_PCDropEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 44 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 300 |  | 102
故障复位使能 | U16_PCFaultClrEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 46 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 301 |  | 102
PCBoostC开环占空比给定 | PC_BoostOpLoopDutySet | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 48 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 302 |  | 102
PCBuckC开环占空比给定 | PC_BuckOpLoopDutySet | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 52 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 304 |  | 102
PCBoost输出电压设定 | PC_BoostOutVolSet | S32 |  | 4 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 56 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 306 |  | 102
PCBuck输出电压设定 | PC_BuckOutVolSet | S32 |  | 4 | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 60 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 308 |  | 102
PCBuck限流值设定 | PC_BuckLmtCurSet | S32 |  | 4 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 64 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 310 |  | 102
PCBuck均流值设定 | PC_BuckAverCurSet | S32 |  | 4 | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 68 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 312 |  | 102
PC强制电池工作使能 | PC_ComForceBatWrkEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 72 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 314 |  | 102
风扇转速手动控制使能 | PC_FanSpeedRefEn | U16 | 0:不使能 1:使能 | 2 | 0 | 1 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 74 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 315 |  | 102
风扇转速手动控制参考值 | PC_FanSpeedRef | U16 |  | 2 | 1000 | 8100 | 1000 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 76 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 316 |  | 102
通用插桩信号1 | U16_Test_Sgnl1 | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 78 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 317 |  | 102
通用插桩信号2 | U16_Test_Sgnl2 | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 80 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 318 |  | 102
通用插桩信号3 | U16_Test_Sgnl3 | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 82 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 319 |  | 102
通用插桩信号4 | U16_Test_Sgnl4 | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 84 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 320 |  | 102
通用插桩信号5 | U16_Test_Sgnl5 | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 86 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 321 |  | 102
通用插桩信号6 | U16_Test_Sgnl6 | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 88 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 322 |  | 102
通用插桩信号7 | U16_Test_Sgnl7 | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 90 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 323 |  | 102
通用插桩信号8 | U16_Test_Sgnl8 | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 92 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 324 |  | 102
通用插桩信号9 | U16_Test_Sgnl9 | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 94 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 325 |  | 102
通用插桩信号10 | U16_Test_Sgnl10 | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 96 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 326 |  | 102
CPU中断执行时间观测使能 | PC_CpuIntRunTmMeaEn | U16 |  | 2 | 0 | 1000 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 控制参数设置 | 102 | 98 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 327 |  | 102
AC切电池欠压阈值 | AC2BatLowThresh | S32 |  | 4 | 500.0 | 65535.0 | 0.0 | V | RW | 0.1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级标定量 | 103 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1035 | 328 |  | 103
AC切电池过压阈值 | AC2BatHighThresh | S32 |  | 4 | 900.0 | 65535.0 | 0.0 | V | RW | 0.1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级标定量 | 103 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1036 | 330 |  | 103
电网频率 | GridFrequency | S32 |  | 4 | 50.0 | 65535.0 | 0.0 | Hz | RW | 0.1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级标定量 | 103 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1038 | 332 |  | 103
海拔默认值 | AltitudeDefault | S32 |  | 4 | 1000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | RW | 0.1 | 2：UPM进行轮询 | 任务级标定量 | 103 | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1037 | 334 |  | 103
不控整流输出继电器吸合电压阈值 | RectPrechargeThresh | S32 |  | 4 | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | RW | 0.1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 22 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 336 |  | 103
Boost母线继电器吸合电压阈值 | BusPrechargeThresh | S32 |  | 4 | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | RW | 0.1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 26 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 338 |  | 103
锁相环比例系数 | PLLKp | S32 |  | 4 | 0.1000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 30 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 340 |  | 103
锁相环积分系数 | PLLKi | S32 |  | 4 | 2.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 34 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 342 |  | 103
锁相环积分上限 | PLLKiOutUpLmt | S32 |  | 4 | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 38 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 344 |  | 103
锁相环积分下限 | PLLKiOutLowLmt | S32 |  | 4 | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 42 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 346 |  | 103
锁相环输出上限 | PLLPIOutUpLmt | S32 |  | 4 | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 46 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 348 |  | 103
锁相环输出下限 | PLLPIOutLowLmt | S32 |  | 4 | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 50 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 350 |  | 103
Boost电压软起步长 | BoostVolSoftRampStep | S32 |  | 4 | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 54 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 352 |  | 103
Buck电压软起步长 | BuckVolSoftRampStep | S32 |  | 4 | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 58 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 354 |  | 103
Boost电压环Kp | BoostVolLoopKp | S32 |  | 4 | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 62 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 356 |  | 103
Boost电压环Ki | BoostVolLoopKi | S32 |  | 4 | 500.00 | 1000000.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 66 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 358 |  | 103
Boost电压环电流前馈系数 | BoostCurrForwardCoef | S32 |  | 4 | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 70 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 360 |  | 103
Boost电压环积分上限 | BoostVolLoopKiOutUpLmt | S32 |  | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 74 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 362 |  | 103
Boost电压环积分下限 | BoostVolLoopKiOutLowLmt | S32 |  | 4 | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 78 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 364 |  | 103
Boost电压环输出上限 | BoostVolLoopPiOutUpLmt | S32 |  | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 82 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 366 |  | 103
Boost电压环输出下限 | BoostVolLoopPiOutLowLmt | S32 |  | 4 | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 86 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 368 |  | 103
Boost电压环误差上限 | BoostVolLoopErrUpLmt | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 90 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 370 |  | 103
Boost电压环误差下限 | BoostVolLoopErrLowLmt | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 94 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 372 |  | 103
Buck电压环Kp | BuckVolLoopKp | S32 |  | 4 | 2.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 98 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 374 |  | 103
Buck电压环Ki | BuckVolLoopKi | S32 |  | 4 | 1000.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 102 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 376 |  | 103
Buck电流环Kp | BuckCurrLoopKp | S32 |  | 4 | 0.0010 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 106 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 378 |  | 103
Buck电流环Ki | BuckCurrLoopKi | S32 |  | 4 | 10.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 110 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 380 |  | 103
800V输出限流基准值 | V800CurrLmtBase | S32 |  | 4 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | A | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 114 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 382 |  | 103
400V输出限流基准值 | V400CurrLmtBase | S32 |  | 4 | 62.50 | 125.00 | 0.00 | A | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 118 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 384 |  | 103
270V输出限流基准值 | V270CurrLmtBase | S32 |  | 4 | 75.00 | 150.00 | 0.00 | A | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 122 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 386 |  | 103
Buck电压环电流前馈系数 | BuckCurrForwardCoef | S32 |  | 4 | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 126 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 388 |  | 103
Buck电压环积分上限 | BuckVolLoopKiOutUpLmt | S32 |  | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 130 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 390 |  | 103
Buck电压环积分下限 | BuckVolLoopKiOutLowLmt | S32 |  | 4 | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 134 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 392 |  | 103
Buck电压环输出上限 | BuckVolLoopPiOutUpLmt | S32 |  | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 138 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 394 |  | 103
Buck电压环输出下限 | BuckVolLoopPiOutLowLmt | S32 |  | 4 | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 142 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 396 |  | 103
Buck电压环误差上限 | BuckVolLoopErrUpLmt | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 146 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 398 |  | 103
Buck电压环误差下限 | BuckVolLoopErrLowLmt | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 150 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 400 |  | 103
Buck电压电流下垂系数 | BuckDroopCoef | S32 |  | 4 | 0.0500 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 154 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 402 |  | 103
Buck电压电流下垂输出上限 | BuckDroopOutUpLmt | S32 |  | 4 | 10.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 158 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 404 |  | 103
Buck电压电流下垂输出下限 | BuckDroopOutLowLmt | S32 |  | 4 | -10.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 162 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 406 |  | 103
Buck并机均流Kp | BuckAverCurrLoopKp | S32 |  | 4 | 0.010000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 166 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 408 |  | 103
Buck并机均流Ki | BuckAverCurrKiLoop | S32 |  | 4 | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 170 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 410 |  | 103
Buck均流积分上限 | BuckAverCurrLoopKiOutUpLmt | S32 |  | 4 | 5.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 174 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 412 |  | 103
Buck均流积分下限 | BuckAverCurrLoopKiOutLowLmt | S32 |  | 4 | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 178 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 414 |  | 103
Buck均流输出上限 | BuckAverCurrPiOutUpLmt | S32 |  | 4 | 15.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 182 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 416 |  | 103
Buck均流输出下限 | BuckAverCurrPiOutLowLmt | S32 |  | 4 | -15.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 186 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 418 |  | 103
Buck电流环积分上限 | BuckCurrLoopKiOutUpLmt | S32 |  | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 190 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 420 |  | 103
Buck电流环积分下限 | BuckCurrLoopKiOutLowLmt | S32 |  | 4 | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 194 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 422 |  | 103
Buck电流环输出上限 | BuckCurrLoopPiOutUpLmt | S32 |  | 4 | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 198 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 424 |  | 103
Buck电流环输出下限 | BuckCurrLoopPiOutLowLmt | S32 |  | 4 | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 202 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 426 |  | 103
风扇转速闭环Kp | FanLoopKp | S32 |  | 4 | 0.000150 | 10.000000 | 0.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 206 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 428 |  | 103
风扇转速闭环Ki | FanLoopKi | S32 |  | 4 | 0.000050 | 65535.000000 | 0.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 210 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 430 |  | 103
风扇转速闭环前馈Kforward | FanLoopKforward | S32 |  | 4 | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 214 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 432 |  | 103
交流侧有效值过压恢复阈值 | AcVolRmsOVRecLmt | S32 |  | 4 | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 218 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 434 |  | 103
交流侧有效值过压保护阈值 | AcVolRmsOVUpLmt | S32 |  | 4 | 610.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 222 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 436 |  | 103
交流侧有效值过压触发计数步长 | AcVolRmsOVFltCountStep | U16 |  | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 226 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 438 |  | 103
交流侧有效值过压触发计数阈值 | AcVolRmsOVFltCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 228 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 439 |  | 103
交流侧有效值欠压保护阈值 | AcVolRmsUVLowLmt | S32 |  | 4 | 490.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 230 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 440 |  | 103
交流侧有效值欠压恢复阈值 | AcVolRmsUVRecLmt | S32 |  | 4 | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 234 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 442 |  | 103
交流侧有效值欠压触发计数步长 | AcVolRmsUVFltCountStep | U16 |  | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 238 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 444 |  | 103
交流侧有效值欠压触发计数阈值 | AcVolRmsUVFltCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 240 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 445 |  | 103
电网缺相保护阈值 | AcOpenPhaseFltLmt | S32 |  | 4 | 423.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 242 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 446 |  | 103
电网缺相恢复阈值 | AcOpenPhaseRecLmt | S32 |  | 4 | 453.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 246 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 448 |  | 103
电网缺相触发计数步长 | AcOpenPhaseFltCountStep | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 250 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 450 |  | 103
电网缺相触发计数阈值 | AcOpenPhaseFltCntLmt | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 252 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 451 |  | 103
电网过频保护阈值 | AcFreOFUpLmt | S32 |  | 4 | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | RW | 0.1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 254 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 452 |  | 103
电网过频恢复阈值 | AcFreOFRecLmt | S32 |  | 4 | 52.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | RW | 0.1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 258 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 454 |  | 103
电网过频触发计数步长 | AcFreOFFltCountStep | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 262 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 456 |  | 103
电网过频触发计数阈值 | AcFreOFFltCntLmt | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 264 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 457 |  | 103
电网欠频保护阈值 | AcFreUFLowLmt | S32 |  | 4 | 47.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 266 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 458 |  | 103
电网欠频恢复阈值 | AcFreUFRecLmt | S32 |  | 4 | 48.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 270 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 460 |  | 103
电网欠频触发计数步长 | AcFreUFFltCountStep | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 274 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 462 |  | 103
电网欠频触发计数阈值 | AcFreUFFltCntLmt | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 276 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 463 |  | 103
Boost电感软件过流恢复阈值 | BoostLCurrOCRecLmt | S32 |  | 4 | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 278 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 464 |  | 103
Boost电感软件过流保护阈值 | BoostLCurrOCUpLmt | S32 |  | 4 | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 282 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 466 |  | 103
Boost电感软件过流保护触发计数值 | BoostLSwOCCntLmt | U16 |  | 2 | 5000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 286 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 468 |  | 103
Boost电感软件过流保护计数步长 | BoostLSwOCStep | U16 |  | 2 | 5000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 288 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 469 |  | 103
Boost电感硬件过流保护触发计数值 | BoostLHwOCCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 290 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 470 |  | 103
Boost电感硬件过流保护计数步长 | BoostLHwOCStep | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 292 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 471 |  | 103
Boost输出电压硬件过压触发计数值 | BoostHwOVCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 294 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 472 |  | 103
Boost输出电压硬件过压计数步长 | BoostLHwOVStep | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 296 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 473 |  | 103
Buck电感软件过流恢复阈值 | BuckLCurrOCRecLmt | S32 |  | 4 | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 298 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 474 |  | 103
Buck电感软件过流保护阈值 | BuckLCurrOCUpLmt | S32 |  | 4 | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 302 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 476 |  | 103
Buck电感软件过流保护触发计数值 | BuckLSwCurrOCTimes | U16 |  | 2 | 5000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 306 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 478 |  | 103
Buck电感软件过流保护计数步长 | BuckLSwCCurrOCStep | U16 |  | 2 | 5000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 308 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 479 |  | 103
Buck电感硬件过流保护触发计数值 | BuckLHwCurrSwOCCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 310 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 480 |  | 103
Buck电感硬件过流保护计数步长 | BuckLHwCurrOCStep | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 312 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 481 |  | 103
Buck输出电压硬件过压触发计数值 | BuckHwOVCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 314 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 482 |  | 103
Buck输出电压硬件过压计数步长 | BuckLHwOVStep | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 316 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 483 |  | 103
Buck输出软件过流恢复阈值 | BuckOutCurrOCRecLmt | S32 |  | 4 | 20.00 | 200.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 318 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 484 |  | 103
Buck输出软件过流保护阈值 | BuckOutCurrOCUpLmt | S32 |  | 4 | 30.00 | 200.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 322 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 486 |  | 103
Buck输出软件过流触发计数步长 | BuckOutCurrOCFltCountStep | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 326 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 488 |  | 103
Buck输出软件过流保护触发计数值 | BuckOutCurrOCFltCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 328 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 489 |  | 103
1.25倍输出过载恢复系数 | BuckOutPowrOPRecCoff1 | S32 |  | 4 | 1.00 | 10.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 330 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 490 |  | 103
1.25倍输出过载保护系数 | BuckOutPowrOPUpCoff1 | S32 |  | 4 | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 334 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 492 |  | 103
1.25倍输出过载触发计数步长 | BuckOutPowrOPFltCountStep1 | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 338 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 494 |  | 103
1.25倍输出过载触发计数阈值 | BuckOutPowrOPRecCntLmt1 | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 340 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 495 |  | 103
1.5倍输出过载恢复系数 | BuckOutPowrOPRecCoff2 | S32 |  | 4 | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 342 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 496 |  | 103
1.5倍输出过载保护系数 | BuckOutPowrOPUpCoff2 | S32 |  | 4 | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 346 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 498 |  | 103
1.5倍输出过载触发计数步长 | BuckOutPowrOPFltCountStep2 | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 350 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 500 |  | 103
1.5倍输出过载触发计数阈值 | BuckOutPowrOPRecCntLmt2 | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 352 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 501 |  | 103
1.65倍输出过载恢复系数 | BuckOutPowrOPRecCoff3 | S32 |  | 4 | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 354 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 502 |  | 103
1.65倍输出过载保护系数 | BuckOutPowrOPUpCoff3 | S32 |  | 4 | 1.65 | 10.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 358 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 504 |  | 103
1.65倍输出过载触发计数步长 | BuckOutPowrOPFltCountStep3 | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 362 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 506 |  | 103
1.65倍输出过载触发计数阈值 | BuckOutPowrOPRecCntLmt3 | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 364 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 507 |  | 103
Rect输出母线过压保护阈值 | RectOutVolOvUpLmt | S32 |  | 4 | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 366 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 508 |  | 103
Rect输出母线过压恢复阈值 | RectOutVolOvRecLmt | S32 |  | 4 | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 370 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 510 |  | 103
Rect输出母线过压触发计数步长 | RectOutVolOvFltCountStep | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 374 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 512 |  | 103
Rect输出母线过压触发计数阈值 | RectOutVolOvFltCntLmt | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 376 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 513 |  | 103
Rect输出母线欠压保护阈值 | RectOutVolUvUpLmt | S32 |  | 4 | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 378 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 514 |  | 103
Rect输出母线欠压恢复阈值 | RectOutVolUvRecLmt | S32 |  | 4 | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 382 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 516 |  | 103
Rect输出母线欠压触发计数步长 | RectOutVolUvFltCountStep | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 386 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 518 |  | 103
Rect输出母线欠压触发计数阈值 | RectOutVolUvFltCntLmt | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 388 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 519 |  | 103
Boost输出母线过压保护阈值 | BoostOutVolOvUpLmt | S32 |  | 4 | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 390 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 520 |  | 103
Boost输出母线过压恢复阈值 | BoostOutVolOvRecLmt | S32 |  | 4 | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 394 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 522 |  | 103
Boost输出母线过压触发计数步长 | BoostOutVolOvFltCountStep | U16 |  | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 398 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 524 |  | 103
Boost输出母线过压触发计数阈值 | BoostOutVolOvFltCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 6535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 400 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 525 |  | 103
Boost输出母线欠压保护阈值 | BoostOutVolUvUpLmt | S32 |  | 4 | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 402 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 526 |  | 103
Boost输出母线欠压恢复阈值 | BoostOutVolUvRecLmt | S32 |  | 4 | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 406 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 528 |  | 103
Boost输出母线欠压触发计数步长 | BoostOutVolUvFltConutStep | U16 |  | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 410 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 530 |  | 103
Boost输出母线欠压触发计数阈值 | BoostOutVolUvFltCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 412 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 531 |  | 103
Buck输出母线过压保护阈值 | BuckOutVolOvUpLmt | S32 |  | 4 | 50.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 414 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 532 |  | 103
Buck输出母线过压恢复阈值 | BuckOutVolOvRecLmt | S32 |  | 4 | 5.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 418 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 534 |  | 103
Buck输出母线过压触发计数步长 | BuckOutVolOvFltCountStep | U16 |  | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 422 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 536 |  | 103
Buck输出母线过压触发计数阈值 | BuckOutVolOvFltCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 424 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 537 |  | 103
Buck输出母线欠压保护阈值 | BuckOutVolUvUpLmt | S32 |  | 4 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 426 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 538 |  | 103
Buck输出母线欠压恢复阈值 | BuckOutVolUvRecLmt | S32 |  | 4 | 5.00 | 100.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 430 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 540 |  | 103
Buck输出母线欠压触发计数步长 | BuckOutVolUvFltCountStep | U16 |  | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 434 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 542 |  | 103
Buck输出母线欠压触发计数阈值 | BuckOutVolUvFltCntLmt | U16 |  | 2 | 1000 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 436 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 543 |  | 103
电池电压过压保护阈值 | BatVolOvUpLmt | S32 |  | 4 | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 438 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 544 |  | 103
电池电压过压恢复阈值 | BatVolOvRecLmt | S32 |  | 4 | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 442 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 546 |  | 103
电池电压过压触发计数步长 | BatVolOvFltCountStep | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 446 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 548 |  | 103
电池电压过压触发计数阈值 | BatVolOvFltCntLmt | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 448 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 549 |  | 103
电池电压欠压保护阈值 | BatVolUvUpLmt | S32 |  | 4 | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 450 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 550 |  | 103
电池电压欠压恢复阈值 | BatVolUvRecLmt | S32 |  | 4 | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 454 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 552 |  | 103
电池电压欠压触发计数步长 | BatVolUvFltCountStep | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 458 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 554 |  | 103
电池电压欠压触发计数阈值 | BatVolUvFltCntLmt | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 460 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 555 |  | 103
预充超时触发计数阈值 | PrechargeOverTimeFltCntLmt | U16 |  | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 462 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 556 |  | 103
交流侧电流警告最大偏置 | AcCurWarnOfstUpLmt | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 464 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 557 |  | 103
交流侧电流警告最小偏置 | AcCurWarnOfstLowLmt | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 468 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 559 |  | 103
电感电流警告最大偏置量 | InductCurWarnOfstMaxLmt | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 472 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 561 |  | 103
电感电流警告最小偏置量 | InductCurWarnOfstMinLmt | S32 |  | 4 | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | RW | 0.01 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 476 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 563 |  | 103
整流Rect1电压初始采样系数 | Rect1VolSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 480 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 565 |  | 103
电网L-R to L-S线电压线电压初始采样系数 | LineVolRtoSSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 484 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 567 |  | 103
电网L-S to L-T线电压线电压初始采样系数 | LineVolStoTSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 488 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 569 |  | 103
Boost输出母线电压初始采样系数 | BoostBusVolSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 492 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 571 |  | 103
Buck输出电压电压初始采样系数 | OutputVolSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 496 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 573 |  | 103
电池电压初始采样系数 | BatVolSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 500 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 575 |  | 103
Boost1电感电流初始采样系数 | Boost1InductCurrSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 504 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 577 |  | 103
Boost2电感电流初始采样系数 | Boost2InductCurrSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 508 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 579 |  | 103
Boost3电感电流初始采样系数 | Boost3InductCurrSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 512 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 581 |  | 103
Boost4电感电流初始采样系数 | Boost4InductCurrSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 516 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 583 |  | 103
Buck1电感电流初始采样系数 | Buck1InductCurrSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 520 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 585 |  | 103
Buck2电感电流初始采样系数 | Buck2InductCurrSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 524 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 587 |  | 103
Buck3电感电流初始采样系数 | Buck3InductCurrSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 528 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 589 |  | 103
Buck4电感电流初始采样系数 | Buck4InductCurrSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 532 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 591 |  | 103
Buck输出电流初始采样系数 | OutputCurrSmplDefaultCoff | S32 |  | 4 | 0.05859375 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | RW | 1e-08 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 536 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 593 |  | 103
整流Rect1电压偏移量 | Rect1VolDefaultOsft | S32 |  | 4 | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 540 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 595 |  | 103
电网L-R to L-S线电压线电压初始偏移量 | LineVolRtoSDefaultOsft | S32 |  | 4 | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 544 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 597 |  | 103
电网L-S to L-T线电压线电压初始偏移量 | LineVolStoTDefaultOsft | S32 |  | 4 | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 548 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 599 |  | 103
Boost输出母线电压初始偏移量 | BoostBusVolDefaultOsft | S32 |  | 4 | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 552 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 601 |  | 103
Buck输出电压电压初始偏移量 | OutputVolDefaultOsft | S32 |  | 4 | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 556 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 603 |  | 103
电池电压初始偏移量 | BatVolDefaultOsft | S32 |  | 4 | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 560 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 605 |  | 103
Boost1电感电流初始偏移量 | Boost1InductCurrDefaultOsft | S32 |  | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 564 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 607 |  | 103
Boost2电感电流初始偏移量 | Boost2InductCurrDefaultOsft | S32 |  | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 568 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 609 |  | 103
Boost3电感电流初始偏移量 | Boost3InductCurrDefaultOsft | S32 |  | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 572 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 611 |  | 103
Boost4电感电流初始偏移量 | Boost4InductCurrDefaultOsft | S32 |  | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 576 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 613 |  | 103
Buck1电感电流初始偏移量 | Buck1InductCurrDefaultOsft | S32 |  | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 580 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 615 |  | 103
Buck2电感电流初始偏移量 | Buck2InductCurrDefaultOsft | S32 |  | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 584 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 617 |  | 103
Buck3电感电流初始偏移量 | Buck3InductCurrDefaultOsft | S32 |  | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 588 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 619 |  | 103
Buck4电感电流初始偏移量 | Buck4InductCurrDefaultOsft | S32 |  | 4 | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 592 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 621 |  | 103
Buck输出电流初始偏移量 | OutputCurrDefaultOsft | S32 |  | 4 | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 596 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 623 |  | 103
DCDC中断故障1屏蔽字 | DcdcIntFlt1Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 600 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 625 |  | 103
DCDC中断故障2屏蔽字 | DcdcIntFlt2Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 602 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 626 |  | 103
DCDC中断警告1屏蔽字 | DcdcIntWarn1Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 604 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 627 |  | 103
DCDC中断警告2屏蔽字 | DcdcIntWarn2Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 606 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 628 |  | 103
DCDC任务故障1屏蔽字 | DcdcTskFlt1Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 608 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 629 |  | 103
DCDC任务故障2屏蔽字 | DcdcTskFlt2Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 610 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 630 |  | 103
DCDC任务故障3屏蔽字 | DcdcTskFlt3Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 612 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 631 |  | 103
DCDC任务故障4屏蔽字 | DcdcTskFlt4Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 614 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 632 |  | 103
DCDC任务警告1屏蔽字 | DcdcTskWarn1Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 616 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 633 |  | 103
DCDC任务警告2屏蔽字 | DcdcTskWarn2Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 618 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 634 |  | 103
DCDC任务警告3屏蔽字 | DcdcTskWarn3Mask | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 620 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 635 |  | 103
中断故障恢复次数 | IsrFltRecCnt | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 622 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 636 |  | 103
任务故障恢复次数 | TaskFltRecCnt | U16 |  | 2 | 5 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 624 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 637 |  | 103
中断级故障恢复的窗口时间 | IntDiagFltTrialTmLmt | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 626 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 638 |  | 103
任务级故障恢复的窗口时间 | TskDiagFltTrialTmLmt | U16 |  | 2 | 100 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 628 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 639 |  | 103
整流Rect1电压采样系数校准值 | Rect1VolSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 630 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 640 |  | 103
电网L-R to L-S线电压线电压采样系数校准值 | LineVolRtoSSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 634 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 642 |  | 103
电网L-S to L-T线电压线电压采样系数校准值 | LineVolStoTSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 638 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 644 |  | 103
Boost输出母线电压采样系数校准值 | BoostBusVolSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 642 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 646 |  | 103
Buck输出电压电压采样系数校准值 | OutputVolSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 646 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 648 |  | 103
电池电压采样系数校准值 | BatVolSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 650 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 650 |  | 103
Boost1电感电流采样系数校准值 | Boost1InductCurrSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 654 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 652 |  | 103
Boost2电感电流采样系数校准值 | Boost2InductCurrSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 658 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 654 |  | 103
Boost3电感电流采样系数校准值 | Boost3InductCurrSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 662 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 656 |  | 103
Boost4电感电流采样系数校准值 | Boost4InductCurrSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 666 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 658 |  | 103
Buck1电感电流采样系数校准值 | Buck1InductCurrSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 670 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 660 |  | 103
Buck2电感电流采样系数校准值 | Buck2InductCurrSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 674 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 662 |  | 103
Buck3电感电流采样系数校准值 | Buck3InductCurrSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 678 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 664 |  | 103
Buck4电感电流采样系数校准值 | Buck4InductCurrSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 682 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 666 |  | 103
Buck输出电流采样系数校准值 | OutputCurrSmplCoffView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 686 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 668 |  | 103
整流Rect1电压偏移量校准值 | Rect1VolOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 690 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 670 |  | 103
电网L-R to L-S线电压线电压偏移量校准值 | LineVolRtoSOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 694 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 672 |  | 103
电网L-S to L-T线电压线电压偏移量校准值 | LineVolStoTOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 698 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 674 |  | 103
Boost输出母线电压偏移量校准值 | BoostBusVolOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 702 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 676 |  | 103
Buck输出电压电压偏移量校准值 | OutputVolOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 706 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 678 |  | 103
电池电压偏移量校准值 | BatVolOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 710 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 680 |  | 103
Boost1电感电流偏移量校准值 | Boost1InductCurrOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 714 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 682 |  | 103
Boost2电感电流偏移量校准值 | Boost2InductCurrOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 718 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 684 |  | 103
Boost3电感电流偏移量校准值 | Boost3InductCurrOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 722 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 686 |  | 103
Boost4电感电流偏移量校准值 | Boost4InductCurrOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 726 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 688 |  | 103
Buck1电感电流偏移量校准值 | Buck1InductCurrOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 730 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 690 |  | 103
Buck2电感电流偏移量校准值 | Buck2InductCurrOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 734 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 692 |  | 103
Buck3电感电流偏移量校准值 | Buck3InductCurrOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 738 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 694 |  | 103
Buck4电感电流偏移量校准值 | Buck4InductCurrOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 742 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 696 |  | 103
Buck输出电流偏移量校准值 | OutputCurrOfstView | S32 |  | 4 | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | RW | 1e-06 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 746 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 698 |  | 103
自定义整型标定信号1 | U16_Test_Sgnl1Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 750 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 700 |  | 103
自定义整型标定信号2 | U16_Test_Sgnl2Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 752 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 701 |  | 103
自定义整型标定信号3 | U16_Test_Sgnl3Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 754 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 702 |  | 103
自定义整型标定信号4 | U16_Test_Sgnl4Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 756 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 703 |  | 103
自定义整型标定信号5 | U16_Test_Sgnl5Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 758 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 704 |  | 103
自定义整型标定信号6 | U16_Test_Sgnl6Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 760 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 705 |  | 103
自定义整型标定信号7 | U16_Test_Sgnl7Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 762 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 706 |  | 103
自定义整型标定信号8 | U16_Test_Sgnl8Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 764 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 707 |  | 103
自定义整型标定信号9 | U16_Test_Sgnl9Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 766 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 708 |  | 103
自定义整型标定信号10 | U16_Test_Sgnl10Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 768 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 709 |  | 103
自定义整型标定信号11 | U16_Test_Sgnl11Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 770 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 710 |  | 103
自定义整型标定信号12 | U16_Test_Sgnl12Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 772 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 711 |  | 103
自定义整型标定信号13 | U16_Test_Sgnl13Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 774 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 712 |  | 103
自定义整型标定信号14 | U16_Test_Sgnl14Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 776 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 713 |  | 103
自定义整型标定信号15 | U16_Test_Sgnl15Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 778 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 714 |  | 103
自定义整型标定信号16 | U16_Test_Sgnl16Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 780 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 715 |  | 103
自定义整型标定信号17 | U16_Test_Sgnl17Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 782 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 716 |  | 103
自定义整型标定信号18 | U16_Test_Sgnl18Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 784 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 717 |  | 103
自定义整型标定信号19 | U16_Test_Sgnl19Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 786 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 718 |  | 103
自定义整型标定信号20 | U16_Test_Sgnl20Cali | U16 |  | 2 | 0 | 65535 | 0 |  | RW | 1 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 788 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 719 |  | 103
自定义浮点标定信号1 | F32_Test_Sgnl1Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 790 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 720 |  | 103
自定义浮点标定信号2 | F32_Test_Sgnl2Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 794 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 722 |  | 103
自定义浮点标定信号3 | F32_Test_Sgnl3Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 798 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 724 |  | 103
自定义浮点标定信号4 | F32_Test_Sgnl4Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 802 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 726 |  | 103
自定义浮点标定信号5 | F32_Test_Sgnl5Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 806 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 728 |  | 103
自定义浮点标定信号6 | F32_Test_Sgnl6Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 810 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 730 |  | 103
自定义浮点标定信号7 | F32_Test_Sgnl7Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 814 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 732 |  | 103
自定义浮点标定信号8 | F32_Test_Sgnl8Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 818 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 734 |  | 103
自定义浮点标定信号9 | F32_Test_Sgnl9Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 822 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 736 |  | 103
自定义浮点标定信号10 | F32_Test_Sgnl10Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 826 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 738 |  | 103
自定义浮点标定信号11 | F32_Test_Sgnl11Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 830 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 740 |  | 103
自定义浮点标定信号12 | F32_Test_Sgnl12Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 834 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 742 |  | 103
自定义浮点标定信号13 | F32_Test_Sgnl13Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 838 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 744 |  | 103
自定义浮点标定信号14 | F32_Test_Sgnl14Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 842 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 746 |  | 103
自定义浮点标定信号15 | F32_Test_Sgnl15Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 846 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 748 |  | 103
自定义浮点标定信号16 | F32_Test_Sgnl16Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 850 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 750 |  | 103
自定义浮点标定信号17 | F32_Test_Sgnl17Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 854 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 752 |  | 103
自定义浮点标定信号18 | F32_Test_Sgnl18Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 858 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 754 |  | 103
自定义浮点标定信号19 | F32_Test_Sgnl19Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 862 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 756 |  | 103
自定义浮点标定信号20 | F32_Test_Sgnl20Cali | S32 |  | 4 | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | RW | 0.0001 | 1：上传至UPM | 任务级标定量 | 103 | 866 | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 758 |  | 103

## UPM-DSP手动配置数据
数据定义 | ENMU | arm 配置参数 | UPP 轮询间隔 | 设置 优先级 | 轮询 优先级 | 回调函数 | signID | modbus 地址 | 备注 | 42
固件版本号版本 | ParamProductType | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2582
机器型号 | ParamProductCode | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2516
机器版本号 | ParamClientCode | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2524
序列号 | ParamVehicleType | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 14
机器型号编码 | ParamType | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2515
设备类型编码 | ParamMatrilCode | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 1481
DCDC任务级故障字1 | DcdcTskFwFltFlg1 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1007
DCDC任务级故障字2 | DcdcTskFwFltFlg2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1008
DCDC任务级故障字3 | DcdcTskFwFltFlg3 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1009
DCDC任务级故障字4 | DcdcTskFwFltFlg4 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1010
DCDC任务级告警字1 | DcdcTskWarnFltFlg1 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1011
DCDC任务级告警字2 | DcdcTskWarnFltFlg2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1012
DCDC任务级告警字3 | DcdcTskWarnFltFlg3 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1013
主状态机工作模式 | MainWrkMode | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1014
主控板单Cell工作指令 | ARM_ComCellWorkCmd | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1015
主控板Buck工作电压指令 | ARM_ComtBuckVolCmd | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1016
主控板Boost工作电压指令 | ARM_ComBoostVolCmd | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1017
主控板限流值 | ARM_ComCurrLmt | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1018
主控板平均电流 | ARM_AverageCurr | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1019
主控板强制电池工作使能 | ARM_ComForceBatWrkEn | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1020
整流Rect1电压 | F32_Rect1Vol | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1021
电网L-R to L-S线电压线电压 | F32_LineVolRtoS | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1022
电网L-S to L-T线电压线电压 | F32_LineVolStoT | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1023
电网R相电压 | F32_PhaseVolR | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1024
电网S相电压 | F32_PhaseVolS | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1025
电网T相电压 | F32_PhaseVolT | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1026
Boost输出母线电压 | F32_BoostBusVol | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1027
Buck输出电压 | F32_OutputVol | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1028
电池电压 | F32_BatVol | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1029
Buck输出电流 | F32_OutputCurr | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1030
中断故障字1 | U16_IntFaultWord1 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1031
中断故障字2 | U16_IntFaultWord2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1032
中断告警字1 | U16_IntWarnWord1 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1033
中断告警字2 | U16_IntWarnWord2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1034
AC切电池欠压阈值 | AC2BatLowThresh | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1035
AC切电池过压阈值 | AC2BatHighThresh | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1036
海拔默认值 | AltitudeDefault | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1037
电网频率 | GridFrequency | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1038
风扇1转速 | U16_FanSpeed1 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1039
风扇2转速 | U16_FanSpeed2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1040
风扇3转速 | U16_FanSpeed3 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1041
主控板平均电压 | ARM_AverageVol

## UPM板内Modbus地址分配
地址段功能 | 地址段起点 | 地址段终点
IAPV3升级 | 20050 | 20104
自动搜索 | 4800 | 4899
故障录波 | 15999 | 17499
日志系统 | 31999 | 32100
故障录波系统 | 30050 | 30100
arm监控板读取参数 | 31000 | 31900
arm监控板设置参数 | 41000 | 41999
模块1 | 50000 | 50999
模块2 | 51000 | 51999
模块3 | 52000 | 52999
模块4 | 53000 | 53999
模块5 | 54000 | 54999
模块6 | 55000 | 55999
模块7 | 56000 | 56999
模块8 | 57000 | 57999

## 平台公共测点映射表
平台测点枚举 | 平台测点值
COMM_SIGID_TR_ADDR | 1
COMM_SIGID_VER_PUBLISH | 6
COMM_SIGID_VER_BUILD | 7
COMM_SIGID_VER_HOTFIX | 8
COMM_SIGID_VER_TAG | 12
COMM_SIGID_DEV_SN | 14
SIGID_UART_PORT1_WORKMODE | 101
SIGID_UART_PORT1_BAUD | 102
SIGID_UART_PORT1_PARITY | 103
SIGID_UART_PORT1_STOP_BITS | 104
SIGID_UART_PORT2_WORKMODE | 105
SIGID_UART_PORT2_BAUD | 106
SIGID_UART_PORT2_PARITY | 107
SIGID_UART_PORT2_STOP_BITS | 108
SIGID_UART_PORT3_WORKMODE | 109
SIGID_UART_PORT3_BAUD | 110
SIGID_UART_PORT3_PARITY | 111
SIGID_UART_PORT3_STOP_BITS | 112
SIGID_UART_PORT4_WORKMODE | 113
SIGID_UART_PORT4_BAUD | 114
SIGID_UART_PORT4_PARITY | 115
SIGID_UART_PORT4_STOP_BITS | 116
SIGID_UART_PORT5_WORKMODE | 117
SIGID_UART_PORT5_BAUD | 118
SIGID_UART_PORT5_PARITY | 119
SIGID_UART_PORT5_STOP_BITS | 120
SIGID_UART_PORT6_WORKMODE | 121
SIGID_UART_PORT6_BAUD | 122
SIGID_UART_PORT6_PARITY | 123
SIGID_UART_PORT6_STOP_BITS | 124
SIGID_UART_PORT7_WORKMODE | 125
SIGID_UART_PORT7_BAUD | 126
SIGID_UART_PORT7_PARITY | 127
SIGID_UART_PORT7_STOP_BITS | 128
SIGID_CAN_PORT1_WORKMODE | 129
SIGID_CAN_PORT2_WORKMODE | 130
SIGID_MB_COM_STATUS | 131
SIGID_MB_COM_ERR_CONFIG | 132
SIGID_MB_COM_ERR_TIME | 133
SIGID_MB_COM_REC_CONFIG | 134
SIGID_MB_COM_REC_TIME | 135
SIGID_MB_UART1_ERR_TIMES | 136
SIGID_MB_UART1_PKT_TIMES | 137
SIGID_MB_UART2_ERR_TIMES | 138
SIGID_MB_UART2_PKT_TIMES | 139
SIGID_MB_UART3_ERR_TIMES | 140
SIGID_MB_UART3_PKT_TIMES | 141
SIGID_MB_UART4_ERR_TIMES | 142
SIGID_MB_UART4_PKT_TIMES | 143
SIGID_MB_UART5_ERR_TIMES | 144
SIGID_MB_UART5_PKT_TIMES | 145
SIGID_MB_UART6_ERR_TIMES | 146
SIGID_MB_UART6_PKT_TIMES | 147
SIGID_MB_UART7_ERR_TIMES | 148
SIGID_MB_UART7_PKT_TIMES | 149
SIGID_TR_AES_KEY_VAL | 154
SIGID_REDIRECT_SRC_PORT | 155
SIGID_REDIRECT_DST_PORT | 156
SIGID_REDIRECT_TIME | 157
SIGID_UART_PORT1_IFS | 158
SIGID_UART_PORT2_IFS | 159
SIGID_UART_PORT3_IFS | 160
SIGID_UART_PORT4_IFS | 161
SIGID_UART_PORT5_IFS | 162
SIGID_UART_PORT6_IFS | 163
SIGID_UART_PORT7_IFS | 164
SIGID_CAN_PORT1_CHANNEL1_RANGE | 171
SIGID_CAN_PORT1_CHANNEL2_RANGE | 172
SIGID_CAN_PORT1_CHANNEL3_RANGE | 173
SIGID_CAN_PORT2_CHANNEL1_RANGE | 174
SIGID_CAN_PORT2_CHANNEL2_RANGE | 175
SIGID_CAN_PORT2_CHANNEL3_RANGE | 176
SIGID_CMM_MBTCP_SERVER_FLAG1 | 236
SIGID_CMM_MBTCP_SERVER_PORT1 | 237
SIGID_ETH_DHCP_ENABLE | 264
SIGID_ETH_IP | 265
SIGID_ETH_MASK | 266
SIGID_ETH_GATEWAY | 267
SIGID_ETH_DNS1 | 268
SIGID_ETH_DNS2 | 269
SIGID_DSP_DEV_NUM | 177
SIGID_DSP_ON_LINE_NUM | 178
SIGID_DSP_ON_LINE_NUM | 178
SIGID_DSP_ON_LINE_NUM | 178
SIGID_NTP_SERVER | 179
SIGID_NTP_TIME_INTERVAL | 180
SIGID_NTP_SYNC_TIME | 181
SIGID_DEV_BRD_SEND_CNT | 182
SIGID_NOT_BOUND_DSP_NUM | 329
SIGID_DSP_DEV_SN_1 | 330
SIGID_DSP_DEV_SN_2 | 331
SIGID_DSP_DEV_SN_3 | 332
SIGID_DSP_DEV_SN_4 | 333
SIGID_DSP_DEV_SN_5 | 334
SIGID_DSP_DEV_SN_6 | 335
SIGID_DSP_DEV_SN_7 | 336
SIGID_DSP_DEV_SN_8 | 337
SIGID_DSP_DEV_SN_9 | 338
SIGID_DSP_DEV_SN_10 | 339
SIGID_DSP_DEV_SN_11 | 340
SIGID_DSP_DEV_SN_12 | 341
SIGID_DSP_DEV_SN_13 | 342
SIGID_DSP_DEV_SN_14 | 343
SIGID_DSP_DEV_SN_15 | 344
SIGID_DSP_DEV_SN_16 | 345

## CSU-UPM采集数据（暂时不用）
数据来源 | 数据定义 | ENMU | 数据类型 | 离散值逻辑 | 数据 长度 | 默认值 | 数据上限 | 数据下限 | 单位 | 读写 权限 | 精度 | 数据上传 等级 | UPP模型 名称 | UPP地址 | UPP偏移 | arm 配置参数 | UPP 轮询间隔 | 设置 优先级 | 轮询 优先级 | 回调函数 | signID | modbus 地址 | 备注
UPM | 模块负载电压 | UPM_SIG_LOAD_VOL | U16 |  | 2 |  |  |  | V | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2001
UPM | 模块负载电流 | UPM_SIG_LOAD_CUR | U16 |  | 2 |  |  |  | A | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2002
UPM | 电池电压 | UPM_SIG_BAT_VOL | U16 |  | 2 |  |  |  | V | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2003
UPM | 电池电流 | UPM_SIG_BAT_CUR | U16 |  | 2 |  |  |  | A | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2004
UPM | 模块交流线电压Uab | UPM_SIG_UAB_VOL | U16 |  | 2 |  |  |  | V | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2005
UPM | 模块交流线电压Ubc | UPM_SIG_UBC_VOL | U16 |  | 2 |  |  |  | V | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2006
UPM | 模块交流线电压Uca | UPM_SIG_UCA_VOL | U16 |  | 2 |  |  |  | V | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2007
UPM | 交流频率 | UPM_SIG_AC_FREQ | U16 |  | 2 |  |  |  | Hz | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2008
UPM | 模块温度 | UPM_SIG_TEMP | U16 |  | 2 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2009
UPM | 子板供电方式 | UPM_SIG_POWER_MODE_STATE | U16 | bit0 - cell1 0-AC 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | 2 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2501
UPM | 子板开关机状态 | UPM_SIG_POWER_ OFF_STATE | U16 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | 2 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2502
UPM | 子板休眠状态 | UPM_SIG_SLEEP_STATE | U16 | bit0- cell1 0-工作 bit1 - cell2 0-工作 1-休眠 bit2- cell3 0-工作 1-休眠 bit3 - cell4 0-工作 1-休眠 bit4- cell5 0-工作 1-休眠 bit5 - cell6 0-工作 1-休眠 bit6- cell7 0-工作 1-休眠 bit7 - cell8 0-工作 1-休眠 | 2 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2503
UPM | 模块故障1模块故障1 | UPM_SIG_FAULT_STATE1 | U32 | bit0 - 模块故障 bit1 -模块均流故障 bit2 -模块风扇故障 bit3 -模块过温 bit4-限流限功率 | 4 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2504 |  | 或关系
UPM | 模块交流故障 | UPM_SIG_AC_FAULT_STATE | U16 | bit0 -模块交流线电压Uab高 bit1 -模块交流线电压Ubc高 bit2 -模块交流线电压Uca高 bit3 -模块交流线电压Uab低 bit4 -模块交流线电压Ubc低 bit5 -模块交流线电压Uca低 bit6 -模块交流中断 bit7 -模块交流频率高 bit8 -模块交流频率低 | 2 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2505 |  | 交流信息由UPM判断故障和非故障
UPM | 子板故障状态 |  |  | bit0- cell1 0-正常 1-故障 bit1 - cell2 0-正常 1-故障 bit2- cell3 0-正常 1-故障 bit3 - cell4 0-正常 1-故障 bit4- cell5 0-正常 1-故障 bit5 - cell6 0-正常 1-故障 bit6- cell7 0-正常 1-故障 bit7 - cell8 0-正常 1-故障 | 2 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2506
UPM | 负载输出电压设置 | UPM_SIG_LOAD_VOL_SET | U16 |  | 2 | 270 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3001
UPM | 负载输出限流值 | UPM_SIG_LOAD_CUR_SET | U16 |  | 2 | 100 |  |  | A | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3002
UPM | 负载输出电压缺省值 | UPM_SIG_LOAD_DEFAULT_VOL | U16 |  | 2 | 270 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3003
UPM | 电池电压设置 | UPM_SIG_BAT_VOL_SET | U16 |  | 2 | 270 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3004 |  | 不做广播
UPM | 电池限流设置 | UPM_SIG_BAT_CUR_SET | U16 |  | 2 | 10 |  |  | A | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3005 |  | 不做广播
UPM | 电池输出点电压缺省值 | UPM_SIG_BAT_DEFAULT_VOL | U16 |  | 2 | 270 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3006
UPM | 模块交流过压值 | UPM_SIG_AC_OVER_VOL | U16 |  | 2 | 420 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3007
UPM | 模块交流欠压值 | UPM_SIG_AC_UNDER_VOL | U16 |  | 2 | 370 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3008
UPM | 模块交流失压值 | UPM_SIG_AC_NONE_VOL | U16 |  | 2 | 170 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3009
UPM | 模块交流频率高门限值 | UPM_SIG_AC_OVER_FREQ | U16 |  | 2 | 70 |  |  | Hz | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3010
UPM | 模块交流频率低门限值 | UPM_SIG_AC_UNDER_FREQ | U16 |  | 2 | 40 |  |  | Hz | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3011
UPM | 开关机动作 | UPM_SIG_POWER_OFF_CTRL | U16 | bit0 -cell1 0-开机 1-关机 bit1 -cell2 0-开机 1-关机 bit2 -cell3 0-开机 1-关机 bit3 -cell4 0-开机 1-关机 bit4 -cell5 0-开机 1-关机 bit5 -cell6 0-开机 1-关机 bit6 -cell7 0-开机 1-关机 bit7 -cell8 0-开机 1-关机 | 2 | [6 empty] | 3：CSU进行轮询 | UPM动作参数 | 134 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 3501
UPM | 休眠动作 | UPM_SIG_SLEEP_CTRL | U16 | bit0 -cell1 默认不允许参加休眠 bit1 -cell2 0-正常 1-休眠 bit2 -cell3 0-正常 1-休眠 bit3 -cell4 0-正常 1-休眠 bit4 -cell5 0-正常 1-休眠 bit5 -cell6 0-正常 1-休眠 bit6 -cell7 0-正常 1-休眠 bit7 -cell8 0-正常 1-休眠 | 2 | [6 empty] | 3：CSU进行轮询 | UPM动作参数 | 134 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 3502
UPM | 子板供电动作 | UPM_SIG_POWER_MODE_CTRL | U16 | bit0 - cell1 0-AC 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | 2 | [6 empty] | 3：CSU进行轮询 | UPM动作参数 | 134 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 3503
CSU | 模块交流空开状态 | UPM_SIG_AC_SWITCH_STATE | U16 | 1=闭合;2=断开;3=跳闸 | 2 | [7 empty] | CSU本地处理 | [7 empty] | 2010
CSU | 模块交流空开断开 | UPM_SIG_AC_SWITCH_OFF | U16 | 1=告警;0=正常 | 2 | [7 empty] | CSU本地处理 | [7 empty] | 2011
CSU | 模块状态 | UPM_SIG_STATE | U16 | 0：正常 1：限流 2：限功率 3：关机 4：故障 5：通讯中断 6：未安装 7：休眠 8：过温 9：风扇故障 10：电池不在位 | 2 | [7 empty] | CSU本地处理 | [7 empty] | 2012
CSU | 模块运行状态 | UPM_SIG_RUN_STATE | U16 | bit0 - 模块故障 0 -告警1-正常 bit1 -开关机状态 0 -关机1-开机 bit2-模块通信故障 0-告警 1-正常 | 2 | [7 empty] | CSU本地处理 | [7 empty] | 2013
CSU | 模块输出正极熔断器状态 |  | U16 | 1=告警;0=正常 | [8 empty] | CSU本地处理 | [7 empty] | 2014
CSU | 模块输出负极熔断器状态 |  | U16 | 1=告警;0=正常 | [8 empty] | CSU本地处理 | [7 empty] | 2015
CSU | 模块电池正极熔断器状态 |  | U16 | 1=告警;0=正常 | [8 empty] | CSU本地处理 | [7 empty] | 2016

## iconfig使用
北向一级 分类 | 北向二级 分类 | 北向三级 分类 | 定义 | 离散值 逻辑 | 默认值 | 数据 上限 | 数据 下限 | 单位 | 精度 | 数据 类型 | 读/写 | 寄存器 类型 | 寄存器 地址 | 寄存器 长度 | sigID
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 设备转发地址 |  | 0 | 247 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_TR_ADDR
监控系统 | 系统 | 平台信息 | 平台软件发布版本 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_VER_PUBLISH
监控系统 | 系统 | 平台信息 | 平台软件构建版本 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_VER_BUILD
监控系统 | 系统 | 平台信息 | 平台软件补丁版本 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_VER_HOTFIX
监控系统 | 系统 | 平台信息 | 设备序列号 | [5 empty] | 1 | STRING | RW | 4x |  | 10 | LOCAL_SIG_DEV_SN
监控系统 | 系统 | 设备信息 | dsp的数量规格,修改该测点需要保证所有设备已经关机 | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_DSP_DEV_NUM
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 查询DSP在线状态 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_DSP_ON_LINE_NUM
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 查询DSP在线状态 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_DSP_ON_LINE_NUM
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 查询DSP在线状态 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_DSP_ON_LINE_NUM
监控系统 | 系统 | 系统设置 | NTP服务器 | [5 empty] | 1 | STRING | RW | 4x |  | 32 | LOCAL_SIG_NTP_SERVER
监控系统 | 系统 | 系统设置 | NTP对时时间间隔 单位:秒 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x |  | 2 | LOCAL_SIG_NTP_TIME_INTERVAL
监控系统 | 系统 | 系统设置 | NTP对时成功时间 | [5 empty] | 1 | STRING | RW | 4x |  | 16 | LOCAL_SIG_NTP_SYNC_TIME
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 未绑定的DSP数量 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_NOT_BOUND_DSP_NUM
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 设备类型编码（北向机器型号编码） |  | E_DEVTYPE_SGAIDC |  |  |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_1481
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 录波数据总条数30078 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_1621
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 录波数据读取进度30079 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_1622
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 整机属性协议号2500 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 2 | LOCAL_SIG_2500
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 整机属性协议版本2502 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 2 | LOCAL_SIG_2502
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 协议地址长度2504 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_2504
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 南向 机器型号30360 4x 北向 机器型号2516 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 8 | LOCAL_SIG_2516
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 故障录波协议号2569 3x | [5 empty] | 1 | U32 | RO | 3x |  | 2 | LOCAL_SIG_2569
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 故障录波协议版本2571 3x | [5 empty] | 1 | U32 | RO | 3x |  | 2 | LOCAL_SIG_2571
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 上传固件版本数量2581 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | LOCAL_SIG_2581
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号1 2582 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_VERSION
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号1 2582 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_VERSION
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号2 2597 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2597
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号3 2612 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2612
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号4 2627 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2627
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号5 2642 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2642
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号6 2657 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2657
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号7 2672 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2672
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号8 2687 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2687
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号9 2702 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2702
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号10 2717 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2717
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号11 2732 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2732
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号12 2747 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15 | LOCAL_SIG_2747
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 SN序列号5378 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10 | LOCAL_SIG_5378
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 SN序列号5378 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10 | LOCAL_SIG_5378
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 SN序列号5378 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10 | LOCAL_SIG_5378
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 功能枚举5487 3x | [5 empty] | 1 | S32 | RO | 3x |  | 2 | LOCAL_SIG_5487
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 功能枚举5487 3x | [5 empty] | 1 | S32 | RW | 4x |  | 2 | LOCAL_SIG_5487
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 录波数据导出 30034 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_30034
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 设置执行故障录播的DSP地址30098 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_30098
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 日志数据导出类型 31999 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_31999
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 功能选择 32000 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_32000
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 日志文件索引 32001 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x |  | 2 | LOCAL_SIG_32001
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 日志有效位2 32003 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x |  | 2 | LOCAL_SIG_32003
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 日志有效位 32005 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x |  | 2 | LOCAL_SIG_32005
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 日志上传运行故障码 32007 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x |  | 2 | LOCAL_SIG_32007
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 VI扫描故障码 32009 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_32009
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 设置读取故障录波第n条记录 32019 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_32019
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 记录类型 32052 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_32052
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 数据类型 32053 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_32053
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 可读记录总数 32054 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x |  | 2 | LOCAL_SIG_32054
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 当前记录序号 32056 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x |  | 2 | LOCAL_SIG_32056
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 记录子序号 32058 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_32058
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 数据有效长度 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | LOCAL_SIG_32061
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块负载电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_LOAD_VOL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块负载电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_LOAD_CUR
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 电池电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_BAT_VOL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 电池电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_BAT_CUR
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块交流线电压Uab |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_UAB_VOL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块交流线电压Ubc |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_UBC_VOL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块交流线电压Uca |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_UCA_VOL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 交流频率 |  |  |  |  | Hz | 0.1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_AC_FREQ
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块温度 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_TEMP
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 子板供电方式 | bit0 - cell1 0-AC 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_POWER_MODE_STATE
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 子板开关机状态 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_POWER_ OFF_STATE
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 子板休眠状态 | bit0- cell1 0-工作 bit1 - cell2 0-工作 1-休眠 bit2- cell3 0-工作 1-休眠 bit3 - cell4 0-工作 1-休眠 bit4- cell5 0-工作 1-休眠 bit5 - cell6 0-工作 1-休眠 bit6- cell7 0-工作 1-休眠 bit7 - cell8 0-工作 1-休眠 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_SLEEP_STATE
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块故障1模块故障1 | bit0 - 模块故障 bit1 -模块均流故障 bit2 -模块风扇故障 bit3 -模块过温 bit4-限流限功率 | [5 empty] | U32 | RO | 3x |  | 2 | UPM_SIG_FAULT_STATE1
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块交流故障 | bit0 -模块交流线电压Uab高 bit1 -模块交流线电压Ubc高 bit2 -模块交流线电压Uca高 bit3 -模块交流线电压Uab低 bit4 -模块交流线电压Ubc低 bit5 -模块交流线电压Uca低 bit6 -模块交流中断 bit7 -模块交流频率高 bit8 -模块交流频率低 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_AC_FAULT_STATE
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 子板故障状态 | bit0- cell1 0-正常 1-故障 bit1 - cell2 0-正常 1-故障 bit2- cell3 0-正常 1-故障 bit3 - cell4 0-正常 1-故障 bit4- cell5 0-正常 1-故障 bit5 - cell6 0-正常 1-故障 bit6- cell7 0-正常 1-故障 bit7 - cell8 0-正常 1-故障 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1 | UPM_SIG_SUB_BOARD_FAULT_STATE
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 负载输出电压设置 |  | 270 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_LOAD_VOL_SET
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 负载输出限流值 |  | 100 |  |  | A | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_LOAD_CUR_SET
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 负载输出电压缺省值 |  | 270 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_LOAD_DEFAULT_VOL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 电池电压设置 |  | 270 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_BAT_VOL_SET
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 电池限流设置 |  | 10 |  |  | A | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_BAT_CUR_SET
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 电池输出点电压缺省值 |  | 270 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_BAT_DEFAULT_VOL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块交流过压值 |  | 420 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_AC_OVER_VOL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块交流欠压值 |  | 370 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_AC_UNDER_VOL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块交流失压值 |  | 170 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_AC_NONE_VOL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块交流频率高门限值 |  | 70 |  |  | Hz | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_AC_OVER_FREQ
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 模块交流频率低门限值 |  | 40 |  |  | Hz | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_AC_UNDER_FREQ
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 开关机动作 | bit0 -cell1 0-开机 1-关机 bit1 -cell2 0-开机 1-关机 bit2 -cell3 0-开机 1-关机 bit3 -cell4 0-开机 1-关机 bit4 -cell5 0-开机 1-关机 bit5 -cell6 0-开机 1-关机 bit6 -cell7 0-开机 1-关机 bit7 -cell8 0-开机 1-关机 | [5 empty] | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_POWER_OFF_CTRL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 休眠动作 | bit0 -cell1 默认不允许参加休眠 bit1 -cell2 0-正常 1-休眠 bit2 -cell3 0-正常 1-休眠 bit3 -cell4 0-正常 1-休眠 bit4 -cell5 0-正常 1-休眠 bit5 -cell6 0-正常 1-休眠 bit6 -cell7 0-正常 1-休眠 bit7 -cell8 0-正常 1-休眠 | [5 empty] | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_SLEEP_CTRL
监控系统 | 系统 | 模块统计信息 | 子板供电动作 | bit0 - cell1 0-AC 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | [5 empty] | U16 | RW | 4x |  | 1 | UPM_SIG_POWER_MODE_CTRL
监控系统 | 模块1 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15
监控系统 | 模块2 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15
监控系统 | 模块3 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15
监控系统 | 模块4 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15
监控系统 | 模块5 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15
监控系统 | 模块6 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15
监控系统 | 模块7 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15
监控系统 | 模块8 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 15
监控系统 | 模块1 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 8
监控系统 | 模块2 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 8
监控系统 | 模块3 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 8
监控系统 | 模块4 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 8
监控系统 | 模块5 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 8
监控系统 | 模块6 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 8
监控系统 | 模块7 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 8
监控系统 | 模块8 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 8
监控系统 | 模块1 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10
监控系统 | 模块2 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10
监控系统 | 模块3 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10
监控系统 | 模块4 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10
监控系统 | 模块5 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10
监控系统 | 模块6 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10
监控系统 | 模块7 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10
监控系统 | 模块8 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x |  | 10
监控系统 | 模块1 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x |  | 10
监控系统 | 模块2 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x |  | 10
监控系统 | 模块3 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x |  | 10
监控系统 | 模块4 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x |  | 10
监控系统 | 模块5 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x |  | 10
监控系统 | 模块6 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x |  | 10
监控系统 | 模块7 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x |  | 10
监控系统 | 模块8 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x |  | 10
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网缺相 bit7:Rect输出母线过压 bit8:Rect输出母线欠压 bit9:Boost输出母线过压 bit10:Boost输出母线欠压 bit11:Buck输出母线过压 bit12:Buck输出母线欠压 bit13:Can通信超时 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网缺相 bit7:Rect输出母线过压 bit8:Rect输出母线欠压 bit9:Boost输出母线过压 bit10:Boost输出母线欠压 bit11:Buck输出母线过压 bit12:Buck输出母线欠压 bit13:Can通信超时 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网缺相 bit7:Rect输出母线过压 bit8:Rect输出母线欠压 bit9:Boost输出母线过压 bit10:Boost输出母线欠压 bit11:Buck输出母线过压 bit12:Buck输出母线欠压 bit13:Can通信超时 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网缺相 bit7:Rect输出母线过压 bit8:Rect输出母线欠压 bit9:Boost输出母线过压 bit10:Boost输出母线欠压 bit11:Buck输出母线过压 bit12:Buck输出母线欠压 bit13:Can通信超时 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网缺相 bit7:Rect输出母线过压 bit8:Rect输出母线欠压 bit9:Boost输出母线过压 bit10:Boost输出母线欠压 bit11:Buck输出母线过压 bit12:Buck输出母线欠压 bit13:Can通信超时 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网缺相 bit7:Rect输出母线过压 bit8:Rect输出母线欠压 bit9:Boost输出母线过压 bit10:Boost输出母线欠压 bit11:Buck输出母线过压 bit12:Buck输出母线欠压 bit13:Can通信超时 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网缺相 bit7:Rect输出母线过压 bit8:Rect输出母线欠压 bit9:Boost输出母线过压 bit10:Boost输出母线欠压 bit11:Buck输出母线过压 bit12:Buck输出母线欠压 bit13:Can通信超时 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网缺相 bit7:Rect输出母线过压 bit8:Rect输出母线欠压 bit9:Boost输出母线过压 bit10:Boost输出母线欠压 bit11:Buck输出母线过压 bit12:Buck输出母线欠压 bit13:Can通信超时 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字2 | bit0:BST1过流 bit1:BST2过流 bit2:BST3过流 bit3:BST4过流 bit4:BUCK1过流 bit5:BUCK2过流 bit6:BUCK3过流 bit7:BUCK4过流 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字2 | bit0:BST1过流 bit1:BST2过流 bit2:BST3过流 bit3:BST4过流 bit4:BUCK1过流 bit5:BUCK2过流 bit6:BUCK3过流 bit7:BUCK4过流 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字2 | bit0:BST1过流 bit1:BST2过流 bit2:BST3过流 bit3:BST4过流 bit4:BUCK1过流 bit5:BUCK2过流 bit6:BUCK3过流 bit7:BUCK4过流 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字2 | bit0:BST1过流 bit1:BST2过流 bit2:BST3过流 bit3:BST4过流 bit4:BUCK1过流 bit5:BUCK2过流 bit6:BUCK3过流 bit7:BUCK4过流 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字2 | bit0:BST1过流 bit1:BST2过流 bit2:BST3过流 bit3:BST4过流 bit4:BUCK1过流 bit5:BUCK2过流 bit6:BUCK3过流 bit7:BUCK4过流 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字2 | bit0:BST1过流 bit1:BST2过流 bit2:BST3过流 bit3:BST4过流 bit4:BUCK1过流 bit5:BUCK2过流 bit6:BUCK3过流 bit7:BUCK4过流 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字2 | bit0:BST1过流 bit1:BST2过流 bit2:BST3过流 bit3:BST4过流 bit4:BUCK1过流 bit5:BUCK2过流 bit6:BUCK3过流 bit7:BUCK4过流 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字2 | bit0:BST1过流 bit1:BST2过流 bit2:BST3过流 bit3:BST4过流 bit4:BUCK1过流 bit5:BUCK2过流 bit6:BUCK3过流 bit7:BUCK4过流 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字3 | bit0:输出过流 bit1:预留1 bit2:RECT1温度NTC异常 bit3:RECT2温度NTC异常 bit4:BST温度NTC异常 bit5:BUCK温度NTC异常 bit6:环境温度NTC异常 bit7:功率继电器开路 bit8:功率继电器粘连 bit9:风扇1转速异常 bit10:风扇2转速异常 bit11:风扇3转速异常 bit12:晶闸管故障 bit13:电池IGBT故障 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字3 | bit0:输出过流 bit1:预留1 bit2:RECT1温度NTC异常 bit3:RECT2温度NTC异常 bit4:BST温度NTC异常 bit5:BUCK温度NTC异常 bit6:环境温度NTC异常 bit7:功率继电器开路 bit8:功率继电器粘连 bit9:风扇1转速异常 bit10:风扇2转速异常 bit11:风扇3转速异常 bit12:晶闸管故障 bit13:电池IGBT故障 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字3 | bit0:输出过流 bit1:预留1 bit2:RECT1温度NTC异常 bit3:RECT2温度NTC异常 bit4:BST温度NTC异常 bit5:BUCK温度NTC异常 bit6:环境温度NTC异常 bit7:功率继电器开路 bit8:功率继电器粘连 bit9:风扇1转速异常 bit10:风扇2转速异常 bit11:风扇3转速异常 bit12:晶闸管故障 bit13:电池IGBT故障 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字3 | bit0:输出过流 bit1:预留1 bit2:RECT1温度NTC异常 bit3:RECT2温度NTC异常 bit4:BST温度NTC异常 bit5:BUCK温度NTC异常 bit6:环境温度NTC异常 bit7:功率继电器开路 bit8:功率继电器粘连 bit9:风扇1转速异常 bit10:风扇2转速异常 bit11:风扇3转速异常 bit12:晶闸管故障 bit13:电池IGBT故障 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字3 | bit0:输出过流 bit1:预留1 bit2:RECT1温度NTC异常 bit3:RECT2温度NTC异常 bit4:BST温度NTC异常 bit5:BUCK温度NTC异常 bit6:环境温度NTC异常 bit7:功率继电器开路 bit8:功率继电器粘连 bit9:风扇1转速异常 bit10:风扇2转速异常 bit11:风扇3转速异常 bit12:晶闸管故障 bit13:电池IGBT故障 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字3 | bit0:输出过流 bit1:预留1 bit2:RECT1温度NTC异常 bit3:RECT2温度NTC异常 bit4:BST温度NTC异常 bit5:BUCK温度NTC异常 bit6:环境温度NTC异常 bit7:功率继电器开路 bit8:功率继电器粘连 bit9:风扇1转速异常 bit10:风扇2转速异常 bit11:风扇3转速异常 bit12:晶闸管故障 bit13:电池IGBT故障 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字3 | bit0:输出过流 bit1:预留1 bit2:RECT1温度NTC异常 bit3:RECT2温度NTC异常 bit4:BST温度NTC异常 bit5:BUCK温度NTC异常 bit6:环境温度NTC异常 bit7:功率继电器开路 bit8:功率继电器粘连 bit9:风扇1转速异常 bit10:风扇2转速异常 bit11:风扇3转速异常 bit12:晶闸管故障 bit13:电池IGBT故障 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字3 | bit0:输出过流 bit1:预留1 bit2:RECT1温度NTC异常 bit3:RECT2温度NTC异常 bit4:BST温度NTC异常 bit5:BUCK温度NTC异常 bit6:环境温度NTC异常 bit7:功率继电器开路 bit8:功率继电器粘连 bit9:风扇1转速异常 bit10:风扇2转速异常 bit11:风扇3转速异常 bit12:晶闸管故障 bit13:电池IGBT故障 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字4 | bit0:预充超时 bit1:预留1 bit2:预留2 bit3:预留3 bit4:预留4 bit5:预留5 bit6:预留6 bit7:预留7 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字4 | bit0:预充超时 bit1:预留1 bit2:预留2 bit3:预留3 bit4:预留4 bit5:预留5 bit6:预留6 bit7:预留7 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字4 | bit0:预充超时 bit1:预留1 bit2:预留2 bit3:预留3 bit4:预留4 bit5:预留5 bit6:预留6 bit7:预留7 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字4 | bit0:预充超时 bit1:预留1 bit2:预留2 bit3:预留3 bit4:预留4 bit5:预留5 bit6:预留6 bit7:预留7 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字4 | bit0:预充超时 bit1:预留1 bit2:预留2 bit3:预留3 bit4:预留4 bit5:预留5 bit6:预留6 bit7:预留7 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字4 | bit0:预充超时 bit1:预留1 bit2:预留2 bit3:预留3 bit4:预留4 bit5:预留5 bit6:预留6 bit7:预留7 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字4 | bit0:预充超时 bit1:预留1 bit2:预留2 bit3:预留3 bit4:预留4 bit5:预留5 bit6:预留6 bit7:预留7 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | DCDC任务级故障字4 | bit0:预充超时 bit1:预留1 bit2:预留2 bit3:预留3 bit4:预留4 bit5:预留5 bit6:预留6 bit7:预留7 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网R相电压过压 bit7:电网S相电压过压 bit8:电网T相电压过压 bit9:电网R相电压欠压 bit10:电网S相电压欠压 bit11:电网T相电压欠压 bit12:电网过频 bit13:电网欠频 bit14:电池过压 bit15:电池欠压 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网R相电压过压 bit7:电网S相电压过压 bit8:电网T相电压过压 bit9:电网R相电压欠压 bit10:电网S相电压欠压 bit11:电网T相电压欠压 bit12:电网过频 bit13:电网欠频 bit14:电池过压 bit15:电池欠压 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网R相电压过压 bit7:电网S相电压过压 bit8:电网T相电压过压 bit9:电网R相电压欠压 bit10:电网S相电压欠压 bit11:电网T相电压欠压 bit12:电网过频 bit13:电网欠频 bit14:电池过压 bit15:电池欠压 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网R相电压过压 bit7:电网S相电压过压 bit8:电网T相电压过压 bit9:电网R相电压欠压 bit10:电网S相电压欠压 bit11:电网T相电压欠压 bit12:电网过频 bit13:电网欠频 bit14:电池过压 bit15:电池欠压 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网R相电压过压 bit7:电网S相电压过压 bit8:电网T相电压过压 bit9:电网R相电压欠压 bit10:电网S相电压欠压 bit11:电网T相电压欠压 bit12:电网过频 bit13:电网欠频 bit14:电池过压 bit15:电池欠压 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网R相电压过压 bit7:电网S相电压过压 bit8:电网T相电压过压 bit9:电网R相电压欠压 bit10:电网S相电压欠压 bit11:电网T相电压欠压 bit12:电网过频 bit13:电网欠频 bit14:电池过压 bit15:电池欠压 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网R相电压过压 bit7:电网S相电压过压 bit8:电网T相电压过压 bit9:电网R相电压欠压 bit10:电网S相电压欠压 bit11:电网T相电压欠压 bit12:电网过频 bit13:电网欠频 bit14:电池过压 bit15:电池欠压 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字1 | bit0:RECT1温度过温 bit1:RECT2温度过温 bit2:BST温度过温 bit3:Buck温度过温 bit4:环境温度过温 bit5:预留5 bit6:电网R相电压过压 bit7:电网S相电压过压 bit8:电网T相电压过压 bit9:电网R相电压欠压 bit10:电网S相电压欠压 bit11:电网T相电压欠压 bit12:电网过频 bit13:电网欠频 bit14:电池过压 bit15:电池欠压 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字2 | bit0:RECT1温度NTC异常 bit1:RECT2温度NTC异常 bit2:BST温度NTC异常 bit3:BUCK温度NTC异常 bit4:环境温度NTC异常 bit5:功率继电器开路 bit6:功率继电器粘连 bit7:风扇1转速异常 bit8:风扇2转速异常 bit9:风扇3转速异常 bit10:晶闸管故障 bit11:电池IGBT故障 bit12:Can通信超时 bit13:输出过载降额 bit14:预留14 bit15:输出过流 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字2 | bit0:RECT1温度NTC异常 bit1:RECT2温度NTC异常 bit2:BST温度NTC异常 bit3:BUCK温度NTC异常 bit4:环境温度NTC异常 bit5:功率继电器开路 bit6:功率继电器粘连 bit7:风扇1转速异常 bit8:风扇2转速异常 bit9:风扇3转速异常 bit10:晶闸管故障 bit11:电池IGBT故障 bit12:Can通信超时 bit13:输出过载降额 bit14:预留14 bit15:输出过流 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字2 | bit0:RECT1温度NTC异常 bit1:RECT2温度NTC异常 bit2:BST温度NTC异常 bit3:BUCK温度NTC异常 bit4:环境温度NTC异常 bit5:功率继电器开路 bit6:功率继电器粘连 bit7:风扇1转速异常 bit8:风扇2转速异常 bit9:风扇3转速异常 bit10:晶闸管故障 bit11:电池IGBT故障 bit12:Can通信超时 bit13:输出过载降额 bit14:预留14 bit15:输出过流 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字2 | bit0:RECT1温度NTC异常 bit1:RECT2温度NTC异常 bit2:BST温度NTC异常 bit3:BUCK温度NTC异常 bit4:环境温度NTC异常 bit5:功率继电器开路 bit6:功率继电器粘连 bit7:风扇1转速异常 bit8:风扇2转速异常 bit9:风扇3转速异常 bit10:晶闸管故障 bit11:电池IGBT故障 bit12:Can通信超时 bit13:输出过载降额 bit14:预留14 bit15:输出过流 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字2 | bit0:RECT1温度NTC异常 bit1:RECT2温度NTC异常 bit2:BST温度NTC异常 bit3:BUCK温度NTC异常 bit4:环境温度NTC异常 bit5:功率继电器开路 bit6:功率继电器粘连 bit7:风扇1转速异常 bit8:风扇2转速异常 bit9:风扇3转速异常 bit10:晶闸管故障 bit11:电池IGBT故障 bit12:Can通信超时 bit13:输出过载降额 bit14:预留14 bit15:输出过流 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字2 | bit0:RECT1温度NTC异常 bit1:RECT2温度NTC异常 bit2:BST温度NTC异常 bit3:BUCK温度NTC异常 bit4:环境温度NTC异常 bit5:功率继电器开路 bit6:功率继电器粘连 bit7:风扇1转速异常 bit8:风扇2转速异常 bit9:风扇3转速异常 bit10:晶闸管故障 bit11:电池IGBT故障 bit12:Can通信超时 bit13:输出过载降额 bit14:预留14 bit15:输出过流 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字2 | bit0:RECT1温度NTC异常 bit1:RECT2温度NTC异常 bit2:BST温度NTC异常 bit3:BUCK温度NTC异常 bit4:环境温度NTC异常 bit5:功率继电器开路 bit6:功率继电器粘连 bit7:风扇1转速异常 bit8:风扇2转速异常 bit9:风扇3转速异常 bit10:晶闸管故障 bit11:电池IGBT故障 bit12:Can通信超时 bit13:输出过载降额 bit14:预留14 bit15:输出过流 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字2 | bit0:RECT1温度NTC异常 bit1:RECT2温度NTC异常 bit2:BST温度NTC异常 bit3:BUCK温度NTC异常 bit4:环境温度NTC异常 bit5:功率继电器开路 bit6:功率继电器粘连 bit7:风扇1转速异常 bit8:风扇2转速异常 bit9:风扇3转速异常 bit10:晶闸管故障 bit11:电池IGBT故障 bit12:Can通信超时 bit13:输出过载降额 bit14:预留14 bit15:输出过流 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字3 | bit0:预充超时 bit1:RECT1温度降额 bit2:RECT2温度降额 bit3:BST温度降额 bit4:BUCK温度降额 bit5:环境温度降额 bit6:海拔降额 bit7:CellID识别错误 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字3 | bit0:预充超时 bit1:RECT1温度降额 bit2:RECT2温度降额 bit3:BST温度降额 bit4:BUCK温度降额 bit5:环境温度降额 bit6:海拔降额 bit7:CellID识别错误 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字3 | bit0:预充超时 bit1:RECT1温度降额 bit2:RECT2温度降额 bit3:BST温度降额 bit4:BUCK温度降额 bit5:环境温度降额 bit6:海拔降额 bit7:CellID识别错误 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字3 | bit0:预充超时 bit1:RECT1温度降额 bit2:RECT2温度降额 bit3:BST温度降额 bit4:BUCK温度降额 bit5:环境温度降额 bit6:海拔降额 bit7:CellID识别错误 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字3 | bit0:预充超时 bit1:RECT1温度降额 bit2:RECT2温度降额 bit3:BST温度降额 bit4:BUCK温度降额 bit5:环境温度降额 bit6:海拔降额 bit7:CellID识别错误 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字3 | bit0:预充超时 bit1:RECT1温度降额 bit2:RECT2温度降额 bit3:BST温度降额 bit4:BUCK温度降额 bit5:环境温度降额 bit6:海拔降额 bit7:CellID识别错误 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字3 | bit0:预充超时 bit1:RECT1温度降额 bit2:RECT2温度降额 bit3:BST温度降额 bit4:BUCK温度降额 bit5:环境温度降额 bit6:海拔降额 bit7:CellID识别错误 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | DCDC任务级告警字3 | bit0:预充超时 bit1:RECT1温度降额 bit2:RECT2温度降额 bit3:BST温度降额 bit4:BUCK温度降额 bit5:环境温度降额 bit6:海拔降额 bit7:CellID识别错误 bit8:预留8 bit9:预留9 bit10:预留10 bit11:预留11 bit12:预留12 bit13:预留13 bit14:预留14 bit15:预留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 主状态机工作模式 | 0: Init 1: Standby 2: Work 3: Fault 4: off 5: OpenPrecharge 6: OpenLoopWrk | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 主状态机工作模式 | 0: Init 1: Standby 2: Work 3: Fault 4: off 5: OpenPrecharge 6: OpenLoopWrk | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 主状态机工作模式 | 0: Init 1: Standby 2: Work 3: Fault 4: off 5: OpenPrecharge 6: OpenLoopWrk | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 主状态机工作模式 | 0: Init 1: Standby 2: Work 3: Fault 4: off 5: OpenPrecharge 6: OpenLoopWrk | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 主状态机工作模式 | 0: Init 1: Standby 2: Work 3: Fault 4: off 5: OpenPrecharge 6: OpenLoopWrk | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 主状态机工作模式 | 0: Init 1: Standby 2: Work 3: Fault 4: off 5: OpenPrecharge 6: OpenLoopWrk | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 主状态机工作模式 | 0: Init 1: Standby 2: Work 3: Fault 4: off 5: OpenPrecharge 6: OpenLoopWrk | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 主状态机工作模式 | 0: Init 1: Standby 2: Work 3: Fault 4: off 5: OpenPrecharge 6: OpenLoopWrk | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 不控整流输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 2:降损 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 不控整流输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 2:降损 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 不控整流输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 2:降损 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 不控整流输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 2:降损 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 不控整流输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 2:降损 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 不控整流输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 2:降损 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 不控整流输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 2:降损 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 不控整流输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 2:降损 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | Boost输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | Boost输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | Boost输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | Boost输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | Boost输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | Boost输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | Boost输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | Boost输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 输出侧预充继电器闭合指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 99 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | Cell类型 | 0:UNDEF 1:CHARGER_CELL 2:POWER_CELL1 3:POWER_CELL2 4:POWER_CELL3 5:POWER_CELL4 6:POWER_CELL5 7:POWER_CELL6 8:POWER_CELL7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | Cell类型 | 0:UNDEF 1:CHARGER_CELL 2:POWER_CELL1 3:POWER_CELL2 4:POWER_CELL3 5:POWER_CELL4 6:POWER_CELL5 7:POWER_CELL6 8:POWER_CELL7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | Cell类型 | 0:UNDEF 1:CHARGER_CELL 2:POWER_CELL1 3:POWER_CELL2 4:POWER_CELL3 5:POWER_CELL4 6:POWER_CELL5 7:POWER_CELL6 8:POWER_CELL7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | Cell类型 | 0:UNDEF 1:CHARGER_CELL 2:POWER_CELL1 3:POWER_CELL2 4:POWER_CELL3 5:POWER_CELL4 6:POWER_CELL5 7:POWER_CELL6 8:POWER_CELL7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | Cell类型 | 0:UNDEF 1:CHARGER_CELL 2:POWER_CELL1 3:POWER_CELL2 4:POWER_CELL3 5:POWER_CELL4 6:POWER_CELL5 7:POWER_CELL6 8:POWER_CELL7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | Cell类型 | 0:UNDEF 1:CHARGER_CELL 2:POWER_CELL1 3:POWER_CELL2 4:POWER_CELL3 5:POWER_CELL4 6:POWER_CELL5 7:POWER_CELL6 8:POWER_CELL7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | Cell类型 | 0:UNDEF 1:CHARGER_CELL 2:POWER_CELL1 3:POWER_CELL2 4:POWER_CELL3 5:POWER_CELL4 6:POWER_CELL5 7:POWER_CELL6 8:POWER_CELL7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | Cell类型 | 0:UNDEF 1:CHARGER_CELL 2:POWER_CELL1 3:POWER_CELL2 4:POWER_CELL3 5:POWER_CELL4 6:POWER_CELL5 7:POWER_CELL6 8:POWER_CELL7 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | DCDC中断负载运行总时间 |  | 0.00000000 | 5.00000000 | 0.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | DCDC中断负载运行总时间 |  | 0.00000000 | 5.00000000 | 0.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | DCDC中断负载运行总时间 |  | 0.00000000 | 5.00000000 | 0.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | DCDC中断负载运行总时间 |  | 0.00000000 | 5.00000000 | 0.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | DCDC中断负载运行总时间 |  | 0.00000000 | 5.00000000 | 0.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | DCDC中断负载运行总时间 |  | 0.00000000 | 5.00000000 | 0.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | DCDC中断负载运行总时间 |  | 0.00000000 | 5.00000000 | 0.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | DCDC中断负载运行总时间 |  | 0.00000000 | 5.00000000 | 0.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | RECT1温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | RECT1温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | RECT1温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | RECT1温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | RECT1温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | RECT1温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | RECT1温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | RECT1温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | RECT2温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | RECT2温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | RECT2温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | RECT2温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | RECT2温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | RECT2温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | RECT2温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | RECT2温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | BST温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | BST温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | BST温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | BST温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | BST温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | BST温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | BST温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | BST温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | BUCK温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | BUCK温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | BUCK温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | BUCK温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | BUCK温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | BUCK温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | BUCK温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | BUCK温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 环境温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 环境温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 环境温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 环境温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 环境温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 环境温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 环境温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 环境温度降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 输出过载降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 输出过载降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 输出过载降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 输出过载降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 输出过载降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 输出过载降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 输出过载降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 输出过载降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 总降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 总降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 总降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 总降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 总降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 总降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 总降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 总降额系数输出值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 降额模块输出限流值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 降额模块输出限流值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 降额模块输出限流值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 降额模块输出限流值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 降额模块输出限流值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 降额模块输出限流值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 降额模块输出限流值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 降额模块输出限流值 |  | 1.50 | 2.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | RECT1采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | RECT1采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | RECT1采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | RECT1采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | RECT1采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | RECT1采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | RECT1采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | RECT1采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | RECT2采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | RECT2采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | RECT2采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | RECT2采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | RECT2采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | RECT2采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | RECT2采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | RECT2采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | BST采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | BST采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | BST采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | BST采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | BST采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | BST采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | BST采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | BST采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | BUCK采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | BUCK采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | BUCK采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | BUCK采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | BUCK采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | BUCK采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | BUCK采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | BUCK采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 环境采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 环境采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 环境采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 环境采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 环境采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 环境采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 环境采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 环境采样温度 |  | 0.00 | 200.00 | -100.00 | ℃ | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级观测量 | 自定义浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 风扇1转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 风扇1转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 风扇1转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 风扇1转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 风扇1转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 风扇1转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 风扇1转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 风扇1转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 风扇2转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 风扇2转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 风扇2转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 风扇2转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 风扇2转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 风扇2转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 风扇2转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 风扇2转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 风扇3转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 风扇3转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 风扇3转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 风扇3转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 风扇3转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 风扇3转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 风扇3转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 风扇3转速 |  | 0 | 10000 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 整流Rect1电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 整流Rect1电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 整流Rect1电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 整流Rect1电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 整流Rect1电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 整流Rect1电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 整流Rect1电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 整流Rect1电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 电网L-R to L-S线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 电网L-R to L-S线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 电网L-R to L-S线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 电网L-R to L-S线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 电网L-R to L-S线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 电网L-R to L-S线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 电网L-R to L-S线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 电网L-R to L-S线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 电网L-S to L-T线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 电网L-S to L-T线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 电网L-S to L-T线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 电网L-S to L-T线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 电网L-S to L-T线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 电网L-S to L-T线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 电网L-S to L-T线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 电网L-S to L-T线电压线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 电网R相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 电网R相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 电网R相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 电网R相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 电网R相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 电网R相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 电网R相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 电网R相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 电网S相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 电网S相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 电网S相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 电网S相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 电网S相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 电网S相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 电网S相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 电网S相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 电网T相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 电网T相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 电网T相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 电网T相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 电网T相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 电网T相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 电网T相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 电网T相电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost输出母线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost输出母线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost输出母线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost输出母线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost输出母线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost输出母线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost输出母线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost输出母线电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck输出电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck输出电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck输出电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck输出电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck输出电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck输出电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck输出电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck输出电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 电池电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 电池电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 电池电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 电池电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 电池电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 电池电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 电池电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 电池电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck输出电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck输出电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck输出电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck输出电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck输出电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck输出电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck输出电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck输出电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 中断故障字1 | bit0:Boost1电感软件过流故障 bit1:Boost2电感软件过流故障 bit2:Boost3电感软件过流故障 bit3:Boost4电感软件过流故障 bit4:Buck1电感软件过流故障 bit5:Buck2电感软件过流故障 bit6:Buck3电感软件过流故障 bit7:Buck4电感软件过流故障 bit8:Boost1电感硬件过流故障 bit9:Boost2电感硬件过流故障 bit10:Boost3电感硬件过流故障 bit11:Boost4电感硬件过流故障 bit12:Buck1电感硬件过流故障 bit13:Buck2电感硬件过流故障 bit14:Buck3电感硬件过流故障 bit15:Buck4电感硬件过流故障 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 中断故障字1 | bit0:Boost1电感软件过流故障 bit1:Boost2电感软件过流故障 bit2:Boost3电感软件过流故障 bit3:Boost4电感软件过流故障 bit4:Buck1电感软件过流故障 bit5:Buck2电感软件过流故障 bit6:Buck3电感软件过流故障 bit7:Buck4电感软件过流故障 bit8:Boost1电感硬件过流故障 bit9:Boost2电感硬件过流故障 bit10:Boost3电感硬件过流故障 bit11:Boost4电感硬件过流故障 bit12:Buck1电感硬件过流故障 bit13:Buck2电感硬件过流故障 bit14:Buck3电感硬件过流故障 bit15:Buck4电感硬件过流故障 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 中断故障字1 | bit0:Boost1电感软件过流故障 bit1:Boost2电感软件过流故障 bit2:Boost3电感软件过流故障 bit3:Boost4电感软件过流故障 bit4:Buck1电感软件过流故障 bit5:Buck2电感软件过流故障 bit6:Buck3电感软件过流故障 bit7:Buck4电感软件过流故障 bit8:Boost1电感硬件过流故障 bit9:Boost2电感硬件过流故障 bit10:Boost3电感硬件过流故障 bit11:Boost4电感硬件过流故障 bit12:Buck1电感硬件过流故障 bit13:Buck2电感硬件过流故障 bit14:Buck3电感硬件过流故障 bit15:Buck4电感硬件过流故障 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 中断故障字1 | bit0:Boost1电感软件过流故障 bit1:Boost2电感软件过流故障 bit2:Boost3电感软件过流故障 bit3:Boost4电感软件过流故障 bit4:Buck1电感软件过流故障 bit5:Buck2电感软件过流故障 bit6:Buck3电感软件过流故障 bit7:Buck4电感软件过流故障 bit8:Boost1电感硬件过流故障 bit9:Boost2电感硬件过流故障 bit10:Boost3电感硬件过流故障 bit11:Boost4电感硬件过流故障 bit12:Buck1电感硬件过流故障 bit13:Buck2电感硬件过流故障 bit14:Buck3电感硬件过流故障 bit15:Buck4电感硬件过流故障 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 中断故障字1 | bit0:Boost1电感软件过流故障 bit1:Boost2电感软件过流故障 bit2:Boost3电感软件过流故障 bit3:Boost4电感软件过流故障 bit4:Buck1电感软件过流故障 bit5:Buck2电感软件过流故障 bit6:Buck3电感软件过流故障 bit7:Buck4电感软件过流故障 bit8:Boost1电感硬件过流故障 bit9:Boost2电感硬件过流故障 bit10:Boost3电感硬件过流故障 bit11:Boost4电感硬件过流故障 bit12:Buck1电感硬件过流故障 bit13:Buck2电感硬件过流故障 bit14:Buck3电感硬件过流故障 bit15:Buck4电感硬件过流故障 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 中断故障字1 | bit0:Boost1电感软件过流故障 bit1:Boost2电感软件过流故障 bit2:Boost3电感软件过流故障 bit3:Boost4电感软件过流故障 bit4:Buck1电感软件过流故障 bit5:Buck2电感软件过流故障 bit6:Buck3电感软件过流故障 bit7:Buck4电感软件过流故障 bit8:Boost1电感硬件过流故障 bit9:Boost2电感硬件过流故障 bit10:Boost3电感硬件过流故障 bit11:Boost4电感硬件过流故障 bit12:Buck1电感硬件过流故障 bit13:Buck2电感硬件过流故障 bit14:Buck3电感硬件过流故障 bit15:Buck4电感硬件过流故障 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 中断故障字1 | bit0:Boost1电感软件过流故障 bit1:Boost2电感软件过流故障 bit2:Boost3电感软件过流故障 bit3:Boost4电感软件过流故障 bit4:Buck1电感软件过流故障 bit5:Buck2电感软件过流故障 bit6:Buck3电感软件过流故障 bit7:Buck4电感软件过流故障 bit8:Boost1电感硬件过流故障 bit9:Boost2电感硬件过流故障 bit10:Boost3电感硬件过流故障 bit11:Boost4电感硬件过流故障 bit12:Buck1电感硬件过流故障 bit13:Buck2电感硬件过流故障 bit14:Buck3电感硬件过流故障 bit15:Buck4电感硬件过流故障 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 中断故障字1 | bit0:Boost1电感软件过流故障 bit1:Boost2电感软件过流故障 bit2:Boost3电感软件过流故障 bit3:Boost4电感软件过流故障 bit4:Buck1电感软件过流故障 bit5:Buck2电感软件过流故障 bit6:Buck3电感软件过流故障 bit7:Buck4电感软件过流故障 bit8:Boost1电感硬件过流故障 bit9:Boost2电感硬件过流故障 bit10:Boost3电感硬件过流故障 bit11:Boost4电感硬件过流故障 bit12:Buck1电感硬件过流故障 bit13:Buck2电感硬件过流故障 bit14:Buck3电感硬件过流故障 bit15:Buck4电感硬件过流故障 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 中断故障字2 | bit0:Boost输出硬件过压故障 bit1:Buck输出硬件过压故障 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 中断故障字2 | bit0:Boost输出硬件过压故障 bit1:Buck输出硬件过压故障 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 中断故障字2 | bit0:Boost输出硬件过压故障 bit1:Buck输出硬件过压故障 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 中断故障字2 | bit0:Boost输出硬件过压故障 bit1:Buck输出硬件过压故障 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 中断故障字2 | bit0:Boost输出硬件过压故障 bit1:Buck输出硬件过压故障 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 中断故障字2 | bit0:Boost输出硬件过压故障 bit1:Buck输出硬件过压故障 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 中断故障字2 | bit0:Boost输出硬件过压故障 bit1:Buck输出硬件过压故障 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 中断故障字2 | bit0:Boost输出硬件过压故障 bit1:Buck输出硬件过压故障 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 中断告警字1 | bit0:Boost1电感软件过流警告 bit1:Boost2电感软件过流警告 bit2:Boost3电感软件过流警告 bit3:Boost4电感软件过流警告 bit4:Buck1电感软件过流警告 bit5:Buck2电感软件过流警告 bit6:Buck3电感软件过流警告 bit7:Buck4电感软件过流警告 bit8:Boost1电感硬件过流警告 bit9:Boost2电感硬件过流警告 bit10:Boost3电感硬件过流警告 bit11:Boost4电感硬件过流警告 bit12:Buck1电感硬件过流警告 bit13:Buck2电感硬件过流警告 bit14:Buck3电感硬件过流警告 bit15:Buck4电感硬件过流警告 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 中断告警字1 | bit0:Boost1电感软件过流警告 bit1:Boost2电感软件过流警告 bit2:Boost3电感软件过流警告 bit3:Boost4电感软件过流警告 bit4:Buck1电感软件过流警告 bit5:Buck2电感软件过流警告 bit6:Buck3电感软件过流警告 bit7:Buck4电感软件过流警告 bit8:Boost1电感硬件过流警告 bit9:Boost2电感硬件过流警告 bit10:Boost3电感硬件过流警告 bit11:Boost4电感硬件过流警告 bit12:Buck1电感硬件过流警告 bit13:Buck2电感硬件过流警告 bit14:Buck3电感硬件过流警告 bit15:Buck4电感硬件过流警告 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 中断告警字1 | bit0:Boost1电感软件过流警告 bit1:Boost2电感软件过流警告 bit2:Boost3电感软件过流警告 bit3:Boost4电感软件过流警告 bit4:Buck1电感软件过流警告 bit5:Buck2电感软件过流警告 bit6:Buck3电感软件过流警告 bit7:Buck4电感软件过流警告 bit8:Boost1电感硬件过流警告 bit9:Boost2电感硬件过流警告 bit10:Boost3电感硬件过流警告 bit11:Boost4电感硬件过流警告 bit12:Buck1电感硬件过流警告 bit13:Buck2电感硬件过流警告 bit14:Buck3电感硬件过流警告 bit15:Buck4电感硬件过流警告 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 中断告警字1 | bit0:Boost1电感软件过流警告 bit1:Boost2电感软件过流警告 bit2:Boost3电感软件过流警告 bit3:Boost4电感软件过流警告 bit4:Buck1电感软件过流警告 bit5:Buck2电感软件过流警告 bit6:Buck3电感软件过流警告 bit7:Buck4电感软件过流警告 bit8:Boost1电感硬件过流警告 bit9:Boost2电感硬件过流警告 bit10:Boost3电感硬件过流警告 bit11:Boost4电感硬件过流警告 bit12:Buck1电感硬件过流警告 bit13:Buck2电感硬件过流警告 bit14:Buck3电感硬件过流警告 bit15:Buck4电感硬件过流警告 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 中断告警字1 | bit0:Boost1电感软件过流警告 bit1:Boost2电感软件过流警告 bit2:Boost3电感软件过流警告 bit3:Boost4电感软件过流警告 bit4:Buck1电感软件过流警告 bit5:Buck2电感软件过流警告 bit6:Buck3电感软件过流警告 bit7:Buck4电感软件过流警告 bit8:Boost1电感硬件过流警告 bit9:Boost2电感硬件过流警告 bit10:Boost3电感硬件过流警告 bit11:Boost4电感硬件过流警告 bit12:Buck1电感硬件过流警告 bit13:Buck2电感硬件过流警告 bit14:Buck3电感硬件过流警告 bit15:Buck4电感硬件过流警告 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 中断告警字1 | bit0:Boost1电感软件过流警告 bit1:Boost2电感软件过流警告 bit2:Boost3电感软件过流警告 bit3:Boost4电感软件过流警告 bit4:Buck1电感软件过流警告 bit5:Buck2电感软件过流警告 bit6:Buck3电感软件过流警告 bit7:Buck4电感软件过流警告 bit8:Boost1电感硬件过流警告 bit9:Boost2电感硬件过流警告 bit10:Boost3电感硬件过流警告 bit11:Boost4电感硬件过流警告 bit12:Buck1电感硬件过流警告 bit13:Buck2电感硬件过流警告 bit14:Buck3电感硬件过流警告 bit15:Buck4电感硬件过流警告 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 中断告警字1 | bit0:Boost1电感软件过流警告 bit1:Boost2电感软件过流警告 bit2:Boost3电感软件过流警告 bit3:Boost4电感软件过流警告 bit4:Buck1电感软件过流警告 bit5:Buck2电感软件过流警告 bit6:Buck3电感软件过流警告 bit7:Buck4电感软件过流警告 bit8:Boost1电感硬件过流警告 bit9:Boost2电感硬件过流警告 bit10:Boost3电感硬件过流警告 bit11:Boost4电感硬件过流警告 bit12:Buck1电感硬件过流警告 bit13:Buck2电感硬件过流警告 bit14:Buck3电感硬件过流警告 bit15:Buck4电感硬件过流警告 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 中断告警字1 | bit0:Boost1电感软件过流警告 bit1:Boost2电感软件过流警告 bit2:Boost3电感软件过流警告 bit3:Boost4电感软件过流警告 bit4:Buck1电感软件过流警告 bit5:Buck2电感软件过流警告 bit6:Buck3电感软件过流警告 bit7:Buck4电感软件过流警告 bit8:Boost1电感硬件过流警告 bit9:Boost2电感硬件过流警告 bit10:Boost3电感硬件过流警告 bit11:Boost4电感硬件过流警告 bit12:Buck1电感硬件过流警告 bit13:Buck2电感硬件过流警告 bit14:Buck3电感硬件过流警告 bit15:Buck4电感硬件过流警告 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 中断告警字2 | bit0:Boost输出硬件过压警告 bit1:Buck输出硬件过压警告 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 中断告警字2 | bit0:Boost输出硬件过压警告 bit1:Buck输出硬件过压警告 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 中断告警字2 | bit0:Boost输出硬件过压警告 bit1:Buck输出硬件过压警告 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 中断告警字2 | bit0:Boost输出硬件过压警告 bit1:Buck输出硬件过压警告 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 中断告警字2 | bit0:Boost输出硬件过压警告 bit1:Buck输出硬件过压警告 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 中断告警字2 | bit0:Boost输出硬件过压警告 bit1:Buck输出硬件过压警告 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 中断告警字2 | bit0:Boost输出硬件过压警告 bit1:Buck输出硬件过压警告 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 中断告警字2 | bit0:Boost输出硬件过压警告 bit1:Buck输出硬件过压警告 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck1电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck2电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck3电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck4电感电流 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 锁相环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 锁相环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 锁相环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 锁相环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 锁相环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 锁相环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 锁相环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 锁相环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 锁相环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 锁相环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 锁相环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 锁相环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 锁相环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 锁相环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 锁相环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 锁相环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 锁相环PI输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 锁相环PI输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 锁相环PI输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 锁相环PI输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 锁相环PI输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 锁相环PI输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 锁相环PI输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 锁相环PI输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | rad/s | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 电网R相电压锁相角度 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | ° | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 电网R相电压锁相角度 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | ° | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 电网R相电压锁相角度 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | ° | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 电网R相电压锁相角度 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | ° | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 电网R相电压锁相角度 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | ° | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 电网R相电压锁相角度 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | ° | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 电网R相电压锁相角度 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | ° | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 电网R相电压锁相角度 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | ° | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 锁相环锁相频率 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | Hz | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 锁相环锁相频率 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | Hz | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 锁相环锁相频率 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | Hz | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 锁相环锁相频率 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | Hz | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 锁相环锁相频率 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | Hz | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 锁相环锁相频率 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | Hz | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 锁相环锁相频率 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | Hz | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 锁相环锁相频率 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | Hz | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 锁相环D轴输出量 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 | V | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 锁相环D轴输出量 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 | V | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 锁相环D轴输出量 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 | V | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 锁相环D轴输出量 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 | V | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 锁相环D轴输出量 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 | V | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 锁相环D轴输出量 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 | V | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 锁相环D轴输出量 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 | V | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 锁相环D轴输出量 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 | V | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: AcRamp 3: AcWork 4: BoostFault 5: BatWork | 0 | 10 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: AcRamp 3: AcWork 4: BoostFault 5: BatWork | 0 | 10 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: AcRamp 3: AcWork 4: BoostFault 5: BatWork | 0 | 10 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: AcRamp 3: AcWork 4: BoostFault 5: BatWork | 0 | 10 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: AcRamp 3: AcWork 4: BoostFault 5: BatWork | 0 | 10 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: AcRamp 3: AcWork 4: BoostFault 5: BatWork | 0 | 10 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: AcRamp 3: AcWork 4: BoostFault 5: BatWork | 0 | 10 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: AcRamp 3: AcWork 4: BoostFault 5: BatWork | 0 | 10 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost状态机输出的Buck工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost状态机输出的Buck工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost状态机输出的Buck工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost状态机输出的Buck工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost状态机输出的Buck工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost状态机输出的Buck工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost状态机输出的Buck工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost状态机输出的Buck工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 晶闸管工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 晶闸管工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 晶闸管工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 晶闸管工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 晶闸管工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 晶闸管工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 晶闸管工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 晶闸管工作使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | 电池IGBT使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | 电池IGBT使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | 电池IGBT使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | 电池IGBT使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | 电池IGBT使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | 电池IGBT使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | 电池IGBT使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | 电池IGBT使能 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost缓启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost缓启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost缓启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost缓启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost缓启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost缓启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost缓启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost缓启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -100.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Boost电压环输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Boost电压环输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Boost电压环输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Boost电压环输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Boost电压环输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Boost电压环输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Boost电压环输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Boost电压环输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: BuckRamp 3: BuckWork 4: BuckFault | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: BuckRamp 3: BuckWork 4: BuckFault | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: BuckRamp 3: BuckWork 4: BuckFault | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: BuckRamp 3: BuckWork 4: BuckFault | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: BuckRamp 3: BuckWork 4: BuckFault | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: BuckRamp 3: BuckWork 4: BuckFault | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: BuckRamp 3: BuckWork 4: BuckFault | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck状态机工作状态 | 0: Init 1: off 2: BuckRamp 3: BuckWork 4: BuckFault | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck环启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck环启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck环启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck环启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck环启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck环启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck环启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck环启参考电压指令值输入 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck实际执行的参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck缓启完成标志标志位 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck参考电压下垂量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck参考电压下垂量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck参考电压下垂量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck参考电压下垂量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck参考电压下垂量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck参考电压下垂量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck参考电压下垂量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck参考电压下垂量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck均流PI调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck均流PI调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck均流PI调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck均流PI调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck均流PI调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck均流PI调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck均流PI调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck均流PI调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck下垂偏移矫正调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck下垂偏移矫正调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck下垂偏移矫正调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck下垂偏移矫正调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck下垂偏移矫正调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck下垂偏移矫正调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck下垂偏移矫正调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck下垂偏移矫正调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck下垂均流后参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck下垂均流后参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck下垂均流后参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck下垂均流后参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck下垂均流后参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck下垂均流后参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck下垂均流后参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck下垂均流后参考电压 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | V | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck电压环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck电压环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck电压环电流前馈量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck电压环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck电压环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck电压环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck电压环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck电压环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck电压环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck电压环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck电压环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck电流环参考 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck电流环参考 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck电流环参考 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck电流环参考 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck电流环参考 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck电流环参考 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck电流环参考 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck电流环参考 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck电流环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck电流环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck电流环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck电流环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck电流环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck电流环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck电流环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck电流环积分环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck电流环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck电流环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck电流环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck电流环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck电流环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck电流环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck电流环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck电流环比例环节调节量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck电流环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck电流环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck电流环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck电流环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck电流环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck电流环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck电流环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck电流环输出量 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | Buck电路总输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | Buck电路总输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | Buck电路总输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | Buck电路总输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | Buck电路总输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | Buck电路总输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | Buck电路总输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | Buck电路总输出 |  | 0.00 | 65535.00 | -65535.00 | A | 0.01 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC中断负载运行总时间 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC中断负载运行总时间 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC中断负载运行总时间 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC中断负载运行总时间 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC中断负载运行总时间 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC中断负载运行总时间 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC中断负载运行总时间 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC中断负载运行总时间 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断整型观测信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 中断级观测量 | DC自定义中断浮点观测信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | -65535.0000 |  | 0.0001 | S32 | RO | 3x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 主控板单Cell工作指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 主控板单Cell工作指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 主控板单Cell工作指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 主控板单Cell工作指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 主控板单Cell工作指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 主控板单Cell工作指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 主控板单Cell工作指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 主控板单Cell工作指令 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 主控板Buck工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 主控板Buck工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 主控板Buck工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 主控板Buck工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 主控板Buck工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 主控板Buck工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 主控板Buck工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 主控板Buck工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 主控板Boost工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 主控板Boost工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 主控板Boost工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 主控板Boost工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 主控板Boost工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 主控板Boost工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 主控板Boost工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 主控板Boost工作电压指令 |  | 0.000000 | 2000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 主控板限流值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 主控板限流值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 主控板限流值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 主控板限流值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 主控板限流值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 主控板限流值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 主控板限流值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 主控板限流值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 主控板平均电流 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 主控板平均电流 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 主控板平均电流 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 主控板平均电流 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 主控板平均电流 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 主控板平均电流 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 主控板平均电流 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 主控板平均电流 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | A | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 主控板平均电压 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 主控板平均电压 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 主控板平均电压 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 主控板平均电压 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 主控板平均电压 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 主控板平均电压 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 主控板平均电压 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 主控板平均电压 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 | V | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 主控板强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 主控板强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 主控板强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 主控板强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 主控板强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 主控板强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 主控板强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 主控板强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | SN号写使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | SN号写使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | SN号写使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | SN号写使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | SN号写使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | SN号写使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | SN号写使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | SN号写使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置校正使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置校正使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置校正使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置校正使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置校正使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置校正使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置校正使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置校正使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置清除使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置清除使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置清除使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置清除使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置清除使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置清除使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置清除使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 采样系数和偏置清除使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 上位机DC系统运行模式设置 | 0:ARM控制模式 1:开环调试模式 2:闭环调试模式 3:下电模式 4:预留模式 | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 上位机DC系统运行模式设置 | 0:ARM控制模式 1:开环调试模式 2:闭环调试模式 3:下电模式 4:预留模式 | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 上位机DC系统运行模式设置 | 0:ARM控制模式 1:开环调试模式 2:闭环调试模式 3:下电模式 4:预留模式 | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 上位机DC系统运行模式设置 | 0:ARM控制模式 1:开环调试模式 2:闭环调试模式 3:下电模式 4:预留模式 | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 上位机DC系统运行模式设置 | 0:ARM控制模式 1:开环调试模式 2:闭环调试模式 3:下电模式 4:预留模式 | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 上位机DC系统运行模式设置 | 0:ARM控制模式 1:开环调试模式 2:闭环调试模式 3:下电模式 4:预留模式 | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 上位机DC系统运行模式设置 | 0:ARM控制模式 1:开环调试模式 2:闭环调试模式 3:下电模式 4:预留模式 | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 上位机DC系统运行模式设置 | 0:ARM控制模式 1:开环调试模式 2:闭环调试模式 3:下电模式 4:预留模式 | 0 | 500 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | DC闭环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | DC闭环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | DC闭环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | DC闭环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | DC闭环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | DC闭环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | DC闭环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | DC闭环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | Boost开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | Boost开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | Boost开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | Boost开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | Boost开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | Boost开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | Boost开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | Boost开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | Buck开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | Buck开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | Buck开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | Buck开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | Buck开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | Buck开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | Buck开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | Buck开环运行使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 下垂功能使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 下垂功能使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 下垂功能使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 下垂功能使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 下垂功能使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 下垂功能使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 下垂功能使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 下垂功能使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 故障复位使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 故障复位使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 故障复位使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 故障复位使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 故障复位使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 故障复位使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 故障复位使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 故障复位使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | PCBoostC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | PCBoostC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | PCBoostC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | PCBoostC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | PCBoostC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | PCBoostC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | PCBoostC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | PCBoostC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | PCBuckC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | PCBuckC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | PCBuckC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | PCBuckC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | PCBuckC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | PCBuckC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | PCBuckC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | PCBuckC开环占空比给定 |  | 0.000000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | PCBoost输出电压设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | PCBoost输出电压设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | PCBoost输出电压设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | PCBoost输出电压设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | PCBoost输出电压设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | PCBoost输出电压设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | PCBoost输出电压设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | PCBoost输出电压设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | PCBuck输出电压设定 |  | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | PCBuck输出电压设定 |  | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | PCBuck输出电压设定 |  | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | PCBuck输出电压设定 |  | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | PCBuck输出电压设定 |  | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | PCBuck输出电压设定 |  | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | PCBuck输出电压设定 |  | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | PCBuck输出电压设定 |  | 0.00 | 1000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | PCBuck限流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | PCBuck限流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | PCBuck限流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | PCBuck限流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | PCBuck限流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | PCBuck限流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | PCBuck限流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | PCBuck限流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | PCBuck均流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | PCBuck均流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | PCBuck均流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | PCBuck均流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | PCBuck均流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | PCBuck均流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | PCBuck均流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | PCBuck均流值设定 |  | 0.00 | 500.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | PC强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | PC强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | PC强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | PC强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | PC强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | PC强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | PC强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | PC强制电池工作使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制使能 | 0:不使能 1:使能 | 0 | 1 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制参考值 |  | 1000 | 8100 | 1000 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制参考值 |  | 1000 | 8100 | 1000 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制参考值 |  | 1000 | 8100 | 1000 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制参考值 |  | 1000 | 8100 | 1000 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制参考值 |  | 1000 | 8100 | 1000 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制参考值 |  | 1000 | 8100 | 1000 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制参考值 |  | 1000 | 8100 | 1000 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 风扇转速手动控制参考值 |  | 1000 | 8100 | 1000 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 通用插桩信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 通用插桩信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 通用插桩信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 通用插桩信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 通用插桩信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 通用插桩信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 通用插桩信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 通用插桩信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 通用插桩信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 通用插桩信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 通用插桩信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 通用插桩信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 通用插桩信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 通用插桩信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 通用插桩信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 通用插桩信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 通用插桩信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 通用插桩信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 通用插桩信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 通用插桩信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 通用插桩信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 通用插桩信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 通用插桩信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 通用插桩信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 通用插桩信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 通用插桩信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 通用插桩信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 通用插桩信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 通用插桩信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 通用插桩信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 通用插桩信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 通用插桩信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 通用插桩信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 通用插桩信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 通用插桩信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 通用插桩信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 通用插桩信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 通用插桩信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 通用插桩信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 通用插桩信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 通用插桩信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 通用插桩信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 通用插桩信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 通用插桩信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 通用插桩信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 通用插桩信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 通用插桩信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 通用插桩信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 通用插桩信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 通用插桩信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 通用插桩信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 通用插桩信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 通用插桩信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 通用插桩信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 通用插桩信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 通用插桩信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 通用插桩信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 通用插桩信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 通用插桩信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 通用插桩信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 通用插桩信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 通用插桩信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 通用插桩信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 通用插桩信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 通用插桩信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 通用插桩信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 通用插桩信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 通用插桩信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 通用插桩信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 通用插桩信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 通用插桩信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 通用插桩信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | 通用插桩信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | 通用插桩信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | 通用插桩信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | 通用插桩信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | 通用插桩信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | 通用插桩信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | 通用插桩信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | 通用插桩信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 控制参数设置 | CPU中断执行时间观测使能 |  | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 控制参数设置 | CPU中断执行时间观测使能 |  | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 控制参数设置 | CPU中断执行时间观测使能 |  | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 控制参数设置 | CPU中断执行时间观测使能 |  | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 控制参数设置 | CPU中断执行时间观测使能 |  | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 控制参数设置 | CPU中断执行时间观测使能 |  | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 控制参数设置 | CPU中断执行时间观测使能 |  | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 控制参数设置 | CPU中断执行时间观测使能 |  | 0 | 1000 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | AC切电池欠压阈值 |  | 500.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | AC切电池欠压阈值 |  | 500.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | AC切电池欠压阈值 |  | 500.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | AC切电池欠压阈值 |  | 500.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | AC切电池欠压阈值 |  | 500.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | AC切电池欠压阈值 |  | 500.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | AC切电池欠压阈值 |  | 500.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | AC切电池欠压阈值 |  | 500.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | AC切电池过压阈值 |  | 900.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | AC切电池过压阈值 |  | 900.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | AC切电池过压阈值 |  | 900.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | AC切电池过压阈值 |  | 900.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | AC切电池过压阈值 |  | 900.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | AC切电池过压阈值 |  | 900.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | AC切电池过压阈值 |  | 900.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | AC切电池过压阈值 |  | 900.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网频率 |  | 50.0 | 65535.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网频率 |  | 50.0 | 65535.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网频率 |  | 50.0 | 65535.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网频率 |  | 50.0 | 65535.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网频率 |  | 50.0 | 65535.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网频率 |  | 50.0 | 65535.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网频率 |  | 50.0 | 65535.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网频率 |  | 50.0 | 65535.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 海拔默认值 |  | 1000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 海拔默认值 |  | 1000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 海拔默认值 |  | 1000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 海拔默认值 |  | 1000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 海拔默认值 |  | 1000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 海拔默认值 |  | 1000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 海拔默认值 |  | 1000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 海拔默认值 |  | 1000.0 | 65535.0 | 0.0 | m | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 不控整流输出继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 不控整流输出继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 不控整流输出继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 不控整流输出继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 不控整流输出继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 不控整流输出继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 不控整流输出继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 不控整流输出继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost母线继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost母线继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost母线继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost母线继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost母线继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost母线继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost母线继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost母线继电器吸合电压阈值 |  | 700.0 | 65535.0 | 0.0 | V | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 锁相环比例系数 |  | 0.1000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 锁相环比例系数 |  | 0.1000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 锁相环比例系数 |  | 0.1000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 锁相环比例系数 |  | 0.1000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 锁相环比例系数 |  | 0.1000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 锁相环比例系数 |  | 0.1000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 锁相环比例系数 |  | 0.1000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 锁相环比例系数 |  | 0.1000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 锁相环积分系数 |  | 2.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 锁相环积分系数 |  | 2.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 锁相环积分系数 |  | 2.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 锁相环积分系数 |  | 2.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 锁相环积分系数 |  | 2.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 锁相环积分系数 |  | 2.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 锁相环积分系数 |  | 2.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 锁相环积分系数 |  | 2.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 锁相环积分上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 锁相环积分上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 锁相环积分上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 锁相环积分上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 锁相环积分上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 锁相环积分上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 锁相环积分上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 锁相环积分上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 锁相环积分下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 锁相环积分下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 锁相环积分下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 锁相环积分下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 锁相环积分下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 锁相环积分下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 锁相环积分下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 锁相环积分下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 锁相环输出上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 锁相环输出上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 锁相环输出上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 锁相环输出上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 锁相环输出上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 锁相环输出上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 锁相环输出上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 锁相环输出上限 |  | 120.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 锁相环输出下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 锁相环输出下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 锁相环输出下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 锁相环输出下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 锁相环输出下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 锁相环输出下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 锁相环输出下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 锁相环输出下限 |  | -120.00 | 0.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压软起步长 |  | 240.00 | 65535.00 | 0.00 | V/ms | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电压环Kp |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电压环Kp |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电压环Kp |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电压环Kp |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电压环Kp |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电压环Kp |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电压环Kp |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电压环Kp |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电压环Ki |  | 500.00 | 1000000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电压环Ki |  | 500.00 | 1000000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电压环Ki |  | 500.00 | 1000000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电压环Ki |  | 500.00 | 1000000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电压环Ki |  | 500.00 | 1000000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电压环Ki |  | 500.00 | 1000000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电压环Ki |  | 500.00 | 1000000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电压环Ki |  | 500.00 | 1000000.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -10.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压环Kp |  | 2.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压环Kp |  | 2.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压环Kp |  | 2.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压环Kp |  | 2.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压环Kp |  | 2.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压环Kp |  | 2.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压环Kp |  | 2.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压环Kp |  | 2.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压环Ki |  | 1000.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压环Ki |  | 1000.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压环Ki |  | 1000.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压环Ki |  | 1000.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压环Ki |  | 1000.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压环Ki |  | 1000.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压环Ki |  | 1000.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压环Ki |  | 1000.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电流环Kp |  | 0.0010 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电流环Kp |  | 0.0010 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电流环Kp |  | 0.0010 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电流环Kp |  | 0.0010 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电流环Kp |  | 0.0010 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电流环Kp |  | 0.0010 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电流环Kp |  | 0.0010 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电流环Kp |  | 0.0010 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电流环Ki |  | 10.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电流环Ki |  | 10.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电流环Ki |  | 10.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电流环Ki |  | 10.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电流环Ki |  | 10.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电流环Ki |  | 10.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电流环Ki |  | 10.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电流环Ki |  | 10.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 800V输出限流基准值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 800V输出限流基准值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 800V输出限流基准值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 800V输出限流基准值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 800V输出限流基准值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 800V输出限流基准值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 800V输出限流基准值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 800V输出限流基准值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 400V输出限流基准值 |  | 62.50 | 125.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 400V输出限流基准值 |  | 62.50 | 125.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 400V输出限流基准值 |  | 62.50 | 125.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 400V输出限流基准值 |  | 62.50 | 125.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 400V输出限流基准值 |  | 62.50 | 125.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 400V输出限流基准值 |  | 62.50 | 125.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 400V输出限流基准值 |  | 62.50 | 125.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 400V输出限流基准值 |  | 62.50 | 125.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 270V输出限流基准值 |  | 75.00 | 150.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 270V输出限流基准值 |  | 75.00 | 150.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 270V输出限流基准值 |  | 75.00 | 150.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 270V输出限流基准值 |  | 75.00 | 150.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 270V输出限流基准值 |  | 75.00 | 150.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 270V输出限流基准值 |  | 75.00 | 150.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 270V输出限流基准值 |  | 75.00 | 150.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 270V输出限流基准值 |  | 75.00 | 150.00 | 0.00 | A | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压环电流前馈系数 |  | 1.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压环积分下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压环输出下限 |  | -5.0000 | 65535.0000 | -50.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压环误差上限 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压环误差下限 |  | 0.00 | 65535.00 | -1000.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂系数 |  | 0.0500 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂系数 |  | 0.0500 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂系数 |  | 0.0500 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂系数 |  | 0.0500 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂系数 |  | 0.0500 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂系数 |  | 0.0500 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂系数 |  | 0.0500 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂系数 |  | 0.0500 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出上限 |  | 10.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出上限 |  | 10.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出上限 |  | 10.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出上限 |  | 10.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出上限 |  | 10.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出上限 |  | 10.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出上限 |  | 10.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出上限 |  | 10.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出下限 |  | -10.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出下限 |  | -10.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出下限 |  | -10.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出下限 |  | -10.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出下限 |  | -10.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出下限 |  | -10.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出下限 |  | -10.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电压电流下垂输出下限 |  | -10.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck并机均流Kp |  | 0.010000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck并机均流Kp |  | 0.010000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck并机均流Kp |  | 0.010000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck并机均流Kp |  | 0.010000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck并机均流Kp |  | 0.010000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck并机均流Kp |  | 0.010000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck并机均流Kp |  | 0.010000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck并机均流Kp |  | 0.010000 | 1000.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck并机均流Ki |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck并机均流Ki |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck并机均流Ki |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck并机均流Ki |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck并机均流Ki |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck并机均流Ki |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck并机均流Ki |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck并机均流Ki |  | 5.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck均流积分上限 |  | 5.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck均流积分上限 |  | 5.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck均流积分上限 |  | 5.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck均流积分上限 |  | 5.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck均流积分上限 |  | 5.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck均流积分上限 |  | 5.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck均流积分上限 |  | 5.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck均流积分上限 |  | 5.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck均流积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck均流积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck均流积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck均流积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck均流积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck均流积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck均流积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck均流积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck均流输出上限 |  | 15.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck均流输出上限 |  | 15.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck均流输出上限 |  | 15.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck均流输出上限 |  | 15.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck均流输出上限 |  | 15.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck均流输出上限 |  | 15.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck均流输出上限 |  | 15.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck均流输出上限 |  | 15.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck均流输出下限 |  | -15.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck均流输出下限 |  | -15.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck均流输出下限 |  | -15.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck均流输出下限 |  | -15.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck均流输出下限 |  | -15.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck均流输出下限 |  | -15.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck均流输出下限 |  | -15.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck均流输出下限 |  | -15.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电流环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电流环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电流环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电流环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电流环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电流环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电流环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电流环积分上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电流环积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电流环积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电流环积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电流环积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电流环积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电流环积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电流环积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电流环积分下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电流环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电流环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电流环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电流环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电流环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电流环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电流环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电流环输出上限 |  | 100.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电流环输出下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电流环输出下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电流环输出下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电流环输出下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电流环输出下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电流环输出下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电流环输出下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电流环输出下限 |  | -5.00 | 65535.00 | -65535.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Kp |  | 0.000150 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Kp |  | 0.000150 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Kp |  | 0.000150 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Kp |  | 0.000150 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Kp |  | 0.000150 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Kp |  | 0.000150 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Kp |  | 0.000150 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Kp |  | 0.000150 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Ki |  | 0.000050 | 65535.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Ki |  | 0.000050 | 65535.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Ki |  | 0.000050 | 65535.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Ki |  | 0.000050 | 65535.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Ki |  | 0.000050 | 65535.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Ki |  | 0.000050 | 65535.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Ki |  | 0.000050 | 65535.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环Ki |  | 0.000050 | 65535.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环前馈Kforward |  | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环前馈Kforward |  | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环前馈Kforward |  | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环前馈Kforward |  | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环前馈Kforward |  | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环前馈Kforward |  | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环前馈Kforward |  | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 风扇转速闭环前馈Kforward |  | 0.000000 | 10.000000 | 0.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压恢复阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压恢复阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压恢复阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压恢复阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压恢复阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压恢复阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压恢复阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压恢复阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压保护阈值 |  | 610.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压保护阈值 |  | 610.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压保护阈值 |  | 610.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压保护阈值 |  | 610.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压保护阈值 |  | 610.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压保护阈值 |  | 610.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压保护阈值 |  | 610.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压保护阈值 |  | 610.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 交流侧有效值过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压保护阈值 |  | 490.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压保护阈值 |  | 490.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压保护阈值 |  | 490.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压保护阈值 |  | 490.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压保护阈值 |  | 490.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压保护阈值 |  | 490.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压保护阈值 |  | 490.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压保护阈值 |  | 490.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压恢复阈值 |  | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压恢复阈值 |  | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压恢复阈值 |  | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压恢复阈值 |  | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压恢复阈值 |  | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压恢复阈值 |  | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压恢复阈值 |  | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压恢复阈值 |  | 500.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 交流侧有效值欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网缺相保护阈值 |  | 423.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网缺相保护阈值 |  | 423.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网缺相保护阈值 |  | 423.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网缺相保护阈值 |  | 423.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网缺相保护阈值 |  | 423.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网缺相保护阈值 |  | 423.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网缺相保护阈值 |  | 423.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网缺相保护阈值 |  | 423.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网缺相恢复阈值 |  | 453.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网缺相恢复阈值 |  | 453.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网缺相恢复阈值 |  | 453.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网缺相恢复阈值 |  | 453.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网缺相恢复阈值 |  | 453.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网缺相恢复阈值 |  | 453.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网缺相恢复阈值 |  | 453.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网缺相恢复阈值 |  | 453.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网缺相触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网过频保护阈值 |  | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网过频保护阈值 |  | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网过频保护阈值 |  | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网过频保护阈值 |  | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网过频保护阈值 |  | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网过频保护阈值 |  | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网过频保护阈值 |  | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网过频保护阈值 |  | 53.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网过频恢复阈值 |  | 52.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网过频恢复阈值 |  | 52.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网过频恢复阈值 |  | 52.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网过频恢复阈值 |  | 52.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网过频恢复阈值 |  | 52.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网过频恢复阈值 |  | 52.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网过频恢复阈值 |  | 52.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网过频恢复阈值 |  | 52.0 | 100.0 | 0.0 | Hz | 0.1 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网过频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网欠频保护阈值 |  | 47.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网欠频保护阈值 |  | 47.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网欠频保护阈值 |  | 47.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网欠频保护阈值 |  | 47.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网欠频保护阈值 |  | 47.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网欠频保护阈值 |  | 47.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网欠频保护阈值 |  | 47.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网欠频保护阈值 |  | 47.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网欠频恢复阈值 |  | 48.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网欠频恢复阈值 |  | 48.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网欠频恢复阈值 |  | 48.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网欠频恢复阈值 |  | 48.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网欠频恢复阈值 |  | 48.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网欠频恢复阈值 |  | 48.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网欠频恢复阈值 |  | 48.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网欠频恢复阈值 |  | 48.00 | 100.00 | 0.00 | Hz | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网欠频触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护触发计数值 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电感软件过流保护计数步长 |  | 5000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck电感硬件过流保护计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出电压硬件过压计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流恢复阈值 |  | 20.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护阈值 |  | 30.00 | 200.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流触发计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流触发计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流触发计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流触发计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流触发计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流触发计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流触发计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流触发计数步长 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出软件过流保护触发计数值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载恢复系数 |  | 1.00 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载恢复系数 |  | 1.00 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载恢复系数 |  | 1.00 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载恢复系数 |  | 1.00 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载恢复系数 |  | 1.00 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载恢复系数 |  | 1.00 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载恢复系数 |  | 1.00 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载恢复系数 |  | 1.00 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载保护系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载保护系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载保护系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载保护系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载保护系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载保护系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载保护系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载保护系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.25倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载恢复系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载恢复系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载恢复系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载恢复系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载恢复系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载恢复系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载恢复系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载恢复系数 |  | 1.25 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载保护系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载保护系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载保护系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载保护系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载保护系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载保护系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载保护系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载保护系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.5倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载恢复系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载恢复系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载恢复系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载恢复系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载恢复系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载恢复系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载恢复系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载恢复系数 |  | 1.50 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载保护系数 |  | 1.65 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载保护系数 |  | 1.65 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载保护系数 |  | 1.65 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载保护系数 |  | 1.65 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载保护系数 |  | 1.65 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载保护系数 |  | 1.65 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载保护系数 |  | 1.65 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载保护系数 |  | 1.65 | 10.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 1.65倍输出过载触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Rect输出母线过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Rect输出母线欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 6535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 6535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 6535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 6535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 6535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 6535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 6535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 6535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压保护阈值 |  | 50.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压保护阈值 |  | 50.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压保护阈值 |  | 50.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压保护阈值 |  | 50.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压保护阈值 |  | 50.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压保护阈值 |  | 50.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压保护阈值 |  | 50.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压保护阈值 |  | 50.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压恢复阈值 |  | 5.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压恢复阈值 |  | 5.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压恢复阈值 |  | 5.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压恢复阈值 |  | 5.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压恢复阈值 |  | 5.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压恢复阈值 |  | 5.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压恢复阈值 |  | 5.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压恢复阈值 |  | 5.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出母线过压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压保护阈值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压保护阈值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压保护阈值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压保护阈值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压保护阈值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压保护阈值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压保护阈值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压保护阈值 |  | 50.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压恢复阈值 |  | 5.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压恢复阈值 |  | 5.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压恢复阈值 |  | 5.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压恢复阈值 |  | 5.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压恢复阈值 |  | 5.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压恢复阈值 |  | 5.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压恢复阈值 |  | 5.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压恢复阈值 |  | 5.00 | 100.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数步长 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出母线欠压触发计数阈值 |  | 1000 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压过压保护阈值 |  | 900.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压过压恢复阈值 |  | 850.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压过压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压欠压保护阈值 |  | 600.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压欠压恢复阈值 |  | 650.00 | 1000.00 | 0.00 | V | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数步长 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压欠压触发计数阈值 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 预充超时触发计数阈值 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 预充超时触发计数阈值 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 预充超时触发计数阈值 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 预充超时触发计数阈值 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 预充超时触发计数阈值 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 预充超时触发计数阈值 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 预充超时触发计数阈值 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 预充超时触发计数阈值 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最大偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最大偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最大偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最大偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最大偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最大偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最大偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最大偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最小偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最小偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最小偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最小偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最小偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最小偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最小偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 交流侧电流警告最小偏置 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电感电流警告最大偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电感电流警告最大偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电感电流警告最大偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电感电流警告最大偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电感电流警告最大偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电感电流警告最大偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电感电流警告最大偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电感电流警告最大偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电感电流警告最小偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电感电流警告最小偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电感电流警告最小偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电感电流警告最小偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电感电流警告最小偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电感电流警告最小偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电感电流警告最小偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电感电流警告最小偏置量 |  | 0.00 | 65535.00 | 0.00 |  | 0.01 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始采样系数 |  | 0.48620268 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压初始采样系数 |  | 0.28593749 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始采样系数 |  | 0.01611328 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始采样系数 |  | 0.05859375 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始采样系数 |  | 0.05859375 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始采样系数 |  | 0.05859375 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始采样系数 |  | 0.05859375 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始采样系数 |  | 0.05859375 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始采样系数 |  | 0.05859375 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始采样系数 |  | 0.05859375 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始采样系数 |  | 0.05859375 | 1.00000000 | -1.00000000 |  | 1e-08 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压初始偏移量 |  | -995.5000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck1电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck2电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck3电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck4电感电流初始偏移量 |  | -17.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出电流初始偏移量 |  | 0.0000 | 10000.0000 | -4095.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC中断故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC中断故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC中断故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC中断故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC中断故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC中断故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC中断故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC中断故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC中断故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC中断故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC中断故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC中断故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC中断故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC中断故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC中断故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC中断故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC中断警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC中断警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC中断警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC中断警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC中断警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC中断警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC中断警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC中断警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC中断警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC中断警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC中断警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC中断警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC中断警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC中断警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC中断警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC中断警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC任务故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC任务故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC任务故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC任务故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC任务故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC任务故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC任务故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC任务故障1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC任务故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC任务故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC任务故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC任务故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC任务故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC任务故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC任务故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC任务故障2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC任务故障3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC任务故障3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC任务故障3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC任务故障3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC任务故障3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC任务故障3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC任务故障3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC任务故障3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC任务故障4屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC任务故障4屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC任务故障4屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC任务故障4屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC任务故障4屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC任务故障4屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC任务故障4屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC任务故障4屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC任务警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC任务警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC任务警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC任务警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC任务警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC任务警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC任务警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC任务警告1屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC任务警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC任务警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC任务警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC任务警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC任务警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC任务警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC任务警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC任务警告2屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | DCDC任务警告3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | DCDC任务警告3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | DCDC任务警告3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | DCDC任务警告3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | DCDC任务警告3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | DCDC任务警告3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | DCDC任务警告3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | DCDC任务警告3屏蔽字 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 中断故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 中断故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 中断故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 中断故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 中断故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 中断故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 中断故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 中断故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 任务故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 任务故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 任务故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 任务故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 任务故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 任务故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 任务故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 任务故障恢复次数 |  | 5 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 中断级故障恢复的窗口时间 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 中断级故障恢复的窗口时间 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 中断级故障恢复的窗口时间 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 中断级故障恢复的窗口时间 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 中断级故障恢复的窗口时间 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 中断级故障恢复的窗口时间 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 中断级故障恢复的窗口时间 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 中断级故障恢复的窗口时间 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 任务级故障恢复的窗口时间 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 任务级故障恢复的窗口时间 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 任务级故障恢复的窗口时间 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 任务级故障恢复的窗口时间 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 任务级故障恢复的窗口时间 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 任务级故障恢复的窗口时间 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 任务级故障恢复的窗口时间 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 任务级故障恢复的窗口时间 |  | 100 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck1电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -1.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck2电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck3电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck4电感电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出电流采样系数校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 整流Rect1电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网L-R to L-S线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电网L-S to L-T线电压线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost输出母线电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出电压电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 电池电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 电池电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 电池电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 电池电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 电池电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 电池电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 电池电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 电池电压偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Boost4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Boost4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Boost4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Boost4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Boost4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Boost4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Boost4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Boost4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck1电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck2电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck3电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck4电感电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | Buck输出电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | Buck输出电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | Buck输出电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | Buck输出电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | Buck输出电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | Buck输出电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | Buck输出电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | Buck输出电流偏移量校准值 |  | 0.000000 | 1000.000000 | -400.000000 |  | 1e-06 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号1 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号2 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号3 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号4 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号5 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号6 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号7 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号8 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号9 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号10 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号11 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号12 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号13 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号14 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号15 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号16 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号17 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号18 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号19 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义整型标定信号20 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号1 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号2 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号3 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号4 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号5 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号6 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号7 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号8 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号9 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号10 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号11 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号12 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW | 4x |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号13 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号14 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号15 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号16 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号17 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号18 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号19 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块1 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块2 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块3 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块4 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块5 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块6 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块7 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2
监控系统 | 模块8 | 任务级标定量 | 自定义浮点标定信号20 |  | 0.0000 | 65535.0000 | 0.0000 |  | 0.0001 | S32 | RW |  |  | 2

## UPM单板测点
系统分类 | 数据定义 | 离散值 逻辑 | 默认值 | 数据 上限 | 数据 下限 | 单位 | 精度 | 数据 类型 | 读写 权限 | 数据 长度 | arm配置参数 | 回调函数 | 数据分类 | modbus 地址 | signID | ENMU | 数据上传等级 | 模型分类 | 模型号 | 备注 | 86
监控系统 | 设备转发地址 |  | 0 | 247 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 2 | 5 | NULL | 通讯参数 | 41654 | COMM_SIGID_TR_ADDR | LOCAL_SIG_TR_ADDR | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=modbus设备地址(DCIM)
监控系统 | 平台软件发布版本 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | 0 | NULL | 平台信息 | 2815 | COMM_SIGID_VER_PUBLISH | LOCAL_SIG_VER_PUBLISH | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=平台软件发布版本 3x
监控系统 | 平台软件构建版本 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | 0 | NULL | 平台信息 | 2816 | COMM_SIGID_VER_BUILD | LOCAL_SIG_VER_BUILD | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=平台软件构建版本 3x
监控系统 | 平台软件补丁版本 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | 0 | NULL | 平台信息 | 2817 | COMM_SIGID_VER_HOTFIX | LOCAL_SIG_VER_HOTFIX | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=平台软件补丁版本 3x
通讯设备 | 平台软件标签版本 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 平台信息 |  | COMM_SIGID_VER_TAG | LOCAL_SIG_VER_TAG | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 设备序列号 | [5 empty] | 1 | STRING | RW | 20 | 17 | link_inner_sn_value | 平台信息 | 31811 | COMM_SIGID_DEV_SN | LOCAL_SIG_DEV_SN | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=10；转发说明=本地设备序列号
通讯设备 | 串口1工作模式 |  | 2 | 0 | 5 |  | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT1_WORKMODE | LOCAL_SIG_UART_PORT1_WORKMODE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口1波特率 |  | 115200 | 0 | 460800 |  | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT1_BAUD | LOCAL_SIG_UART_PORT1_BAUD | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=串口1波特率(DCIM)
监控系统 | 串口1奇偶校验 |  | E_USART_PARITY_NO | E_USART_PARITY_NO | E_USART_PARITY_EVEN |  | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT1_PARITY | LOCAL_SIG_UART_PORT1_PARITY | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=串口1奇偶校验(DCIM)
监控系统 | 串口1停止位 |  | E_USART_STOP_BIT1 | E_USART_STOP_BIT1 | E_USART_STOP_BIT2 |  | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT1_STOP_BITS | LOCAL_SIG_UART_PORT1_STOP_BITS | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=串口1停止位(DCIM)
监控系统 | 串口2工作模式 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT2_WORKMODE | LOCAL_SIG_UART_PORT2_WORKMODE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口2波特率 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT2_BAUD | LOCAL_SIG_UART_PORT2_BAUD | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=串口2波特率(ICONFIG)
监控系统 | 串口2奇偶校验 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT2_PARITY | LOCAL_SIG_UART_PORT2_PARITY | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=串口2奇偶校验(ICONFIG)
监控系统 | 串口2停止位 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT2_STOP_BITS | LOCAL_SIG_UART_PORT2_STOP_BITS | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=串口2停止位(ICONFIG)
监控系统 | 串口3工作模式 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT3_WORKMODE | LOCAL_SIG_UART_PORT3_WORKMODE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口3波特率 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT3_BAUD | LOCAL_SIG_UART_PORT3_BAUD | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=串口3波特率(HMI)
监控系统 | 串口3奇偶校验 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT3_PARITY | LOCAL_SIG_UART_PORT3_PARITY | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=串口3奇偶校验(HMI)
监控系统 | 串口3停止位 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT3_STOP_BITS | LOCAL_SIG_UART_PORT3_STOP_BITS | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=串口3停止位(HMI)
监控系统 | 串口4工作模式 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT4_WORKMODE | LOCAL_SIG_UART_PORT4_WORKMODE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口4波特率 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT4_BAUD | LOCAL_SIG_UART_PORT4_BAUD | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口4奇偶校验 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT4_PARITY | LOCAL_SIG_UART_PORT4_PARITY | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口4停止位 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT4_STOP_BITS | LOCAL_SIG_UART_PORT4_STOP_BITS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口5工作模式 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT5_WORKMODE | LOCAL_SIG_UART_PORT5_WORKMODE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口5波特率 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT5_BAUD | LOCAL_SIG_UART_PORT5_BAUD | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口5奇偶校验 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT5_PARITY | LOCAL_SIG_UART_PORT5_PARITY | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口5停止位 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT5_STOP_BITS | LOCAL_SIG_UART_PORT5_STOP_BITS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口6工作模式 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT6_WORKMODE | LOCAL_SIG_UART_PORT6_WORKMODE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口6波特率 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT6_BAUD | LOCAL_SIG_UART_PORT6_BAUD | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口6奇偶校验 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT6_PARITY | LOCAL_SIG_UART_PORT6_PARITY | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口6停止位 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT6_STOP_BITS | LOCAL_SIG_UART_PORT6_STOP_BITS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口7工作模式 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT7_WORKMODE | LOCAL_SIG_UART_PORT7_WORKMODE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口7波特率 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT7_BAUD | LOCAL_SIG_UART_PORT7_BAUD | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口7奇偶校验 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT7_PARITY | LOCAL_SIG_UART_PORT7_PARITY | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口7停止位 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT7_STOP_BITS | LOCAL_SIG_UART_PORT7_STOP_BITS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | CAN口1工作模式 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_CAN_PORT1_WORKMODE | LOCAL_SIG_CAN_PORT1_WORKMODE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | CAN口2工作模式 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_CAN_PORT2_WORKMODE | LOCAL_SIG_CAN_PORT2_WORKMODE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 通讯检测状态,默认值0XAA | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | MPP_NULL_PTR | 通讯参数 |  | SIGID_MB_COM_STATUS | LOCAL_SIG_MB_COM_STATUS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 通讯中断配置 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 5 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_COM_ERR_CONFIG | LOCAL_SIG_MB_COM_ERR_CONFIG | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 通讯中断时间 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 5 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_COM_ERR_TIME | LOCAL_SIG_MB_COM_ERR_TIME | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 通讯恢复配置 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 5 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_COM_REC_CONFIG | LOCAL_SIG_MB_COM_REC_CONFIG | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 通讯恢复时间 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 5 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_COM_REC_TIME | LOCAL_SIG_MB_COM_REC_TIME | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口1连续错误包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART1_ERR_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART1_ERR_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口1正常收包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART1_PKT_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART1_PKT_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口2连续错误包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART2_ERR_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART2_ERR_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口2正常收包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART2_PKT_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART2_PKT_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口3连续错误包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART3_ERR_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART3_ERR_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口3正常收包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART3_PKT_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART3_PKT_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口4连续错误包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART4_ERR_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART4_ERR_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口4正常收包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART4_PKT_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART4_PKT_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口5连续错误包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART5_ERR_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART5_ERR_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口5正常收包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART5_PKT_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART5_PKT_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口6连续错误包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART6_ERR_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART6_ERR_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口6正常收包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART6_PKT_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART6_PKT_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口7连续错误包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART7_ERR_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART7_ERR_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口7正常收包计数 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 通讯参数 |  | SIGID_MB_UART7_PKT_TIMES | LOCAL_SIG_MB_UART7_PKT_TIMES | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | AES KEY 值 | [5 empty] | 1 | STRING |  | 16 | 5 | local_tr_aes_key_config | 通讯参数 |  | SIGID_TR_AES_KEY_VAL | LOCAL_SIG_TR_AES_KEY_VAL | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 报文重定向源端口 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | redirect_sig_callback | 通讯参数 |  | SIGID_REDIRECT_SRC_PORT | LOCAL_SIG_REDIRECT_SRC_PORT | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 报文重定向目的端口 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | redirect_sig_callback | 通讯参数 |  | SIGID_REDIRECT_DST_PORT | LOCAL_SIG_REDIRECT_DST_PORT | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 报文重定向时间（小时） | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | redirect_sig_callback | 通讯参数 |  | SIGID_REDIRECT_TIME | LOCAL_SIG_REDIRECT_TIME | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口1帧间隔（ms | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT1_IFS | LOCAL_SIG_UART_PORT1_IFS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口2帧间隔（ms） | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT2_IFS | LOCAL_SIG_UART_PORT2_IFS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口3帧间隔（ms） | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT3_IFS | LOCAL_SIG_UART_PORT3_IFS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口4帧间隔（ms） | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT4_IFS | LOCAL_SIG_UART_PORT4_IFS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口5帧间隔（ms） | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT5_IFS | LOCAL_SIG_UART_PORT5_IFS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口6帧间隔（ms） | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT6_IFS | LOCAL_SIG_UART_PORT6_IFS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 串口7帧间隔（ms） | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_UART_PORT7_IFS | LOCAL_SIG_UART_PORT7_IFS | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | CAN口1通道1范围 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_CAN_PORT1_CHANNEL1_RANGE | LOCAL_SIG_CAN_PORT1_CHANNEL1_RANGE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | CAN口1通道2范围 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_CAN_PORT1_CHANNEL2_RANGE | LOCAL_SIG_CAN_PORT1_CHANNEL2_RANGE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | CAN口1通道3范围 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_CAN_PORT1_CHANNEL3_RANGE | LOCAL_SIG_CAN_PORT1_CHANNEL3_RANGE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | CAN口2通道1范围 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_CAN_PORT2_CHANNEL1_RANGE | LOCAL_SIG_CAN_PORT2_CHANNEL1_RANGE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | CAN口2通道2范围 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_CAN_PORT2_CHANNEL2_RANGE | LOCAL_SIG_CAN_PORT2_CHANNEL2_RANGE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | CAN口2通道3范围 | [5 empty] | 1 | U32 |  | 4 | 17 | local_equip_take_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_CAN_PORT2_CHANNEL3_RANGE | LOCAL_SIG_CAN_PORT2_CHANNEL3_RANGE | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | modbustcp server使能1 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 17 | MPP_NULL_PTR | 通讯参数 |  | SIGID_CMM_MBTCP_SERVER_FLAG1 | LOCAL_SIG_CMM_MBTCP_SERVER_FLAG1 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释
监控系统 | modbustcp server监听端口1 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 17 | MPP_NULL_PTR | 通讯参数 |  | SIGID_CMM_MBTCP_SERVER_PORT1 | LOCAL_SIG_CMM_MBTCP_SERVER_PORT1 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释
监控系统 | 以太网DHCP使能开关 | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | 17 | eth_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_ETH_DHCP_ENABLE | LOCAL_SIG_ETH_DHCP_ENABLE | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释；寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=DHCP使能
监控系统 | 以太网IP |  | 12.12.12.12 |  |  |  | 1 | STRING | RW | 16 | (FLAG_PERSISTENCE ¦FLAG_PERSISTENCE_SYNC ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | eth_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_ETH_IP | LOCAL_SIG_ETH_IP | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释；寄存器类型=0x03；寄存器数量=8；转发说明=IP地址
监控系统 | 以太网子网掩码 |  | 255.0.0.0 |  |  |  | 1 | STRING | RW | 16 | (FLAG_PERSISTENCE ¦FLAG_PERSISTENCE_SYNC ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | eth_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_ETH_MASK | LOCAL_SIG_ETH_MASK | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释；寄存器类型=0x03；寄存器数量=8；转发说明=子掩码
监控系统 | 以太网网关 |  | 12.12.12.1 |  |  |  | 1 | STRING | RW | 16 | (FLAG_PERSISTENCE ¦FLAG_PERSISTENCE_SYNC ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | eth_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_ETH_GATEWAY | LOCAL_SIG_ETH_GATEWAY | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释；寄存器类型=0x03；寄存器数量=8；转发说明=网关
监控系统 | 以太网DNS1 |  | 1.2.4.8 |  |  |  | 1 | STRING | RW | 16 | (FLAG_PERSISTENCE ¦FLAG_PERSISTENCE_SYNC ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | eth_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_ETH_DNS1 | LOCAL_SIG_ETH_DNS1 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释；寄存器类型=0x03；寄存器数量=8；转发说明=DSN1
监控系统 | 以太网DNS2 |  | 8.8.8.8 |  |  |  | 1 | STRING | RW | 16 | (FLAG_PERSISTENCE ¦FLAG_PERSISTENCE_SYNC ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | eth_sig_effect | 通讯参数 |  | SIGID_ETH_DNS2 | LOCAL_SIG_ETH_DNS2 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释；寄存器类型=0x03；寄存器数量=8；转发说明=DSN2
监控系统 | dsp的数量规格,修改该测点需要保证所有设备已经关机 | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | 17 | DSP_Dev_Num_Set | 设备信息 | 41651 | SIGID_DSP_DEV_NUM | LOCAL_SIG_DSP_DEV_NUM | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=模块总数
监控系统 | 查询DSP在线状态 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | 0 | NULL | 设备信息 | 16409 | SIGID_DSP_ON_LINE_NUM | LOCAL_SIG_DSP_ON_LINE_NUM | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=北向 查询ARM下挂DSP在线状态(AIDC)16409 3x
监控系统 | 查询DSP在线状态 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | 0 | NULL | 设备信息 | 30097 | SIGID_DSP_ON_LINE_NUM | LOCAL_SIG_DSP_ON_LINE_NUM | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=北向 查询ARM下挂DSP在线状态(AIDC)30097 3x
监控系统 | 查询DSP在线状态 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | 0 | NULL | 设备信息 | 31806 | SIGID_DSP_ON_LINE_NUM | LOCAL_SIG_DSP_ON_LINE_NUM | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=模块通讯状态
监控系统 | NTP服务器 | [5 empty] | 1 | STRING | RW | 64 | 17 | MPP_NULL_PTR | 系统设置 | 41896 | SIGID_NTP_SERVER | LOCAL_SIG_NTP_SERVER | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释；寄存器类型=0x03；寄存器数量=32；转发说明=NTP对时IP地址
监控系统 | NTP对时时间间隔 单位:秒 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | 17 | MPP_NULL_PTR | 系统设置 | 41894 | SIGID_NTP_TIME_INTERVAL | LOCAL_SIG_NTP_TIME_INTERVAL | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释；寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=NTP对时时间间隔设置
监控系统 | NTP对时成功时间 | [5 empty] | 1 | STRING | RW | 32 | 0 | MPP_NULL_PTR | 系统设置 | 41928 | SIGID_NTP_SYNC_TIME | LOCAL_SIG_NTP_SYNC_TIME | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释；寄存器类型=0x03；寄存器数量=16；转发说明=NTP最新对时成功时间
监控系统 | 单包广播报文连续发送的次数 | [5 empty] | 1 | U8 |  | 1 | 17 | MPP_NULL_PTR | 通讯参数 |  | SIGID_DEV_BRD_SEND_CNT | LOCAL_SIG_DEV_BRD_SEND_CNT | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释
监控系统 | 未绑定的DSP数量 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | 0 | NULL | 设备信息 | 31916 | 329 | LOCAL_SIG_NOT_BOUND_DSP_NUM | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=pub_sig_def.h注释；寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=模块未绑定SN数量
监控系统 | AES iv 值 | [5 empty] | 1 | STRING |  | 16 | 5 | local_tr_aes_key_config | 设备信息 |  | 275 | LOCAL_SIG_275 | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 转发接收到增量报文标记 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | 0 | NULL | 设备信息 |  | 327 | LOCAL_SIG_327 | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 设备类型改变 | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | PARA_STOR_UNSET_RT | MPP_NULL_PTR | 设备信息 |  | 1062 | LOCAL_SIG_1062 | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 设备类型编码（北向机器型号编码） |  | E_DEVTYPE_SGAIDC |  |  |  | 1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 设备信息 | 2515 | 1481 | LOCAL_SIG_1481 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 数据定义推断来源=sigID、历史配置及转发注释；寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=北向 机器型号编码2515 3x
故障录波系统 | 北向 设置执行故障录播的DSP地址16027 3x | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 故障录波系统 |  | 16027 | LOCAL_SIG_16027 | 0：不上传 | 模块统计信息
故障录波系统 | 北向 录波数据总条数30078 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 故障录波系统 | 30078 | 1621 | LOCAL_SIG_1621 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=北向 录波数据总条数30078 3x
故障录波系统 | 北向 录波数据读取进度30079 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 故障录波系统 | 30079 | 1622 | LOCAL_SIG_1622 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=北向 录波数据读取进度30079 3x
故障录波系统 | 北向 整机属性协议号2500 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 4 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2500_2502 | 故障录波系统 | 2500 | 2500 | LOCAL_SIG_2500 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=2；转发说明=北向 整机属性协议号2500 3x
故障录波系统 | 北向 整机属性协议版本2502 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 4 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2500_2502 | 故障录波系统 | 2502 | 2502 | LOCAL_SIG_2502 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=2；转发说明=北向 整机属性协议版本2502 3x
故障录波系统 | 北向 协议地址长度2504 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 故障录波系统 | 2504 | 2504 | LOCAL_SIG_2504 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=北向 协议地址长度2504 3x
故障录波系统 | 南向 机器型号30360 4x 北向 机器型号2516 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 16 | (PARA_STOR_UNSET_RT ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | device_name_3X_2516 | 故障录波系统 | 2516 | 2516 | LOCAL_SIG_2516 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=8；转发说明=南向 机器型号30360 4x 北向 机器型号2516 3x
故障录波系统 | 北向 故障录波协议号2569 3x | [5 empty] | 1 | U32 | RO | 4 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2569_2575 | 故障录波系统 | 2569 | 2569 | LOCAL_SIG_2569 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=2；转发说明=北向 故障录波协议号2569 3x
故障录波系统 | 北向 故障录波协议版本2571 3x | [5 empty] | 1 | U32 | RO | 4 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2569_2575 | 故障录波系统 | 2571 | 2571 | LOCAL_SIG_2571 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=2；转发说明=北向 故障录波协议版本2571 3x
监控系统 | 北向 上传固件版本数量2581 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 2 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2581 | 设备信息 | 2581 | 2581 | LOCAL_SIG_2581 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=1；转发说明=北向 上传固件版本数量2581 3x
监控系统 | 北向 固件版本号1 2582 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2582_2657 | 设备信息 | 2582 | 2582 | LOCAL_SIG_VERSION | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号12582 3x
监控系统 | 北向 固件版本号1 2582 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2582_2657 | 设备信息 | 31821 | 2582 | LOCAL_SIG_VERSION | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=本地设备版本号
监控系统 | 北向 固件版本号2 2597 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2582_2657 | 设备信息 | 2597 | 2597 | LOCAL_SIG_2597 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号22597 3x
监控系统 | 北向 固件版本号3 2612 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2582_2657 | 设备信息 | 2612 | 2612 | LOCAL_SIG_2612 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号32612 3x
监控系统 | 北向 固件版本号4 2627 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2582_2657 | 设备信息 | 2627 | 2627 | LOCAL_SIG_2627 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号42627 3x
监控系统 | 北向 固件版本号5 2642 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2582_2657 | 设备信息 | 2642 | 2642 | LOCAL_SIG_2642 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号52642 3x
监控系统 | 北向 固件版本号6 2657 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2582_2657 | 设备信息 | 2657 | 2657 | LOCAL_SIG_2657 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号62657 3x
监控系统 | 北向 固件版本号7 2672 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2582_2657 | 设备信息 | 2672 | 2672 | LOCAL_SIG_2672 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号72672 3x
监控系统 | 北向 固件版本号8 2687 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2582_2657 | 设备信息 | 2687 | 2687 | LOCAL_SIG_2687 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号82687 3x
监控系统 | 北向 固件版本号9 2702 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | property_prtol_3X_2582_2657 | 设备信息 | 2702 | 2702 | LOCAL_SIG_2702 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号92702 3x
监控系统 | 北向 固件版本号10 2717 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 设备信息 | 2717 | 2717 | LOCAL_SIG_2717 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号102717 3x
监控系统 | 北向 固件版本号11 2732 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 设备信息 | 2732 | 2732 | LOCAL_SIG_2732 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号112732 3x
监控系统 | 北向 固件版本号12 2747 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 30 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 设备信息 | 2747 | 2747 | LOCAL_SIG_2747 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=15；转发说明=北向 固件版本号122747 3x
监控系统 | 北向 属性协议更新流水号5220 3x | [5 empty] | 1 | U16 |  | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 平台信息 |  | 5220 | LOCAL_SIG_5220 | 0：不上传 | 模块统计信息
监控系统 | 北向 SN序列号5378 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 20 | PARA_STOR_UNSET_RT | MPP_NULL_PTR | 设备信息 | 2505 | 5378 | LOCAL_SIG_5378 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=10；转发说明=北向 SN2505 3x
监控系统 | 北向 SN序列号5378 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 20 | PARA_STOR_UNSET_RT | MPP_NULL_PTR | 设备信息 | 4990 | 5378 | LOCAL_SIG_5378 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=10；转发说明=采用AA10sig_id AA10 SN序列号5378 3x AA0 SN序列号4990 3x
监控系统 | 北向 SN序列号5378 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 20 | PARA_STOR_UNSET_RT | MPP_NULL_PTR | 设备信息 | 5378 | 5378 | LOCAL_SIG_5378 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=10；转发说明=北向 SN序列号5378 3x
监控系统 | 北向 功能枚举5487 3x | [5 empty] | 1 | S32 | RO | 4 | PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK | function_enum_3X_5487_5488 | 设备信息 | 5487 | 5487 | LOCAL_SIG_5487 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x04；寄存器数量=2；转发说明=北向 功能枚举5487 3x
监控系统 | 北向 功能枚举5487 3x | [5 empty] | 1 | S32 | RW | 4 | PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK | function_enum_3X_5487_5488 | 设备信息 | 31997 | 5487 | LOCAL_SIG_5487 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=北向 功能枚举31997 4x
故障录波系统 | 北向 录波数据导出 30034 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | fault_record_4X_30034 | 故障录波系统 | 30034 | 30034 | LOCAL_SIG_30034 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=北向 录波数据导出30034 4x
故障录波系统 | 北向 设置执行故障录播的DSP地址30098 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 故障录波系统 | 30098 | 30098 | LOCAL_SIG_30098 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=北向 设置执行故障录播的DSP设备地址30098 4x
日志系统 | 北向 日志数据导出类型 31999 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | log_type_4x_31999 | 日志系统 | 31999 | 31999 | LOCAL_SIG_31999 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=北向 日志数据导出类型31999 4x
日志系统 | 北向 功能选择 32000 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | log_switch_4x_32000 | 日志系统 | 32000 | 32000 | LOCAL_SIG_32000 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=北向 功能选择32000 4x
日志系统 | 北向 日志文件索引 32001 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | PARA_UNSTOR_UNSET | log_switch_4x_32001 | 日志系统 | 32001 | 32001 | LOCAL_SIG_32001 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=北向 日志文件索引32001 4x
日志系统 | 北向 日志有效位2 32003 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | log_bit_4x_32003 | 日志系统 | 32003 | 32003 | LOCAL_SIG_32003 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=北向 日志有效位2 32003 4x
日志系统 | 北向 日志有效位 32005 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | (PARA_UNSTOR_UNSET ¦ FLAG_READ_CALLBACK) | log_bit_4x_32005 | 日志系统 | 32005 | 32005 | LOCAL_SIG_32005 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=北向 日志有效位 32005 4x
日志系统 | 北向 日志上传运行故障码 32007 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 日志系统 | 32007 | 32007 | LOCAL_SIG_32007 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=北向 日志上传运行故障码32007 4x
日志系统 | 北向 VI扫描故障码 32009 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 日志系统 | 32009 | 32009 | LOCAL_SIG_32009 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=北向 VI扫描故障码32009 4x
日志系统 | 北向 设置读取故障录波第n条记录 32019 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 日志系统 | 32019 | 32019 | LOCAL_SIG_32019 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=北向 设置读取故障录波第n条记录32019 4x
日志系统 | 北向 记录类型 32052 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 日志系统 | 32052 | 32052 | LOCAL_SIG_32052 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=北向 记录类型32052 4x
日志系统 | 北向 数据类型 32053 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 日志系统 | 32053 | 32053 | LOCAL_SIG_32053 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=北向 数据类型32053 4x
日志系统 | 北向 可读记录总数 32054 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 日志系统 | 32054 | 32054 | LOCAL_SIG_32054 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=北向 可读记录总数32054 4x
日志系统 | 北向 当前记录序号 32056 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 日志系统 | 32056 | 32056 | LOCAL_SIG_32056 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=2；转发说明=北向 当前记录序号32056 4x
日志系统 | 北向 记录子序号 32058 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 日志系统 | 32058 | 32058 | LOCAL_SIG_32058 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=北向 记录子序号32058 4x
日志系统 | 北向 数据有效长度 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 日志系统 | 32061 | 32061 | LOCAL_SIG_32061 | 0：不上传 | 模块统计信息 |  | 寄存器类型=0x03；寄存器数量=1；转发说明=北向 数据有效长度 4x
监控系统 | 模块负载电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43001 | 1001 | UPM_SIG_LOAD_VOL | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | UPM取前面7个子板的最高电压即可
监控系统 | 模块负载电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43002 | 1002 | UPM_SIG_LOAD_CUR | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 取前面7个子板的电流总和
监控系统 | 电池电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43003 | 1003 | UPM_SIG_BAT_VOL | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131
监控系统 | 电池电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43004 | 1004 | UPM_SIG_BAT_CUR | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131
监控系统 | 模块交流线电压Uab |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43005 | 1005 | UPM_SIG_UAB_VOL | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131
监控系统 | 模块交流线电压Ubc |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43006 | 1006 | UPM_SIG_UBC_VOL | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131
监控系统 | 模块交流线电压Uca |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43007 | 1007 | UPM_SIG_UCA_VOL | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131
监控系统 | 交流频率 |  |  |  |  | Hz | 0.1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43008 | 1008 | UPM_SIG_AC_FREQ | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131
监控系统 | 模块温度 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43009 | 1009 | UPM_SIG_TEMP | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131
监控系统 | 子板供电方式 | bit0 - cell1 0-AC 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | [5 empty] | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43010 | 1010 | UPM_SIG_POWER_MODE_STATE | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132
监控系统 | 子板开关机状态 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | [5 empty] | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43011 | 1011 | UPM_SIG_POWER_ OFF_STATE | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132
监控系统 | 子板休眠状态 | bit0- cell1 0-工作 bit1 - cell2 0-工作 1-休眠 bit2- cell3 0-工作 1-休眠 bit3 - cell4 0-工作 1-休眠 bit4- cell5 0-工作 1-休眠 bit5 - cell6 0-工作 1-休眠 bit6- cell7 0-工作 1-休眠 bit7 - cell8 0-工作 1-休眠 | [5 empty] | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43012 | 1012 | UPM_SIG_SLEEP_STATE | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132
监控系统 | 模块故障1模块故障1 | bit0 - 模块故障 bit1 -模块均流故障 bit2 -模块风扇故障 bit3 -模块过温 bit4-限流限功率 | [5 empty] | U32 | RO | 4 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43013 | 1013 | UPM_SIG_FAULT_STATE1 | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132
监控系统 | 模块交流故障 | bit0 -模块交流线电压Uab高 bit1 -模块交流线电压Ubc高 bit2 -模块交流线电压Uca高 bit3 -模块交流线电压Uab低 bit4 -模块交流线电压Ubc低 bit5 -模块交流线电压Uca低 bit6 -模块交流中断 bit7 -模块交流频率高 bit8 -模块交流频率低 | [5 empty] | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43015 | 1014 | UPM_SIG_AC_FAULT_STATE | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132
监控系统 | 子板故障状态 | bit0- cell1 0-正常 1-故障 bit1 - cell2 0-正常 1-故障 bit2- cell3 0-正常 1-故障 bit3 - cell4 0-正常 1-故障 bit4- cell5 0-正常 1-故障 bit5 - cell6 0-正常 1-故障 bit6- cell7 0-正常 1-故障 bit7 - cell8 0-正常 1-故障 | [5 empty] | U16 | RO | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43016 | 1015 | UPM_SIG_SUB_BOARD_FAULT_STATE | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132
监控系统 | 负载输出电压设置 |  | 270 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43017 | 1016 | UPM_SIG_LOAD_VOL_SET | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 负载输出限流值 |  | 100 |  |  | A | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43018 | 1017 | UPM_SIG_LOAD_CUR_SET | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 负载输出电压缺省值 |  | 270 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43019 | 1018 | UPM_SIG_LOAD_DEFAULT_VOL | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 电池电压设置 |  | 270 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43020 | 1019 | UPM_SIG_BAT_VOL_SET | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 电池限流设置 |  | 10 |  |  | A | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43021 | 1020 | UPM_SIG_BAT_CUR_SET | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 电池输出点电压缺省值 |  | 270 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43022 | 1021 | UPM_SIG_BAT_DEFAULT_VOL | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 模块交流过压值 |  | 420 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43023 | 1022 | UPM_SIG_AC_OVER_VOL | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 模块交流欠压值 |  | 370 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43024 | 1023 | UPM_SIG_AC_UNDER_VOL | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 模块交流失压值 |  | 170 |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43025 | 1024 | UPM_SIG_AC_NONE_VOL | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 模块交流频率高门限值 |  | 70 |  |  | Hz | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43026 | 1025 | UPM_SIG_AC_OVER_FREQ | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 模块交流频率低门限值 |  | 40 |  |  | Hz | 0.1 | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43027 | 1026 | UPM_SIG_AC_UNDER_FREQ | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133
监控系统 | 开关机动作 | bit0 -cell1 0-开机 1-关机 bit1 -cell2 0-开机 1-关机 bit2 -cell3 0-开机 1-关机 bit3 -cell4 0-开机 1-关机 bit4 -cell5 0-开机 1-关机 bit5 -cell6 0-开机 1-关机 bit6 -cell7 0-开机 1-关机 bit7 -cell8 0-开机 1-关机 | [5 empty] | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43028 | 1027 | UPM_SIG_POWER_OFF_CTRL | 3：CSU进行轮询 | UPM动作参数 | 134
监控系统 | 休眠动作 | bit0 -cell1 默认不允许参加休眠 bit1 -cell2 0-正常 1-休眠 bit2 -cell3 0-正常 1-休眠 bit3 -cell4 0-正常 1-休眠 bit4 -cell5 0-正常 1-休眠 bit5 -cell6 0-正常 1-休眠 bit6 -cell7 0-正常 1-休眠 bit7 -cell8 0-正常 1-休眠 | [5 empty] | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43029 | 1028 | UPM_SIG_SLEEP_CTRL | 3：CSU进行轮询 | UPM动作参数 | 134
监控系统 | 子板供电动作 | bit0 - cell1 0-AC 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | [5 empty] | U16 | RW | 2 | PARA_UNSTOR_UNSET | MPP_NULL_PTR | 模块统计信息 | 43030 | 1029 | UPM_SIG_POWER_MODE_CTRL | 3：CSU进行轮询 | UPM动作参数 | 134

## CSU-UPM采集数据
数据来源 | 数据定义 | ENMU | 数据类型 | 离散值逻辑 | 数据 长度 | 默认值 | 数据上限 | 数据下限 | 单位 | 读写 权限 | 精度 | 数据上传 等级 | UPP模型 名称 | UPP地址 | UPP偏移 | arm 配置参数 | UPP 轮询间隔 | 设置 优先级 | 轮询 优先级 | 回调函数 | signID | modbus 地址 | 备注
UPM | 模块负载电压 | UPM_SIG_LOAD_VOL | U16 |  | 2 |  |  |  | V | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2001
UPM | 模块负载电流 | UPM_SIG_LOAD_CUR | U16 |  | 2 |  |  |  | A | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2002
UPM | 电池电压 | UPM_SIG_BAT_VOL | U16 |  | 2 |  |  |  | V | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2003
UPM | 电池电流 | UPM_SIG_BAT_CUR | U16 |  | 2 |  |  |  | A | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2004
UPM | 模块交流线电压Uab | UPM_SIG_UAB_VOL | U16 |  | 2 |  |  |  | V | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2005
UPM | 模块交流线电压Ubc | UPM_SIG_UBC_VOL | U16 |  | 2 |  |  |  | V | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2006
UPM | 模块交流线电压Uca | UPM_SIG_UCA_VOL | U16 |  | 2 |  |  |  | V | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2007
UPM | 交流频率 | UPM_SIG_AC_FREQ | U16 |  | 2 |  |  |  | Hz | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2008
UPM | 模块温度 | UPM_SIG_TEMP | U16 |  | 2 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM上报信息 | 131 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2009
UPM | 子板供电方式 | UPM_SIG_POWER_MODE_STATE | U16 | bit0 - cell1 0-AC 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | 2 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2501
UPM | 子板开关机状态 | UPM_SIG_POWER_ OFF_STATE | U16 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | 2 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2502
UPM | 子板休眠状态 | UPM_SIG_SLEEP_STATE | U16 | bit0- cell1 0-工作 bit1 - cell2 0-工作 1-休眠 bit2- cell3 0-工作 1-休眠 bit3 - cell4 0-工作 1-休眠 bit4- cell5 0-工作 1-休眠 bit5 - cell6 0-工作 1-休眠 bit6- cell7 0-工作 1-休眠 bit7 - cell8 0-工作 1-休眠 | 2 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2503
UPM | 模块故障1模块故障1 | UPM_SIG_FAULT_STATE1 | U32 | bit0 - 模块故障 bit1 -模块均流故障 bit2 -模块风扇故障 bit3 -模块过温 bit4-限流限功率 | 4 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2504 |  | 或关系
UPM | 模块交流故障 | UPM_SIG_AC_FAULT_STATE | U16 | bit0 -模块交流线电压Uab高 bit1 -模块交流线电压Ubc高 bit2 -模块交流线电压Uca高 bit3 -模块交流线电压Uab低 bit4 -模块交流线电压Ubc低 bit5 -模块交流线电压Uca低 bit6 -模块交流中断 bit7 -模块交流频率高 bit8 -模块交流频率低 | 2 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2505 |  | 交流信息由UPM判断故障和非故障
UPM | 子板故障状态 | UPM_SIG_SUB_BOARD_FAULT_STATE | U16 | bit0- cell1 0-正常 1-故障 bit1 - cell2 0-正常 1-故障 bit2- cell3 0-正常 1-故障 bit3 - cell4 0-正常 1-故障 bit4- cell5 0-正常 1-故障 bit5 - cell6 0-正常 1-故障 bit6- cell7 0-正常 1-故障 bit7 - cell8 0-正常 1-故障 | 2 |  |  |  |  | RO |  | 3：CSU进行轮询 | UPM状态信息 | 132 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | NULL | 2506
UPM | 负载输出电压设置 | UPM_SIG_LOAD_VOL_SET | U16 |  | 2 | 270 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 6 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3001
UPM | 负载输出限流值 | UPM_SIG_LOAD_CUR_SET | U16 |  | 2 | 100 |  |  | A | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 8 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3002
UPM | 负载输出电压缺省值 | UPM_SIG_LOAD_DEFAULT_VOL | U16 |  | 2 | 270 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3003
UPM | 电池电压设置 | UPM_SIG_BAT_VOL_SET | U16 |  | 2 | 270 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 12 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3004 |  | 不做广播
UPM | 电池限流设置 | UPM_SIG_BAT_CUR_SET | U16 |  | 2 | 10 |  |  | A | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 14 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3005 |  | 不做广播
UPM | 电池输出点电压缺省值 | UPM_SIG_BAT_DEFAULT_VOL | U16 |  | 2 | 270 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 16 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3006
UPM | 模块交流过压值 | UPM_SIG_AC_OVER_VOL | U16 |  | 2 | 420 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 18 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3007
UPM | 模块交流欠压值 | UPM_SIG_AC_UNDER_VOL | U16 |  | 2 | 370 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3008
UPM | 模块交流失压值 | UPM_SIG_AC_NONE_VOL | U16 |  | 2 | 170 |  |  | V | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3009
UPM | 模块交流频率高门限值 | UPM_SIG_AC_OVER_FREQ | U16 |  | 2 | 70 |  |  | Hz | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 24 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3010
UPM | 模块交流频率低门限值 | UPM_SIG_AC_UNDER_FREQ | U16 |  | 2 | 40 |  |  | Hz | RW | 0.1 | 3：CSU进行轮询 | UPM设置参数 | 133 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | NULL | 3011
UPM | 开关机动作 | UPM_SIG_POWER_OFF_CTRL | U16 | bit0 -cell1 0-开机 1-关机 bit1 -cell2 0-开机 1-关机 bit2 -cell3 0-开机 1-关机 bit3 -cell4 0-开机 1-关机 bit4 -cell5 0-开机 1-关机 bit5 -cell6 0-开机 1-关机 bit6 -cell7 0-开机 1-关机 bit7 -cell8 0-开机 1-关机 | 2 |  |  |  |  | RW |  | 3：CSU进行轮询 | UPM动作参数 | 134 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 3501
UPM | 休眠动作 | UPM_SIG_SLEEP_CTRL | U16 | bit0 -cell1 默认不允许参加休眠 bit1 -cell2 0-正常 1-休眠 bit2 -cell3 0-正常 1-休眠 bit3 -cell4 0-正常 1-休眠 bit4 -cell5 0-正常 1-休眠 bit5 -cell6 0-正常 1-休眠 bit6 -cell7 0-正常 1-休眠 bit7 -cell8 0-正常 1-休眠 | 2 |  |  |  |  | RW |  | 3：CSU进行轮询 | UPM动作参数 | 134 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 3502
UPM | 子板供电动作 | UPM_SIG_POWER_MODE_CTRL | U16 | bit0 - cell1 0-AC 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | 2 |  |  |  |  | RW |  | 3：CSU进行轮询 | UPM动作参数 | 134 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | 3503
CSU | 模块交流空开状态 | UPM_SIG_AC_SWITCH_STATE | U16 | 1=闭合;2=断开;3=跳闸 | 2 |  |  |  |  | RW |  |  | CSU本地处理 | [7 empty] | 2010
CSU | 模块交流空开断开 | UPM_SIG_AC_SWITCH_OFF | U16 | 1=告警;0=正常 | 2 |  |  |  |  | RW |  |  | CSU本地处理 | [7 empty] | 2011
CSU | 模块状态 | UPM_SIG_STATE | U16 | 0：正常 1：限流 2：限功率 3：关机 4：故障 5：通讯中断 6：未安装 7：休眠 8：过温 9：风扇故障 10：电池不在位 | 2 |  |  |  |  | RW |  |  | CSU本地处理 | [7 empty] | 2012
CSU | 模块运行状态 | UPM_SIG_RUN_STATE | U16 | bit0 - 模块故障 0 -告警1-正常 bit1 -开关机状态 0 -关机1-开机 bit2-模块通信故障 0-告警 1-正常 | 2 |  |  |  |  | RW |  |  | CSU本地处理 | [7 empty] | 2013
CSU | 模块输出正极熔断器状态 | UPM_SIG_OUTPUT_POS_FUSE_STATE | U16 | 1=告警;0=正常 | 2 |  |  |  |  | RO |  |  | CSU本地处理 | [7 empty] | 2014
CSU | 模块输出负极熔断器状态 | UPM_SIG_OUTPUT_NEG_FUSE_STATE | U16 | 1=告警;0=正常 | 2 |  |  |  |  | RO |  |  | CSU本地处理 | [7 empty] | 2015
CSU | 模块电池正极熔断器状态 | UPM_SIG_BAT_POS_FUSE_STATE | U16 | 1=告警;0=正常 | 2 |  |  |  |  | RO |  |  | CSU本地处理 | [7 empty] | 2016

## CSU-UPM手动配置数据
数据定义 | ENMU | arm 配置参数 | UPP 轮询间隔 | 设置 优先级 | 轮询 优先级 | 回调函数 | signID | modbus 地址 | 备注 | 38
固件版本号版本 | ParamProductType | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2582
机器型号 | ParamProductCode | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2516
机器版本号 | ParamClientCode | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2524
序列号 | ParamVehicleType | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 14
机器型号编码 | ParamType | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 2515
设备类型编码 | ParamMatrilCode | 0 | 205 | 0 | 0 | NULL | 1481
DCDC任务级故障字1 | DcdcTskFwFltFlg1 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1007
DCDC任务级故障字2 | DcdcTskFwFltFlg2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1008
DCDC任务级故障字3 | DcdcTskFwFltFlg3 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1009
DCDC任务级故障字4 | DcdcTskFwFltFlg4 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1010
DCDC任务级告警字1 | DcdcTskWarnFltFlg1 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1011
DCDC任务级告警字2 | DcdcTskWarnFltFlg2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1012
DCDC任务级告警字3 | DcdcTskWarnFltFlg3 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1013
主状态机工作模式 | MainWrkMode | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1014
主控板单Cell工作指令 | ARM_ComCellWorkCmd | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1015
主控板Buck工作电压指令 | ARM_ComtBuckVolCmd | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1016
主控板Boost工作电压指令 | ARM_ComBoostVolCmd | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1017
主控板限流值 | ARM_ComCurrLmt | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1018
主控板平均电流 | ARM_AverageCurr | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1019
主控板强制电池工作使能 | ARM_ComForceBatWrkEn | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1020
整流Rect1电压 | F32_Rect1Vol | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1021
电网L-R to L-S线电压线电压 | F32_LineVolRtoS | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1022
电网L-S to L-T线电压线电压 | F32_LineVolStoT | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1023
电网R相电压 | F32_PhaseVolR | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1024
电网S相电压 | F32_PhaseVolS | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1025
电网T相电压 | F32_PhaseVolT | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1026
Boost输出母线电压 | F32_BoostBusVol | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1027
Buck输出电压 | F32_OutputVol | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1028
电池电压 | F32_BatVol | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1029
Buck输出电流 | F32_OutputCurr | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1030
中断故障字1 | U16_IntFaultWord1 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1031
中断故障字2 | U16_IntFaultWord2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1032
中断告警字1 | U16_IntWarnWord1 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1033
中断告警字2 | U16_IntWarnWord2 | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1034
AC切电池欠压阈值 | AC2BatLowThresh | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1035
AC切电池过压阈值 | AC2BatHighThresh | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1036
海拔默认值 | AltitudeDefault | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1037
电网频率 | GridFrequency | 0 | 3 | 0 | 0 | NULL | 1038

## CSU本地处理
| 数据定义 | ENMU | 数据类型 | 离散值逻辑 | 数据 长度 | signID | 默认值 | 数据上限 | 数据下限 | 单位 | 读写 权限 | 精度 | 数据上传 等级 | UPP模型 名称 | UPP地址 | UPP偏移 | arm 配置参数 | UPP 轮询间隔 | 设置 优先级 | 轮询 优先级 | 回调函数 | signID | modbus 地址 | 备注
| 设备转发地址 |  | U16 |  | 2 |  | 0 | 65535 | 0 | [11 empty] | NULL |  | 45 |  | 99
| 平台软件发布版本 |  | U16 |  | 2
| 平台软件构建版本 |  | U16 |  | 2
| 平台软件补丁版本 |  | U16 |  | 2
| 设备序列号 |  | U16 |  | 2
| 串口1波特率 |  | U16 |  | 2
| 串口1奇偶校验 |  | U16 |  | 2
| 串口1停止位 |  | U16 |  | 2
串口2波特率
| 串口2奇偶校验 |  | U16 |  | 2
| 串口2停止位 |  | U16
| 串口3波特率 |  | U16
| 串口3奇偶校验 |  | U16
| 串口3停止位 |  | U16
| 以太网DHCP使能开关 |  | U16
以太网IP
以太网子网掩码
以太网网关
| 以太网DNS1 |  | U16
| 以太网DNS2 |  | U16
| dsp的数量规格,修改该测点需要保证所有设备已经关机 |  | U16
| 查询DSP在线状态 |  | U16
| 查询DSP在线状态 |  | U16
| 查询DSP在线状态 |  | U16
| NTP服务器 |  | U16 |  | 2 |  | 70
| NTP对时时间间隔 单位:秒 |  | U16 |  | 2 |  | 30
| NTP对时成功时间 |  | U16
未绑定的DSP数量
DSP设备SN数据池-SN1
DSP设备SN数据池-SN2
DSP设备SN数据池-SN3
DSP设备SN数据池-SN4
DSP设备SN数据池-SN5
DSP设备SN数据池-SN6
DSP设备SN数据池-SN7
DSP设备SN数据池-SN8
DSP设备SN数据池-SN9
DSP设备SN数据池-SN10
DSP设备SN数据池-SN11
DSP设备SN数据池-SN12
DSP设备SN数据池-SN13
DSP设备SN数据池-SN14
DSP设备SN数据池-SN15
DSP设备SN数据池-SN16
设备类型编码（北向机器型号编码）
北向 录波数据总条数30078 3x
北向 录波数据读取进度30079 3x
北向 整机属性协议号2500 3x
北向 整机属性协议版本2502 3x
北向 协议地址长度2504 3x
南向 机器型号30360 4x 北向 机器型号2516 3x
北向 故障录波协议号2569 3x
北向 故障录波协议版本2571 3x
北向 上传固件版本数量2581 3x
北向 固件版本号1 2582 3x
北向 固件版本号1 2582 3x
北向 固件版本号2 2597 3x
北向 固件版本号3 2612 3x
北向 固件版本号4 2627 3x
北向 固件版本号5 2642 3x
北向 固件版本号6 2657 3x
北向 固件版本号7 2672 3x
北向 固件版本号8 2687 3x
北向 固件版本号9 2702 3x
北向 固件版本号10 2717 3x
北向 固件版本号11 2732 3x
北向 固件版本号12 2747 3x
北向 SN序列号5378 3x
北向 SN序列号5378 3x
北向 SN序列号5378 3x
北向 功能枚举5487 3x
北向 功能枚举5487 3x
北向 录波数据导出 30034 4x
北向 设置执行故障录播的DSP地址30098 4x
北向 日志数据导出类型 31999 4x
北向 功能选择 32000 4x
北向 日志文件索引 32001 4x
北向 日志有效位2 32003 4x
北向 日志有效位 32005 4x
北向 日志上传运行故障码 32007 4x
北向 VI扫描故障码 32009 4x
北向 设置读取故障录波第n条记录 32019 4x
北向 记录类型 32052 4x
北向 数据类型 32053 4x
北向 可读记录总数 32054 4x
北向 当前记录序号 32056 4x
北向 记录子序号 32058 4x
北向 数据有效长度 4x
固件版本号版本
固件版本号版本
固件版本号版本
固件版本号版本
固件版本号版本
固件版本号版本
固件版本号版本
固件版本号版本
机器型号
机器型号
机器型号
机器型号
机器型号
机器型号
机器型号
机器型号
机器版本号
机器版本号
机器版本号
机器版本号
机器版本号
机器版本号
机器版本号
机器版本号
机器型号编码
机器型号编码
机器型号编码
机器型号编码
机器型号编码
机器型号编码
机器型号编码
机器型号编码
设备类型编码
设备类型编码
设备类型编码
设备类型编码
设备类型编码
设备类型编码
设备类型编码
设备类型编码
序列号
序列号
序列号
序列号
序列号
序列号
序列号
序列号
| 温度采样个数 |  | U16 |  | 2 | 44001 | 14 | 18 | 0
| 设置风扇个数 |  | U16 |  | 2 | 44002 | 4 | 8 | 0
| 风扇额定转速 |  | U16 |  | 2 | 44003 | 1650 | 65535 | 0
| 变压器温度告警门限值 |  | U16 |  | 2 | 44004 | 100 | 250 | 0
| 变压器温度保护门限值 |  | U16 |  | 2 | 44005 | 130 | 300 | 100
| 风机温度上限 |  | U16 |  | 2 | 44006 | 60 | 500 | 30
| 风机温度下限 |  | U16 |  | 2 | 44007 | 30 | 60 | 0
| 温度控制系数 |  | U16 |  | 2 | 44008 | 2 | 10 | 0
| 原边线圈温差过大门限值 |  | U16 |  | 2 | 44009 | 15 | 50 | 1
| 副边线圈温差过大门限值 |  | U16 |  | 2 | 44010 | 15 | 50 | 1
| 变压器温度通道配置1 |  |  | 0-未使用 1-A相原边线圈绕组温度1 2- A相原边线圈绕组温度2 3- B相原边线圈绕组温度1 4-B相原边线圈绕组温度2 5-C相原边线圈绕组温度1 6 -C相原边线圈绕组温度2 7-变压器原边铁芯温度 8- A相副边线圈绕组温度1 9-A相副边线圈绕组温度2 10- B相副边线圈绕组温度1 11- B相副边线圈绕组温度2 12- C相副边线圈绕组温度1 13- C相副边线圈绕组温度2 14- 变压器副边铁芯温度 15-自定义温度1 16-自定义温度2 17-自定义温度3 18-自定义温度4 19-自定义温度5 20-自定义温度6 21- 自定义温度7 |  | 44051
| 变压器温度通道配置2 |  |  | 同上 |  | 44052
| 变压器温度通道配置3 |  |  | 同上 |  | 44053
| 变压器温度通道配置4 |  |  | 同上 |  | 44054
| 变压器温度通道配置5 |  |  | 同上 |  | 44055
| 变压器温度通道配置6 |  |  | 同上 |  | 44056
| 变压器温度通道配置7 |  |  | 同上 |  | 44057
| 变压器温度通道配置8 |  |  | 同上 |  | 44058
| 变压器温度通道配置9 |  |  | 同上 |  | 44059
| 变压器温度通道配置10 |  |  | 同上 |  | 44060
| 变压器温度通道配置11 |  |  | 同上 |  | 44061
| 变压器温度通道配置12 |  |  | 同上 |  | 44062
| 变压器温度通道配置13 |  |  | 同上 |  | 44063
| 变压器温度通道配置14 |  |  | 同上 |  | 44064
| 变压器温度通道配置15 |  |  | 同上 |  | 44065
| 变压器温度通道配置16 |  |  | 同上 |  | 44066
| 变压器温度通道配置17 |  |  | 同上 |  | 44067
| 变压器温度通道配置18 |  |  | 同上 |  | 44068
| 变压器温度通道配置19 |  |  | 同上 |  | 44069
| 变压器温度通道配置20 |  |  | 同上 |  | 44070
| 变压器温度通道配置21 |  |  | 同上 |  | 44071
| 变压器DI通道配置1 |  |  | 0-未使用 1-风扇1空开 2 -风扇2空开 3-风扇3空开 4-风扇4空开 5- 风扇5空开 6-风扇6空开 7-风扇7空开 8-风扇8空开 9-变压器柜门 10-自定义DI1 |  | 44072
| 变压器DI通道配置2 |  |  | 同上 |  | 44073
| 变压器DI通道配置3 |  |  | 同上 |  | 44074
| 变压器DI通道配置4 |  |  | 同上 |  | 44075
| 变压器DI通道配置5 |  |  | 同上 |  | 44076
| 变压器DI通道配置6 |  |  | 同上 |  | 44077
| 变压器DI通道配置7 |  |  | 同上 |  | 44078
| 变压器DI通道配置8 |  |  | 同上 |  | 44079
| 变压器DI通道配置9 |  |  | 同上 |  | 44080
| 变压器DI通道配置10 |  |  | 同上 |  | 44081
| A相原边线圈绕组温度1 |  | S16 |  | 2 | 44100
| A相原边线圈绕组温度2 |  | S16 |  | 2 | 44101
| B相原边线圈绕组温度1 |  | S16 |  | 2 | 44102
| B相原边线圈绕组温度2 |  | S16 |  | 2 | 44103
| C相原边线圈绕组温度1 |  | S16 |  | 2 | 44104
| C相原边线圈绕组温度2 |  | S16 |  | 2 | 44105
| 变压器原边铁芯温度 |  | S16 |  | 2 | 44106
| A相副边线圈绕组温度1 |  | S16 |  | 2 | 44107
| A相副边线圈绕组温度2 |  | S16 |  | 2 | 44108
| B相副边线圈绕组温度1 |  | S16 |  | 2 | 44109
| B相副边线圈绕组温度2 |  | S16 |  | 2 | 44110
| C相副边线圈绕组温度1 |  | S16 |  | 2 | 44111
| C相副边线圈绕组温度2 |  | S16 |  | 2 | 44112
| 变压器副边铁芯温度 |  | S16 |  | 2 | 44113
| 预留温度测点 |  | S16 |  | 2 | 44114
| 预留温度测点 |  | S16 |  | 2 | 44115
| 预留温度测点 |  | S16 |  | 2 | 44116
| 预留温度测点 |  | S16 |  | 2 | 44117
| 预留温度测点 |  | S16 |  | 2 | 44118
| 预留温度测点 |  | S16 |  | 2 | 44119
| 预留温度测点 |  | S16 |  | 2 | 44120
| 风扇空开状态 |  | U16 | bit0-风扇1空开断开 0 断开 1闭合 bit1-风扇2空开断开 0 断开 1闭合 bit2-风扇3空开断开 0 断开 1闭合 bit3-风扇4空开断开0 断开 1闭合 bit3-风扇5空开断开0 断开 1闭合 bit4-风扇6空开断开0 断开 1闭合 bit5-风扇7空开断开0 断开 1闭合 bi6-风扇8空开断开0 断开 1闭合 | 2 | 44121
| 风扇跳闸状态 |  | U16 | bit0-风扇1跳闸故障 0 告警 1正常 bit1-风扇2跳闸故障 0 告警 1正常 bit2-风扇3跳闸故障 0 告警 1正常 bit3-风扇4跳闸故障 0 告警 1正常 bit4-风扇1跳闸故障 0 告警 1正常 bit5-风扇2跳闸故障 0 告警 1正常 bit6-风扇3跳闸故障 0 告警 1正常 bit7-风扇4跳闸故障 0 告警 1正常 | 2 | 44122
| 变压器柜门 |  | U16 | 0-闭合 1-打开 | 2 | 44123
| 风扇1转速（RPM） |  | U16 |  | 2 | 44124
| 风扇2转速（RPM） |  | U16 |  | 2 | 44125
| 风扇3转速（RPM） |  | U16 |  | 2 | 44126
| 风扇4转速（RPM） |  | U16 |  | 2 | 44127
| 风扇5转速（RPM） |  | U16 |  | 2 | 44128
| 风扇6转速（RPM） |  | U16 |  | 2 | 44129
| 风扇7转速（RPM） |  | U16 |  | 2 | 44130
| 风扇8转速（RPM） |  | U16 |  | 2 | 44131
| 风扇1转速（%） |  | U16 |  | 2 | 44132
| 风扇2转速（%） |  | U16 |  | 2 | 44133
| 风扇3转速（%） |  | U16 |  | 2 | 44134
| 风扇4转速（%） |  | U16 |  | 2 | 44135
| 风扇5转速（%） |  | U16 |  | 2 | 44136
| 风扇6转速（%） |  | U16 |  | 2 | 44137
| 风扇7转速（%） |  | U16 |  | 2 | 44138
| 风扇8转速（%） |  | U16 |  | 2 | 44139
| 变压器温度采样异常 |  | U32 | bit0 -A-1原边采样异常 0 -正常 1-异常 bit1 -A-2原边采样异常 bit2 -B-1原边采样异常 bit3 -B-2原边采样异常 bit4 -C-1原边采样异常 bit5 -C-2原边采样异常 bit6 -原边铁芯温度采样异常 bit7 -A-1副边采样异常 bit8 -A-2副边采样异常 bit9 -B-1副边采样异常 bit10 -B-2副边采样异常 bit11 -C-1副边采样异常 bit12 -C-2副边采样异常 bit13 -副边铁芯温度采样异常 bit14-预留 0 -正常 1-异常 bit15 预留 0 -正常 1-异常 bit16 预留 0 -正常 1-异常 bit17 预留 0 -正常 1-异常 | 4 | 44140
| 变压器过温告警 |  | U32 | bit0 -A-1原边过温告警 0 -正常 1-异常 bit1 -A-2原边过温告警 bit2 -B-1原边过温告警 bit3 -B-2原边过温告警 bit4 -C-1原边过温告警 bit5 -C-2原边过温告警 bit6 -原边铁芯温度过温告警 bit7 -A-1副边过温告警 bit8 -A-2副边过温告警 bit9 -B-1副边过温告警 bit10 -B-2副边过温告警 bit11 -C-1副边过温告警 bit12 -C-2副边过温告警 bit13 -副边铁芯温度过温告警 bit14-预留 0 -正常 1-异常 bit15-预留 0 -正常 1-异常 bit16-预留 0 -正常 1-异常 bit17 -预留 0 -正常 1-异常 | 4 | 44141
| 变压器综合告警 |  | U16 | bit0 -变压器原边过温告警 bit1 -变压器副边过温告警 bit2 -变压器原边温差过大告警 bit3 -变压器副边温差过大告警 bit4 -变压器原边过温保护 bit5 -变压器副边过温保护 | 2 | 44142
| 变压器超温开出 |  |  |  |  | 44143
| 风扇故障 |  | U16 | bit0-风扇1故障 bit1-风扇2故障 bit2-风扇3故障 bit3-风扇4故障 bit4-风扇5故障 bit5-风扇6故障 bit6-风扇7故障 bit7-风扇8故障 | 2 | 44144
| 风扇通信故障 |  | U16 | bit0-风扇1通信故障 0 正常 1告警 bit1-风扇2通信故障 0 正常 1告警 bit2-风扇3通信故障 0 正常 1告警 bit3-风扇4通信故障 0 正常 1告警 bit4-风扇5通信故障 0 正常 1告警 bit5-风扇6通信故障 0 正常 1告警 bit6-风扇7通信故障 0 正常 1告警 bit7-风扇8通信故障 0 正常 1告警 | 2 | 44145
| 自定义开入状态 |  |  |  |  | 44146
| 风扇1故障信息 |  | U16 | bit0:预留1 bit1:预留2 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | 2 | 44088
| 风扇2故障信息 |  | U16 | 同上 | 2 | 44089
| 风扇3故障信息 |  | U16 | 同上 | 2 | 44090
| 风扇4故障信息 |  | U16 | 同上 | 2 | 44091
| 风扇5故障信息 |  | U16 | 同上 | 2 | 44092
| 风扇6故障信息 |  | U16 | 同上 | 2 | 44093
| 风扇7故障信息 |  | U16 | 同上 | 2 | 44094
| 风扇8故障信息 |  | U16 | 同上 | 2 | 44095
| 线电压Uab |  | U16 |  | 2 | 44085
| 线电压Ubc |  | U16 |  | 2 | 44086
| 线电压Uca |  | U16 |  | 2 | 44087
| 变压器温度通道配置1 |  |  | 0-未使用 1-A相原边线圈绕组温度1 2- A相原边线圈绕组温度2 3- B相原边线圈绕组温度1 4-B相原边线圈绕组温度2 5-C相原边线圈绕组温度1 6 -C相原边线圈绕组温度2 7-变压器原边铁芯温度 8- A相副边线圈绕组温度1 9-A相副边线圈绕组温度2 10- B相副边线圈绕组温度1 11- B相副边线圈绕组温度2 12- C相副边线圈绕组温度1 13- C相副边线圈绕组温度2 14- 变压器副边铁芯温度 15-自定义温度1 16-自定义温度2 17-自定义温度3 18-自定义温度4 19-自定义温度5 20-自定义温度6 21- 自定义温度7 |  | 44200
| 变压器温度通道配置2 |  |  | 同上 |  | 44201
| 变压器温度通道配置3 |  |  | 同上 |  | 44202
| 变压器温度通道配置4 |  |  | 同上 |  | 44203
| 变压器温度通道配置5 |  |  | 同上 |  | 44204
| 变压器温度通道配置6 |  |  | 同上 |  | 44205
| 变压器温度通道配置7 |  |  | 同上 |  | 44206
| 变压器温度通道配置8 |  |  | 同上 |  | 44207
| 变压器温度通道配置9 |  |  | 同上 |  | 44208
| 变压器温度通道配置10 |  |  | 同上 |  | 44209
| 变压器温度通道配置11 |  |  | 同上 |  | 44210
| 变压器温度通道配置12 |  |  | 同上 |  | 44211
| 变压器温度通道配置13 |  |  | 同上 |  | 44212
| 变压器温度通道配置14 |  |  | 同上 |  | 44213
| 变压器温度通道配置15 |  |  | 同上 |  | 44214
| 变压器温度通道配置16 |  |  | 同上 |  | 44215
| 变压器温度通道配置17 |  |  | 同上 |  | 44216
| 变压器温度通道配置18 |  |  | 同上 |  | 44217
| 变压器温度通道配置19 |  |  | 同上 |  | 44218
| 变压器温度通道配置20 |  |  | 同上 |  | 44219
| 变压器温度通道配置21 |  |  | 同上 |  | 44220
| 变压器DI通道配置1 |  |  | 0-未使用 1-风扇1空开 2 -风扇2空开 3-风扇3空开 4-风扇4空开 5- 风扇5空开 6-风扇6空开 7-风扇7空开 8-风扇8空开 9-变压器柜门 10-自定义DI1 |  | 44221
| 变压器DI通道配置2 |  |  | 同上 |  | 44222
| 变压器DI通道配置3 |  |  | 同上 |  | 44223
| 变压器DI通道配置4 |  |  | 同上 |  | 44224
| 变压器DI通道配置5 |  |  | 同上 |  | 44225
| 变压器DI通道配置6 |  |  | 同上 |  | 44226
| 变压器DI通道配置7 |  |  | 同上 |  | 44227
| 变压器DI通道配置8 |  |  | 同上 |  | 44228
| 变压器DI通道配置9 |  |  | 同上 |  | 44229
| 变压器DI通道配置10 |  |  | 同上 |  | 44230
CSU | 运行模块数 | LOCAL_SIG_PACK1_RUNUPM_NUM | U16 |  | 2 | 40002
CSU | 主柜运行模块个数 | LOCAL_SIG_PACK1_RUNUPM_MASTER_NUM | U16 |  | 2 | 40003
CSU | 从柜运行模块个数 | LOCAL_SIG_PACK1_RUNUPM_SALVE_NUM | U16 |  | 2 | 40004
CSU | 故障模块数 | LOCAL_SIG_PACK1_FAULTUPM_NUM | U16 |  | 2 | 40005
CSU | 主柜故障模块个数 | LOCAL_SIG_PACK1_FAULTUPM_MASTER_NUM | U16 |  | 2 | 40006
CSU | 从柜柜故障模块个数 | LOCAL_SIG_PACK1_FAULTUPM_SALVE_NUM | U16 |  | 2 | 40007
CSU | 模块设置个数（预留） | LOCAL_SIG_PACK1_UPM_NUM_SET | U16 |  | 2 | 40001
CSU | 母线1负载输出电压设置 | LOCAL_SIG_PACK1_LOAD_VOL_SET | U16 |  | 2 | 40008
CSU | 母线1负载输出限流值 | LOCAL_SIG_PACK1_LOAD_CUR_SET | U16 |  | 2 | 40009
CSU | 模块交流过压值 | LOCAL_SIG_PACK1_UPM_AC_OV_SET | U16 |  | 2 | 40010
CSU | 模块交流欠压值 | LOCAL_SIG_PACK1_UPM_AC_UV_SET | U16 |  | 2 | 40011
CSU | 模块交流失压值 | LOCAL_SIG_PACK1_UPM_AC_NV_SET | U16 |  | 2 | 40012
CSU | 模块交流频率高门限值 | LOCAL_SIG_PACK1_UPM_AC_FREQ_OVER_SET | U16 |  | 2 | 40013
CSU | 模块交流频率低门限值 | LOCAL_SIG_PACK1_UPM_AC_FREQ_UNDER_SET | U16 |  | 2 | 40014
CSU | 母线1模块负载端缺省电压设置值 | LOCAL_SIG_PACK1_LOAD_DEFAULT_VOL | U16 |  | 2 | 40015
CSU | 系统每组电池模块个数 | LOCAL_SIG_PACK1_GROUP_BAT_MOD_NUM | U16 |  | 2 | 40016
CSU | 休眠剩余子板数量(单模块) | LOCAL_SIG_PACK1_SLEEP_REMAIN_SUB_NUM | U16 |  | 2 | 40017
CSU | 核容剩余子板数量(单模块) | LOCAL_SIG_PACK1_CHECK_CAP_REMAIN_SUB_NUM | U16 |  | 2 | 40018
CSU | 运行模块数 | LOCAL_SIG_PACK2_RUNUPM_NUM | U16 |  | 2 | 40102
CSU | 主柜运行模块个数 | LOCAL_SIG_PACK2_RUNUPM_MASTER_NUM | U16 |  | 2 | 40103
CSU | 从柜运行模块个数 | LOCAL_SIG_PACK2_RUNUPM_SALVE_NUM | U16 |  | 2 | 40104
CSU | 故障模块数 | LOCAL_SIG_PACK2_FAULTUPM_NUM | U16 |  | 2 | 40105
CSU | 主柜故障模块个数 | LOCAL_SIG_PACK2_FAULTUPM_MASTER_NUM | U16 |  | 2 | 40106
CSU | 从柜柜故障模块个数 | LOCAL_SIG_PACK2_FAULTUPM_SALVE_NUM | U16 |  | 2 | 40107
CSU | 模块设置个数（预留） | LOCAL_SIG_PACK2_UPM_NUM_SET | U16 |  | 2 | 40101
CSU | 母线2负载输出电压设置 | LOCAL_SIG_PACK2_LOAD_VOL_SET | U16 |  | 2 | 40108
CSU | 母线2负载输出限流值 | LOCAL_SIG_PACK2_LOAD_CUR_SET | U16 |  | 2 | 40109
CSU | 模块交流过压值 | LOCAL_SIG_PACK2_UPM_AC_OV_SET | U16 |  | 2 | 40110
CSU | 模块交流欠压值 | LOCAL_SIG_PACK2_UPM_AC_UV_SET | U16 |  | 2 | 40111
CSU | 模块交流失压值 | LOCAL_SIG_PACK2_UPM_AC_NV_SET | U16 |  | 2 | 40112
CSU | 模块交流频率高门限值 | LOCAL_SIG_PACK2_UPM_AC_FREQ_OVER_SET | U16 |  | 2 | 40113
CSU | 模块交流频率低门限值 | LOCAL_SIG_PACK2_UPM_AC_FREQ_UNDER_SET | U16 |  | 2 | 40114
CSU | 母线2模块负载端缺省电压设置值 | LOCAL_SIG_PACK2_LOAD_DEFAULT_VOL | U16 |  | 2 | 40115
CSU | 系统每组电池模块个数 | LOCAL_SIG_PACK2_GROUP_BAT_MOD_NUM | U16 |  | 2 | 40116
CSU | 休眠剩余子板数量(单模块) | LOCAL_SIG_PACK2_SLEEP_REMAIN_SUB_NUM | U16 |  | 2 | 40117
CSU | 核容剩余子板数量(单模块) | LOCAL_SIG_PACK2_CHECK_CAP_REMAIN_SUB_NUM | U16 |  | 2 | 40118
CSU | 电池类型 | LOCAL_SIG_PACK1_BAT_TYPE | U16 |  | 2 | 41001
CSU | 电池组数 | LOCAL_SIG_PACK1_BAT_GROUP | U16 |  | 2 | 41002
CSU | 电池放电判断时间设置 |  | U16 |  | 2 | 41003
CSU | 电池组过压门限值 |  | U16 |  | 2 | 41004
CSU | 电池组欠压门限值 |  | U16 |  | 2 | 41005
CSU | 充电过流门限值 |  | U16 |  | 2 | 41006
CSU | 锂电池单体电压过高门限值 |  | U16 |  | 2 | 41007
CSU | 锂电池SOC过低门限值 |  | U16 |  | 2 | 41008
CSU | 锂电池电芯温度过高门限值 |  | U16 |  | 2 | 41009
CSU | 温度补偿上限值 |  | U16 |  | 2 | 41010
CSU | 温度补偿下限值 |  | U16 |  | 2 | 41011
CSU | 浮充电压设置值 |  | U16 |  | 2 | 41012
CSU | 浮充触发电流设置值 |  | U16 |  | 2 | 41013
CSU | 浮充温度补偿系数 |  | U16 |  | 2 | 41014
CSU | 均充使能 |  | U16 |  | 2 | 41015
CSU | 均充设置电压 |  | U16 |  | 2 | 41016
CSU | 均充闭锁设置时间 |  | U16 |  | 2 | 41017
CSU | 均充触发电流比例系数 |  | U16 |  | 2 | 41018
CSU | 均充设置电流比例系数 |  | U16 |  | 2 | 41019
CSU | 均充时间限制设置 |  | U16 |  | 2 | 41020
CSU | 均充延迟时间设置 |  | U16 |  | 2 | 41021
CSU | 定期均充时间设置 |  | U16 |  | 2 | 41022
CSU | 放电转均充容量条件 |  | U16 |  | 2 | 41023
CSU | 均充温度补偿系数 |  | U16 |  | 2 | 41024
CSU | 弹性锂电功能状态 |  | U16 |  | 2 | 41025
母线2电池设置参数
CSU | 电池类型 |  | U16 |  | 2 | 41101
CSU | 电池组数 |  | U16 |  | 2 | 41102
CSU | 电池放电判断时间设置 |  | U16 |  | 2 | 41103
CSU | 电池组过压门限值 |  | U16 |  | 2 | 41104
CSU | 电池组欠压门限值 |  | U16 |  | 2 | 41105
CSU | 充电过流门限值 |  | U16 |  | 2 | 41106
CSU | 锂电池单体电压过高门限值 |  | U16 |  | 2 | 41107
CSU | 锂电池SOC过低门限值 |  | U16 |  | 2 | 41108
CSU | 锂电池电芯温度过高门限值 |  | U16 |  | 2 | 41109
CSU | 温度补偿上限值 |  | U16 |  | 2 | 41110
CSU | 温度补偿下限值 |  | U16 |  | 2 | 41111
CSU | 浮充电压设置值 |  | U16 |  | 2 | 41112
CSU | 浮充触发电流设置值 |  | U16 |  | 2 | 41113
CSU | 浮充温度补偿系数 |  | U16 |  | 2 | 41114
CSU | 均充使能 |  | U16 |  | 2 | 41115
CSU | 均充设置电压 |  | U16 |  | 2 | 41116
CSU | 均充闭锁设置时间 |  | U16 |  | 2 | 41117
CSU | 均充触发电流比例系数 |  | U16 |  | 2 | 41118
CSU | 均充设置电流比例系数 |  | U16 |  | 2 | 41119
CSU | 均充时间限制设置 |  | U16 |  | 2 | 41120
CSU | 均充延迟时间设置 |  | U16 |  | 2 | 41121
CSU | 定期均充时间设置 |  | U16 |  | 2 | 41122
CSU | 放电转均充容量条件 |  | U16 |  | 2 | 41123
CSU | 均充温度补偿系数 |  | U16 |  | 2 | 41124
CSU | 弹性锂电功能状态 |  | U16 |  | 2 | 41125
单电池组设置参数
CSU | 电池组1节数 |  | U16 |  | 2 | 41201
CSU | 电池组1容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 41202
CSU | 电池组1手动核容 |  | U16 |  | 2 | 41203
CSU | 电池组1手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 41204
CSU | 电池组1放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 41205
CSU | 电池组1放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 41206
CSU | 电池组1放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 41207
CSU | 电池组1温补功能 |  | U16 |  | 2 | 41208
CSU | 电池1弹性充、放电控制命令 （母线1） |  | U16 |  | 2 | 41209
CSU | 电池1弹性调节功率（母线1） |  | U16 |  | 2 | 41210
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 41211
CSU | 电池组2节数 |  | U16 |  | 2 | 41301
CSU | 电池组2容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 41302
CSU | 电池组2手动核容 |  | U16 |  | 2 | 41303
CSU | 电池组2手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 41304
CSU | 电池组2放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 41305
CSU | 电池组2放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 41306
CSU | 电池组2放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 41307
CSU | 电池组2温补功能 |  | U16 |  | 2 | 41308
CSU | 电池2弹性充、放电控制命令 （母线1） |  | U16 |  | 2 | 41309
CSU | 电池2弹性调节功率（母线1） |  | U16 |  | 2 | 41310
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 41311
CSU | 电池组3节数 |  | U16 |  | 2 | 41401
CSU | 电池组3容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 41402
CSU | 电池组3手动核容 |  | U16 |  | 2 | 41403
CSU | 电池组3手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 41404
CSU | 电池组3放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 41405
CSU | 电池组3放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 41406
CSU | 电池组3放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 41407
CSU | 电池组3温补功能 |  | U16 |  | 2 | 41408
CSU | 电池3弹性充、放电控制命令 （母线1） |  | U16 |  | 2 | 41409
CSU | 电池3弹性调节功率（母线1） |  | U16 |  | 2 | 41410
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 41411
CSU | 电池组4节数 |  | U16 |  | 2 | 41501
CSU | 电池组4容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 41502
CSU | 电池组4手动核容 |  | U16 |  | 2 | 41503
CSU | 电池组4手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 41504
CSU | 电池组4放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 41505
CSU | 电池组4放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 41506
CSU | 电池组4放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 41507
CSU | 电池组4温补功能 |  | U16 |  | 2 | 41508
CSU | 电池4弹性充、放电控制命令 （母线1） |  | U16 |  | 2 | 41509
CSU | 电池4弹性调节功率（母线1） |  | U16 |  | 2 | 41510
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 41511
CSU | 电池组5节数 |  | U16 |  | 2 | 41601
CSU | 电池组5容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 41602
CSU | 电池组5手动核容 |  | U16 |  | 2 | 41603
CSU | 电池组5手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 41604
CSU | 电池组5放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 41605
CSU | 电池组5放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 41606
CSU | 电池组5放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 41607
CSU | 电池组5温补功能 |  | U16 |  | 2 | 41608
CSU | 电池5弹性充、放电控制命令 （母线1） |  | U16 |  | 2 | 41609
CSU | 电池5弹性调节功率（母线1） |  | U16 |  | 2 | 41610
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 41611
CSU | 电池组6节数 |  | U16 |  | 2 | 41701
CSU | 电池组6容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 41702
CSU | 电池组6手动核容 |  | U16 |  | 2 | 41703
CSU | 电池组6手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 41704
CSU | 电池组6放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 41705
CSU | 电池组6放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 41706
CSU | 电池组6放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 41707
CSU | 电池组6温补功能 |  | U16 |  | 2 | 41708
CSU | 电池6弹性充、放电控制命令 （母线1） |  | U16 |  | 2 | 41709
CSU | 电池6弹性调节功率（母线1） |  | U16 |  | 2 | 41710
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 41711
CSU | 电池组7节数 |  | U16 |  | 2 | 41801
CSU | 电池组7容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 41802
CSU | 电池组7手动核容 |  | U16 |  | 2 | 41803
CSU | 电池组7手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 41804
CSU | 电池组7放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 41805
CSU | 电池组7放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 41806
CSU | 电池组7放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 41807
CSU | 电池组7温补功能 |  | U16 |  | 2 | 41808
CSU | 电池7弹性充、放电控制命令 （母线2） |  | U16 |  | 2 | 41809
CSU | 电池7弹性调节功率（母线2） |  | U16 |  | 2 | 41810
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 41811
CSU | 电池组8节数 |  | U16 |  | 2 | 41901
CSU | 电池组8容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 41902
CSU | 电池组8手动核容 |  | U16 |  | 2 | 41903
CSU | 电池组8手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 41904
CSU | 电池组8放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 41905
CSU | 电池组8放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 41906
CSU | 电池组8放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 41907
CSU | 电池组8温补功能 |  | U16 |  | 2 | 41908
CSU | 电池8弹性充、放电控制命令 （母线2） |  | U16 |  | 2 | 41909
CSU | 电池8弹性调节功率（母线2） |  | U16 |  | 2 | 41910
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 41911
CSU | 电池组9节数 |  | U16 |  | 2 | 42001
CSU | 电池组9容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 42002
CSU | 电池组9手动核容 |  | U16 |  | 2 | 42003
CSU | 电池组9手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 42004
CSU | 电池组9放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 42005
CSU | 电池组9放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 42006
CSU | 电池组9放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 42007
CSU | 电池组9温补功能 |  | U16 |  | 2 | 42008
CSU | 电池9弹性充、放电控制命令 （母线2） |  | U16 |  | 2 | 42009
CSU | 电池9弹性调节功率（母线2） |  | U16 |  | 2 | 42010
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 42011
CSU | 电池组10节数 |  | U16 |  | 2 | 42101
CSU | 电池组10容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 42102
CSU | 电池组10手动核容 |  | U16 |  | 2 | 42103
CSU | 电池组10手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 42104
CSU | 电池组10放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 42105
CSU | 电池组10放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 42106
CSU | 电池组10放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 42107
CSU | 电池组10温补功能 |  | U16 |  | 2 | 42108
CSU | 电池10弹性充、放电控制命令 （母线2） |  | U16 |  | 2 | 42109
CSU | 电池10弹性调节功率（母线2） |  | U16 |  | 2 | 42110
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 42111
CSU | 电池组11节数 |  | U16 |  | 2 | 42201
CSU | 电池组11容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 42202
CSU | 电池组11手动核容 |  | U16 |  | 2 | 42203
CSU | 电池组11手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 42204
CSU | 电池组11放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 42205
CSU | 电池组11放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 42206
CSU | 电池组11放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 42207
CSU | 电池组11温补功能 |  | U16 |  | 2 | 42208
CSU | 电池11弹性充、放电控制命令 （母线2） |  | U16 |  | 2 | 42209
CSU | 电池11弹性调节功率（母线2） |  | U16 |  | 2 | 42210
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 42211
CSU | 电池组12节数 |  | U16 |  | 2 | 42301
CSU | 电池组12容量规格（设置） |  | U16 |  | 2 | 42302
CSU | 电池组12手动核容 |  | U16 |  | 2 | 42303
CSU | 电池组12手动均浮充 |  | U16 |  | 2 | 42304
CSU | 电池组12放电截止电压 |  | U16 |  | 2 | 42305
CSU | 电池组12放电截止时间阈值 |  | U16 |  | 2 | 42306
CSU | 电池组12放电截止容量设置阈值 |  | U16 |  | 2 | 42307
CSU | 电池组12温补功能 |  | U16 |  | 2 | 42308
CSU | 电池12弹性充、放电控制命令 （母线2） |  | U16 |  | 2 | 42309
CSU | 电池12弹性调节功率（母线2） |  | U16 |  | 2 | 42310
CSU | 铅酸电池容量校准 |  | U16 |  | 2 | 42311
CSU | 电池组1工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 42401
CSU | 电池组1电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 42402
CSU | 电池组1总电压 |  | U16 |  | 2 | 42403
CSU | 电池组1总电流 |  | U16 |  | 2 | 42404
CSU | 电池组1系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 42405
CSU | 电池组1系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42406
CSU | 电池组1最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42407
CSU | 电池组1最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 42408
CSU | 电池组1容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 42409
CSU | 电池组1放电时间 |  | U16 |  | 2 | 42410
CSU | 电池组1当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42411
CSU | 电池组1当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 42412
CSU | 电池组1当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 42413
CSU | 电池组1测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 42414
CSU | 电池组1测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 42415
CSU | 电池组1测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 42416
CSU | 电池组1测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 42417
CSU | 电池组1测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 42418
CSU | 电池组1测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 42419
CSU | 电池组1均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42420
CSU | 电池组1均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 42421
CSU | 电池组1状态 |  | U16 |  | 2 | 42422
CSU | 电池组1当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 42423
CSU | 电池组2工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 42501
CSU | 电池组2电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 42502
CSU | 电池组2总电压 |  | U16 |  | 2 | 42503
CSU | 电池组2总电流 |  | U16 |  | 2 | 42504
CSU | 电池组2系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 42505
CSU | 电池组2系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42506
CSU | 电池组2最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42507
CSU | 电池组2最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 42508
CSU | 电池组2容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 42509
CSU | 电池组2放电时间 |  | U16 |  | 2 | 42510
CSU | 电池组2当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42511
CSU | 电池组2当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 42512
CSU | 电池组2当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 42513
CSU | 电池组2测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 42514
CSU | 电池组2测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 42515
CSU | 电池组2测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 42516
CSU | 电池组2测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 42517
CSU | 电池组2测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 42518
CSU | 电池组2测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 42519
CSU | 电池组2均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42520
CSU | 电池组2均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 42521
CSU | 电池组2状态 |  | U16 |  | 2 | 42522
CSU | 电池组2当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 42523
CSU | 电池组3工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 42601
CSU | 电池组3电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 42602
CSU | 电池组3总电压 |  | U16 |  | 2 | 42603
CSU | 电池组3总电流 |  | U16 |  | 2 | 42604
CSU | 电池组3系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 42605
CSU | 电池组3系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42606
CSU | 电池组3最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42607
CSU | 电池组3最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 42608
CSU | 电池组3容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 42609
CSU | 电池组3放电时间 |  | U16 |  | 2 | 42610
CSU | 电池组3当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42611
CSU | 电池组3当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 42612
CSU | 电池组3当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 42613
CSU | 电池组3测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 42614
CSU | 电池组3测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 42615
CSU | 电池组3测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 42616
CSU | 电池组3测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 42617
CSU | 电池组3测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 42618
CSU | 电池组3测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 42619
CSU | 电池组3均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42620
CSU | 电池组3均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 42621
CSU | 电池组3状态 |  | U16 |  | 2 | 42622
CSU | 电池组3当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 42623
CSU | 电池组4工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 42701
CSU | 电池组4电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 42702
CSU | 电池组4总电压 |  | U16 |  | 2 | 42703
CSU | 电池组4总电流 |  | U16 |  | 2 | 42704
CSU | 电池组4系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 42705
CSU | 电池组4系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42706
CSU | 电池组4最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42707
CSU | 电池组4最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 42708
CSU | 电池组4容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 42709
CSU | 电池组4放电时间 |  | U16 |  | 2 | 42710
CSU | 电池组4当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42711
CSU | 电池组4当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 42712
CSU | 电池组4当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 42713
CSU | 电池组4测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 42714
CSU | 电池组4测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 42715
CSU | 电池组4测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 42716
CSU | 电池组4测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 42717
CSU | 电池组4测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 42718
CSU | 电池组4测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 42719
CSU | 电池组4均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42720
CSU | 电池组4均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 42721
CSU | 电池组4状态 |  | U16 |  | 2 | 42722
CSU | 电池组4当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 42723
CSU | 电池组5工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 42801
CSU | 电池组5电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 42802
CSU | 电池组5总电压 |  | U16 |  | 2 | 42803
CSU | 电池组5总电流 |  | U16 |  | 2 | 42804
CSU | 电池组5系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 42805
CSU | 电池组5系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42806
CSU | 电池组5最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42807
CSU | 电池组5最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 42808
CSU | 电池组5容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 42809
CSU | 电池组5放电时间 |  | U16 |  | 2 | 42810
CSU | 电池组5当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42811
CSU | 电池组5当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 42812
CSU | 电池组5当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 42813
CSU | 电池组5测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 42814
CSU | 电池组5测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 42815
CSU | 电池组5测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 42816
CSU | 电池组5测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 42817
CSU | 电池组5测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 42818
CSU | 电池组5测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 42819
CSU | 电池组5均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42820
CSU | 电池组5均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 42821
CSU | 电池组5状态 |  | U16 |  | 2 | 42822
CSU | 电池组5当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 42823
CSU | 电池组6工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 42901
CSU | 电池组6电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 42902
CSU | 电池组6总电压 |  | U16 |  | 2 | 42903
CSU | 电池组6总电流 |  | U16 |  | 2 | 42904
CSU | 电池组6系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 42905
CSU | 电池组6系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42906
CSU | 电池组6最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 42907
CSU | 电池组6最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 42908
CSU | 电池组6容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 42909
CSU | 电池组6放电时间 |  | U16 |  | 2 | 42910
CSU | 电池组6当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42911
CSU | 电池组6当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 42912
CSU | 电池组6当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 42913
CSU | 电池组6测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 42914
CSU | 电池组6测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 42915
CSU | 电池组6测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 42916
CSU | 电池组6测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 42917
CSU | 电池组6测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 42918
CSU | 电池组6测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 42919
CSU | 电池组6均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 42920
CSU | 电池组6均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 42921
CSU | 电池组6状态 |  | U16 |  | 2 | 42922
CSU | 电池组6当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 42923
CSU | 电池组7工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 43001
CSU | 电池组7电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 43002
CSU | 电池组7总电压 |  | U16 |  | 2 | 43003
CSU | 电池组7总电流 |  | U16 |  | 2 | 43004
CSU | 电池组7系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 43005
CSU | 电池组7系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43006
CSU | 电池组7最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43007
CSU | 电池组7最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 43008
CSU | 电池组7容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 43009
CSU | 电池组7放电时间 |  | U16 |  | 2 | 43010
CSU | 电池组7当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43011
CSU | 电池组7当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 43012
CSU | 电池组7当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 43013
CSU | 电池组7测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 43014
CSU | 电池组7测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 43015
CSU | 电池组7测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 43016
CSU | 电池组7测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 43017
CSU | 电池组7测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 43018
CSU | 电池组7测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 43019
CSU | 电池组7均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43020
CSU | 电池组7均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 43021
CSU | 电池组7状态 |  | U16 |  | 2 | 43022
CSU | 电池组7当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 43023
CSU | 电池组8工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 43101
CSU | 电池组8电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 43102
CSU | 电池组8总电压 |  | U16 |  | 2 | 43103
CSU | 电池组8总电流 |  | U16 |  | 2 | 43104
CSU | 电池组8系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 43105
CSU | 电池组8系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43106
CSU | 电池组8最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43107
CSU | 电池组8最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 43108
CSU | 电池组8容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 43109
CSU | 电池组8放电时间 |  | U16 |  | 2 | 43110
CSU | 电池组8当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43111
CSU | 电池组8当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 43112
CSU | 电池组8当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 43113
CSU | 电池组8测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 43114
CSU | 电池组8测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 43115
CSU | 电池组8测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 43116
CSU | 电池组8测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 43117
CSU | 电池组8测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 43118
CSU | 电池组8测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 43119
CSU | 电池组8均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43120
CSU | 电池组8均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 43121
CSU | 电池组8状态 |  | U16 |  | 2 | 43122
CSU | 电池组8当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 43123
CSU | 电池组9工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 43201
CSU | 电池组9电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 43202
CSU | 电池组9总电压 |  | U16 |  | 2 | 43203
CSU | 电池组9总电流 |  | U16 |  | 2 | 43204
CSU | 电池组9系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 43205
CSU | 电池组9系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43206
CSU | 电池组9最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43207
CSU | 电池组9最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 43208
CSU | 电池组9容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 43209
CSU | 电池组9放电时间 |  | U16 |  | 2 | 43210
CSU | 电池组9当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43211
CSU | 电池组9当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 43212
CSU | 电池组9当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 43213
CSU | 电池组9测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 43214
CSU | 电池组9测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 43215
CSU | 电池组9测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 43216
CSU | 电池组9测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 43217
CSU | 电池组9测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 43218
CSU | 电池组9测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 43219
CSU | 电池组9均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43220
CSU | 电池组9均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 43221
CSU | 电池组9状态 |  | U16 |  | 2 | 43222
CSU | 电池组9当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 43223
CSU | 电池组10工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 43301
CSU | 电池组10电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 43302
CSU | 电池组10总电压 |  | U16 |  | 2 | 43303
CSU | 电池组10总电流 |  | U16 |  | 2 | 43304
CSU | 电池组10系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 43305
CSU | 电池组10系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43306
CSU | 电池组10最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43307
CSU | 电池组10最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 43308
CSU | 电池组10容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 43309
CSU | 电池组10放电时间 |  | U16 |  | 2 | 43310
CSU | 电池组10当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43311
CSU | 电池组10当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 43312
CSU | 电池组10当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 43313
CSU | 电池组10测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 43314
CSU | 电池组10测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 43315
CSU | 电池组10测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 43316
CSU | 电池组10测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 43317
CSU | 电池组10测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 43318
CSU | 电池组10测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 43319
CSU | 电池组10均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43320
CSU | 电池组10均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 43321
CSU | 电池组10状态 |  | U16 |  | 2 | 43322
CSU | 电池组10当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 43323
CSU | 电池组11工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 43401
CSU | 电池组11电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 43402
CSU | 电池组11总电压 |  | U16 |  | 2 | 43403
CSU | 电池组11总电流 |  | U16 |  | 2 | 43404
CSU | 电池组11系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 43405
CSU | 电池组11系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43406
CSU | 电池组11最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43407
CSU | 电池组11最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 43408
CSU | 电池组11容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 43409
CSU | 电池组11放电时间 |  | U16 |  | 2 | 43410
CSU | 电池组11当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43411
CSU | 电池组11当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 43412
CSU | 电池组11当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 43413
CSU | 电池组11测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 43414
CSU | 电池组11测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 43415
CSU | 电池组11测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 43416
CSU | 电池组11测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 43417
CSU | 电池组11测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 43418
CSU | 电池组11测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 43419
CSU | 电池组11均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43420
CSU | 电池组11均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 43421
CSU | 电池组11状态 |  | U16 |  | 2 | 43422
CSU | 电池组11当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 43423
CSU | 电池组12工作状态（BMS） |  | U16 |  | 2 | 43501
CSU | 电池组12电池充放电状态 |  | U16 |  | 2 | 43502
CSU | 电池组12总电压 |  | U16 |  | 2 | 43503
CSU | 电池组12总电流 |  | U16 |  | 2 | 43504
CSU | 电池组12系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  | U16 |  | 2 | 43505
CSU | 电池组12系统SOH（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43506
CSU | 电池组12最高电芯电压（铅酸：无） |  | U16 |  | 2 | 43507
CSU | 电池组12最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  | U16 |  | 2 | 43508
CSU | 电池组12容量规格（读取） |  | U16 |  | 2 | 43509
CSU | 电池组12放电时间 |  | U16 |  | 2 | 43510
CSU | 电池组12当前核容持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43511
CSU | 电池组12当前核容容量 |  | U16 |  | 2 | 43512
CSU | 电池组12当前核容最低电压 |  | U16 |  | 2 | 43513
CSU | 电池组12测试开始时间 - 年 |  | U16 |  | 2 | 43514
CSU | 电池组12测试开始时间 - 月 |  | U16 |  | 2 | 43515
CSU | 电池组12测试开始时间 - 日 |  | U16 |  | 2 | 43516
CSU | 电池组12测试开始时间 - 时 |  | U16 |  | 2 | 43517
CSU | 电池组12测试开始时间 - 分 |  | U16 |  | 2 | 43518
CSU | 电池组12测试开始时间 - 秒 |  | U16 |  | 2 | 43519
CSU | 电池组12均充持续时间 |  | U16 |  | 2 | 43520
CSU | 电池组12均充退出原因 |  | U16 |  | 2 | 43521
CSU | 电池组12状态 |  | U16 |  | 2 | 43522
CSU | 电池组12当前状态运行时间统计 |  | U16 |  | 2 | 43523
直流1设置
| 系统电压等级 |  |  |  | 2 | 43601
| 主备机设置状态 |  |  |  | 2 | 43602
| 绝缘告警阻值阈值设置 |  |  |  | 2 | 43603
| 系统过温告警门限值 |  |  |  | 2 | 43604
| 系统低温告警门限值 |  |  |  | 2 | 43605
| 负载支路数 |  |  |  | 2 | 43606
| 直流过压门限值 |  |  |  | 2 | 43607
| 直流欠压门限值 |  |  |  | 2 | 43608
| 直流负载过流门限值 |  |  |  | 2 | 43609
| STS支路过流门限值 |  |  |  | 2 | 43610
| ATS支路过流门限值 |  |  |  | 2 | 43611
| 系统总功率设置值 |  |  |  | 2 | 43612
直流1读取
| 主备机运行状态 |  |  |  |  | 43701
| 直流负载母线电压 |  |  |  |  | 43702
| 直流母线正对地电压 |  |  |  |  | 43703
| 直流母线负对地电压 |  |  |  |  | 43704
| 直流母线正对地电阻 |  |  |  |  | 43705
| 直流母线负对地电阻 |  |  |  |  | 43706
| 直流负载带载率 |  |  |  |  | 43707
| 系统总电流 |  |  |  |  | 43708
| 系统总功率 |  |  |  |  | 43709
| 电池总电流 |  |  |  |  | 43710
| 整流柜1电池总电流 |  |  |  |  | 43711
| 整流柜2电池总电流 |  |  |  |  | 43712
| 环境温度 |  |  |  |  | 43713
| 单模块额定功率 |  |  |  |  | 43714
| 直流负载总电流 |  |  |  |  | 43801
| 直流负载总功率 |  |  |  |  | 43802
| 直流负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | 43803
| 直流负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | 43804
| STS支路负载电流 |  |  |  |  | 43805
| STS支路负载总功率 |  |  |  |  | 43806
| STS支路负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | 43807
| STS支路负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | 43808
| ATS支路1负载电流 |  |  |  |  | 43809
| ATS支路1负载总功率 |  |  |  |  | 43810
| ATS支路1负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | 43811
| ATS支路1负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | 43812
| ATS支路2负载电流 |  |  |  |  | 43813
| ATS支路2负载总功率 |  |  |  |  | 43814
| ATS支路2负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | 43815
| ATS支路2负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | 43816
直流2设置
| 系统电压等级 |  |  |  |  | 43751
| 主备机设置状态 |  |  |  |  | 43752
| 绝缘告警阻值阈值设置 |  |  |  |  | 43753
| 系统过温告警门限值 |  |  |  |  | 43754
| 系统低温告警门限值 |  |  |  |  | 43755
| 负载支路数 |  |  |  |  | 43756
| 直流过压门限值 |  |  |  |  | 43757
| 直流欠压门限值 |  |  |  |  | 43758
| 直流负载过流门限值 |  |  |  |  | 43759
| STS支路过流门限值 |  |  |  |  | 43760
| ATS支路过流门限值 |  |  |  |  | 43761
| 系统总功率设置值 |  |  |  |  | 43762
直流2读取
| 主备机运行状态 |  |  |  |  | 43851
| 直流负载母线电压 |  |  |  |  | 43852
| 直流母线正对地电压 |  |  |  |  | 43853
| 直流母线负对地电压 |  |  |  |  | 43854
| 直流母线正对地电阻 |  |  |  |  | 43855
| 直流母线负对地电阻 |  |  |  |  | 43856
| 直流负载带载率 |  |  |  |  | 43857
| 系统总电流 |  |  |  |  | 43858
| 系统总功率 |  |  |  |  | 43859
| 电池总电流 |  |  |  |  | 43860
| 整流柜1电池总电流 |  |  |  |  | 43861
| 整流柜2电池总电流 |  |  |  |  | 43862
| 环境温度 |  |  |  |  | 43863
| 单模块额定功率 |  |  |  |  | 43864
| 直流负载总电流 |  |  |  |  | 43901
| 直流负载总功率 |  |  |  |  | 43902
| 直流负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | 43903
| 直流负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | 43904
| STS支路负载电流 |  |  |  |  | 43905
| STS支路负载总功率 |  |  |  |  | 43906
| STS支路负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | 43907
| STS支路负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | 43908
| ATS支路1负载电流 |  |  |  |  | 43909
| ATS支路1负载总功率 |  |  |  |  | 43910
| ATS支路1负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | 43911
| ATS支路1负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | 43912
| ATS支路2负载电流 |  |  |  |  | 43913
| ATS支路2负载总功率 |  |  |  |  | 43914
| ATS支路2负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | 43915
| ATS支路2负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | 43916
母线1设置
| 母联过流设置阈值 |  |  |  |  | 45001
| 母联分闸延迟动作时间 |  |  |  |  | 45002
| 母联合闸延迟动作时间 |  |  |  |  | 45003
| 母联切换方式命令（母线1） | 0x00表示手投手复方式， 0x01表示自投手复方式， 0x02表示自投自复方式 例如：命令0x0000表示给母线1上的监控发送手投手复方式命令 |  |  |  | 45004
| 合闸命令（母线1） | 0x01表示合闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送合闸命令 |  |  |  | 45005
| 分闸命令（母线1） | 0x01表示分闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送分闸命令 |  |  |  | 45006
母联1读取
| 母联电流 | 常态母联断开，母联闭合时有电流。 数据类型为有符号32位整型，由（高16位）+（低16位）按大端序拼接。 |  |  |  | 45026
| 母联开关状态 | 0 断开 1 闭合 |  |  |  | 45027
| 母联上端电压 |  |  |  |  | 45028
| 母联压差 |  |  |  |  | 45029
| 母联控制状态 | 00：初始状态 01：本地合闸 02：本地分闸 03：远程合闸 04：远程分闸 05：对端失电合闸 06：本端失电合闸 07：正常复电分闸 08：电压异常未合闸 09：压差大未合闸 10：手投模式不合闸 11：手复模式不分闸 12：两端失电不合闸 |  |  |  | 45030
母联2设置
| 母联过流设置阈值 |  |  |  | 45056 | 45051
| 母联分闸延迟动作时间 | 0 |  |  |  | 45052
| 母联合闸延迟动作时间 |  |  |  |  | 45053
| 母联切换方式命令（母线1） | 0x00表示手投手复方式， 0x01表示自投手复方式， 0x02表示自投自复方式 例如：命令0x0000表示给母线1上的监控发送手投手复方式命令 |  |  |  | 45054
| 合闸命令（母线1） | 0x01表示合闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送合闸命令 |  |  |  | 45055
| 分闸命令（母线1） | 0x01表示分闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送分闸命令 |  |  |  | 45056
母联2读取
| 母联电流 | 常态母联断开，母联闭合时有电流。 数据类型为有符号32位整型，由（高16位）+（低16位）按大端序拼接。 |  |  |  | 45076
| 母联开关状态 | 0 断开 1 闭合 |  |  |  | 45077
| 母联上端电压 |  |  |  |  | 45078
| 母联压差 |  |  |  |  | 45079
| 母联控制状态 | 00：初始状态 01：本地合闸 02：本地分闸 03：远程合闸 04：远程分闸 05：对端失电合闸 06：本端失电合闸 07：正常复电分闸 08：电压异常未合闸 09：压差大未合闸 10：手投模式不合闸 11：手复模式不分闸 12：两端失电不合闸 |  |  |  | 45080
| 监控故障告警 | bit0－主机监控自身故障 |  |  |  | 46001
| 系统直流故障信息 | bit0－直流过压 bit1－直流欠压 bit2 -直流负载过流 bit3 -直流采样异常告警 |  |  |  | 46002
| 系统负载支路故障 | bit0－STS支路过流 bit1－ATS支路过流 bit1－ATS支路过流 |  |  |  | 46003
| 开入故障 | bit0－铅酸电池电池开关箱1开关状态 bit1－铅酸电池电池开关箱2开关状态 bit2－铅酸电池电池开关箱3开关状态 bit3－铅酸电池电池开关箱4开关状态 bit4－铅酸电池电池开关箱5开关状态 bit5－铅酸电池电池开关箱6开关状态 bit6－直流防雷开关状态 bit7－直流防雷器状态 bit8－馈线熔断器状态1 bit9－馈线熔断器状态2 |  |  |  | 46004
| 系统交流故障 | bit0－主机交流停电告警 bit1－母线备机交流停电告警 bit2 - 交流停电信号冲突 |  |  |  | 46005
| 系统温度告警 | bit0－环境温度过高 bit1－环境温度过低 |  |  |  | 46006
| 系统母联告警 | bit0－母联动作超时告警 bit1－母联过流告警 |  |  |  | 46007
| 电池组1故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警 |  |  |  | 46008
| 电池组2故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警 |  |  |  | 46009
| 电池组3故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警 |  |  |  | 46010
| 电池组4故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警 |  |  |  | 46011
| 电池组5故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警 |  |  |  | 46012
| 电池组6故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警 |  |  |  | 46013
| 锂电池组1故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高 |  |  |  | 46014
| 锂电池组2故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高 |  |  |  | 46015
| 锂电池组3故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高 |  |  |  | 46016
| 锂电池组4故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高 |  |  |  | 46017
| 锂电池组5故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高 |  |  |  | 46018
| 锂电池组6故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高 |  |  |  | 46019
| 系统绝缘故障 | bit0—绝缘母排正接地故障，1正常，0故障 bit1—绝缘母排负接地故障，1正常，0故障 |  |  |  | 46020
| 绝缘支路正接地故障 | bit0－支路1正接地告警 1正常，0故障 bit1－支路2正接地告警 1正常，0故障 |  |  |  | 46021
| 绝缘支路负接地故障 | bit0－支路1负接地告警 1正常，0故障 bit1－支路2负接地告警 1正常，0故障 |  |  |  | 46022
| 支路漏电流传感器通讯故障 | bit0－支路1漏电流传感器通讯 1正常，0故障 bit1－支路2漏电流传感器通讯 1正常，0故障 |  |  |  | 46023
| 绝缘故障1接地支路号 | 接地支路号高字节表示组号，其中最高位为1表示第2个绝缘监控；低字节表示支路号，低字节为0表示无故障；绝缘故障按顺序摆放，一旦某位置显示故障无，则后续不会再有故障 |  |  |  | 46024
| 绝缘故障1接地电阻值 | 最高位表示正负，后15位为数据 |  |  |  | 46025
| 绝缘故障2接地支路号 | 同上 |  |  |  | 46026
| 绝缘故障2接地电阻值 | 同上 |  |  |  | 46027
| 绝缘故障3接地支路号 | 同上 |  |  |  | 46028
| 绝缘故障3接地电阻值 | 同上 |  |  |  | 46029
| 绝缘故障4接地支路号 | 同上 |  |  |  | 46030
| 绝缘故障4接地电阻值 | 同上 |  |  |  | 46031
| 绝缘故障5接地支路号 | 同上 |  |  |  | 46032
| 绝缘故障5接地电阻值 | 同上 |  |  |  | 46033
| 绝缘故障6接地支路号 | 同上 |  |  |  | 46034
| 绝缘故障6接地电阻值 | 同上 |  |  |  | 46035
| 绝缘故障7接地支路号 | 同上 |  |  |  | 46036
| 绝缘故障7接地电阻值 | 同上 |  |  |  | 46037
| 绝缘故障8接地支路号 | 同上 |  |  |  | 46038
| 绝缘故障8接地电阻值 | 同上 |  |  |  | 46039
| 绝缘故障9接地支路号 | 同上 |  |  |  | 46040
| 绝缘故障9接地电阻值 | 同上 |  |  |  | 46041
| 绝缘故障10接地支路号 | 同上 |  |  |  | 46042
| 绝缘故障10接地电阻值 | 同上 |  |  |  | 46043
| 通信故障 | bit0－ 模块 bit1－绝缘 bit2－综合侦测板 bit3－ 综合侦测板（变压器） bit4－BMS bit5－主辅机通信 bit15 - 系统总通信故障 |  |  |  | 46044
| 系统总故障状态 | bit0－整流模块故障 bit1－绝缘故障 bit2－直流故障 bit3－变压器故障 bit4－电池故障 bit15－系统故障 |  |  |  | 46045

## BMS采样数据
数据来源 | 数据定义 | ENMU | 数据类型 | 离散值逻辑 | 数据 长度 | signID | modbus 地址 | 默认值 | 数据上限 | 数据下限 | 单位 | 读写 权限 | 精度 | 数据上传 等级 | UPP模型 名称 | UPP地址 | UPP偏移 | arm 配置参数 | UPP 轮询间隔 | 设置 优先级 | 轮询 优先级 | 回调函数 | signID | 备注
BMS | 单柜的串数 | BMS_SIG_CAB_STRING_NUM | U16 |  | 2 | 2001 | 0x1100 | 3 | 16 | 1 |  | RO
BMS | 每串的模组数 | BMS_SIG_STRING_MOD_NUM | U16 |  | 2 | 2002 | 0x1101 | 6 | 32 | 1 |  | RO
BMS | 每个模组中单节数 | BMS_SIG_MOD_CELL_NUM | U16 |  | 2 | 2003 | 0x1102 | 20 | 24 | 1 |  | RO
BMS | 单的柜蓄电池额定电压 | BMS_SIG_CAB_RATED_VOL | U16 |  | 2 | 2004 | 0x1103 | 3840 | 65535 | 0 | V | RO | 0.1
BMS | 单柜电池容量 | BMS_SIG_CAB_RATED_CAP | U16 |  | 2 | 2005 | 0x1104 | 210 | 65535 | 0 | AH | RO | 1
BMS | 单柜蓄电池充电截止电压 | BMS_SIG_CHG_CUTOFF_VOL | U16 |  | 2 | 2006 | 0x1105 | 4140 | 65535 | 0 | V | RO | 0.1
BMS | 单柜蓄电池充电电流 | BMS_SIG_CHG_CUR | U16 |  | 2 | 2007 | 0x1106 | 35A*n | 65535 | 0 | A | RO | 0.1
BMS | 单柜蓄电池恢复电压 | BMS_SIG_RECOVER_VOL | U16 |  | 2 | 2008 | 0x1107 | 3990 | 65535 | 0 | V | RO | 0.1
BMS | 单柜蓄电池放电截止电压 | BMS_SIG_DCHG_CUTOFF_VOL | U16 |  | 2 | 2009 | 0x1108 | 3240 | 65535 | 0 | V | RO | 0.1
BMS | 电池柜1工作状态 | BMS_SIG_CAB1_WORK_STATE | U16 | 0x0001 表示电池充电已满，此时电池进入静置状态，不须充电，可放电。 0x0002 表示电池常规储能放电结束，只剩余备电容量。电池此时不可进行储能放电，但可应急对负载放电，可充电。 0x0003 表示电池电量全部放空。不可放电，可以充电。 0x0004 表示电池系统有告警， 禁止充电操作。 0x0005 表示电池系统有告警， 禁止放电操作。 0x0006 表示电池系统有告警， 禁止充电与放电操作。 0x0007 表示电池系统故障，并断开交、直流开关。HVDC 不得进行充、放电操作。 0x0008 表示电池系统正常，此时电池可执行任何指令。 | 2 | 2101 | 0x2100 |  |  |  |  | RO
BMS | 电池柜1计算充电电流 | BMS_SIG_CAB1_CALC_CHG_CUR | U16 |  | 2 | 2102 | 0x2101 |  |  |  | A | RO | 0.1
BMS | 电池柜1计算放电电流 | BMS_SIG_CAB1_CALC_DCHG_CUR | U16 |  | 2 | 2103 | 0x2102 |  |  |  | A | RO | 0.1
BMS | 电池柜1总电压 | BMS_SIG_CAB1_TOTAL_VOL | U16 |  | 2 | 2104 | 0x2103 |  |  |  | V | RO | 0.1
BMS | 电池柜1总电流 | BMS_SIG_CAB1_TOTAL_CUR | S16 |  | 2 | 2105 | 0x2104 |  |  |  | A | RO | 0.1
BMS | 电池柜1系统 SOC | BMS_SIG_CAB1_SOC | U16 |  | 2 | 2106 | 0x2105 |  | 1000 | 0 | % | RO | 0.1%
BMS | 电池柜1系统 SOH | BMS_SIG_CAB1_SOH | U16 |  | 2 | 2107 | 0x2106 |  | 1000 | 0 | % | RO | 0.1%
BMS | 电池柜1最高电芯电压 | BMS_SIG_CAB1_MAX_CELL_VOL | U16. |  | 2 | 2108 | 0x2107 |  |  |  | V | RO | 0.1
BMS | 电池柜1最高电芯温度 | BMS_SIG_CAB1_MAX_CELL_TEMP | U16 |  | 2 | 2109 | 0x2108 |  |  |  | °C | RO | 0.1
BMS | 电池柜1心跳帧 | BMS_SIG_CAB1_HEARTBEAT | U16 |  | 2 | 2110 | 0x2109 |  | 65535 | 0 |  | RO
BMS | 电池柜2工作状态 | BMS_SIG_CAB2_WORK_STATE | U16 | 0x0001 表示电池充电已满，此时电池进入静置状态，不须充电，可放电。 0x0002 表示电池常规储能放电结束，只剩余备电容量。电池此时不可进行储能放电，但可应急对负载放电，可充电。 0x0003 表示电池电量全部放空。不可放电，可以充电。 0x0004 表示电池系统有告警， 禁止充电操作。 0x0005 表示电池系统有告警， 禁止放电操作。 0x0006 表示电池系统有告警， 禁止充电与放电操作。 0x0007 表示电池系统故障，并断开交、直流开关。HVDC 不得进行充、放电操作。 0x0008 表示电池系统正常，此时电池可执行任何指令。 | 2 | 2201 | 0x3100 |  |  |  |  | RO
BMS | 电池柜2计算充电电流 | BMS_SIG_CAB2_CALC_CHG_CUR | U16 |  | 2 | 2202 | 0x3101 |  |  |  | A | RO | 0.1
BMS | 电池柜2计算放电电流 | BMS_SIG_CAB2_CALC_DCHG_CUR | U16 |  | 2 | 2203 | 0x3102 |  |  |  | A | RO | 0.1
BMS | 电池柜2总电压 | BMS_SIG_CAB2_TOTAL_VOL | U16 |  | 2 | 2204 | 0x3103 |  |  |  | V | RO | 0.1
BMS | 电池柜2总电流 | BMS_SIG_CAB2_TOTAL_CUR | S16 |  | 2 | 2205 | 0x3104 |  |  |  | A | RO | 0.1
BMS | 电池柜2系统 SOC | BMS_SIG_CAB2_SOC | U16 |  | 2 | 2206 | 0x3105 |  | 1000 | 0 | % | RO | 0.1%
BMS | 电池柜2系统 SOH | BMS_SIG_CAB2_SOH | U16 |  | 2 | 2207 | 0x3106 |  | 1000 | 0 | % | RO | 0.1%
BMS | 电池柜2最高电芯电压 | BMS_SIG_CAB2_MAX_CELL_VOL | U16. |  | 2 | 2208 | 0x3107 |  |  |  | V | RO | 0.1
BMS | 电池柜2最高电芯温度 | BMS_SIG_CAB2_MAX_CELL_TEMP | U16 |  | 2 | 2209 | 0x3108 |  |  |  | °C | RO | 0.1
BMS | 电池柜2心跳帧 | BMS_SIG_CAB2_HEARTBEAT | U16 |  | 2 | 2210 | 0x3109 |  | 65535 | 0 |  | RO
BMS | 电池柜3工作状态 | BMS_SIG_CAB3_WORK_STATE | U16 | 0x0001 表示电池充电已满，此时电池进入静置状态，不须充电，可放电。 0x0002 表示电池常规储能放电结束，只剩余备电容量。电池此时不可进行储能放电，但可应急对负载放电，可充电。 0x0003 表示电池电量全部放空。不可放电，可以充电。 0x0004 表示电池系统有告警， 禁止充电操作。 0x0005 表示电池系统有告警， 禁止放电操作。 0x0006 表示电池系统有告警， 禁止充电与放电操作。 0x0007 表示电池系统故障，并断开交、直流开关。HVDC 不得进行充、放电操作。 0x0008 表示电池系统正常，此时电池可执行任何指令。 | 2 | 2301 | 0x4100
BMS | 电池柜3计算充电电流 | BMS_SIG_CAB3_CALC_CHG_CUR | U16 |  | 2 | 2302 | 0x4101 |  |  |  | A | RO | 0.1
BMS | 电池柜3计算放电电流 | BMS_SIG_CAB3_CALC_DCHG_CUR | U16 |  | 2 | 2303 | 0x4102 |  |  |  | A | RO | 0.1
BMS | 电池柜3总电压 | BMS_SIG_CAB3_TOTAL_VOL | U16 |  | 2 | 2304 | 0x4103 |  |  |  | V | RO | 0.1
BMS | 电池柜3总电流 | BMS_SIG_CAB3_TOTAL_CUR | S16 |  | 2 | 2305 | 0x4104 |  |  |  | A | RO | 0.1
BMS | 电池柜3系统 SOC | BMS_SIG_CAB3_SOC | U16 |  | 2 | 2306 | 0x4105 |  | 1000 | 0 | % | RO | 0.1%
BMS | 电池柜3系统 SOH | BMS_SIG_CAB3_SOH | U16 |  | 2 | 2307 | 0x4106 |  | 1000 | 0 | % | RO | 0.1%
BMS | 电池柜3最高电芯电压 | BMS_SIG_CAB3_MAX_CELL_VOL | U16. |  | 2 | 2308 | 0x4107 |  |  |  | V | RO | 0.1
BMS | 电池柜3最高电芯温度 | BMS_SIG_CAB3MAX_CELL_TEMP | U16 |  | 2 | 2309 | 0x4108 |  |  |  | °C | RO | 0.1
BMS | 电池柜3心跳帧 | BMS_SIG_CAB3_HEARTBEAT | U16 |  | 2 | 2310 | 0x4109 |  | 65535 | 0 |  | RO

## 变压器综合侦测板
数据来源 | 数据定义 | ENMU | 数据类型 | 离散值逻辑 | 数据 长度 | signID | modbus 地址 | 默认值 | 数据上限 | 数据下限 | 单位 | 读写 权限 | 精度 | 数据上传 等级 | UPP模型 名称 | UPP地址 | UPP偏移 | arm 配置参数 | UPP 轮询间隔 | 设置 优先级 | 轮询 优先级 | 回调函数 | signID | modbus 地址 | 备注
ACIO | 设备类型编码 |  | U16 |  |  | 2001 | 8150 |  |  |  |  | RO
ACIO | 通讯协议版本 |  | U32 |  | 4 | 2002 | 8151-8152 |  |  |  |  | RO
ACIO | DI1-10状态 |  | U16 | bit0 DI1 0-正常 1-异常 bit1 DI2 0-正常 1-异常 bit2 DI3 0-正常 1-异常 bit3 DI4 0-正常 1-异常 bit4 DI5 0-正常 1-异常 bit5 DI6 0-正常 1-异常 bit6 DI7 0-正常 1-异常 bit7 DI8 0-正常 1-异常 bit8 DI9 0-正常 1-异常 bit9 DI10 0-正常 1-异常 | 2 | 2003 | 8153 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风机DET1-8状态 |  | U16 | bit0-风扇1故障 bit1-风扇2故障 bit2-风扇3故障 bit3-风扇4故障 bit4-风扇5故障 bit5-风扇6故障 bit6-风扇7故障 bit7-风扇8故障 | 2 | 2004 | 8154 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风机通讯故障1-8 |  | U16 | bit0-风扇1通信故障 0 正常 1告警 bit1-风扇2通信故障 0 正常 1告警 bit2-风扇3通信故障 0 正常 1告警 bit3-风扇4通信故障 0 正常 1告警 bit4-风扇5通信故障 0 正常 1告警 bit5-风扇6通信故障 0 正常 1告警 bit6-风扇7通信故障 0 正常 1告警 bit7-风扇8通信故障 0 正常 1告警 | 2 | 2005 | 8155 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风扇1故障信息 |  | U16 |  | 2 | 2006 | 8156 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风扇2故障信息 |  | U16 |  | 2 | 2007 | 8157 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风扇3故障信息 |  | U16 |  | 2 | 2008 | 8158 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风扇4故障信息 |  | U16 |  | 2 | 2009 | 8159 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风扇5故障信息 |  | U16 |  | 2 | 2010 | 8160 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风扇6故障信息 |  | U16 |  | 2 | 2011 | 8161 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风扇7故障信息 |  | U16 |  | 2 | 2012 | 8162 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风扇8故障信息 |  | U16 |  | 2 | 2013 | 8163 |  |  |  |  | RO
ACIO | 风扇1转速（回传） |  | U16 |  | 2 | 2014 | 8164 |  |  |  | % | RO | 0.1
ACIO | 风扇2转速（回传） |  | U16 |  | 2 | 2015 | 8165 |  |  |  | % | RO | 0.1
ACIO | 风扇3转速（回传） |  | U16 |  | 2 | 2016 | 8166 |  |  |  | % | RO | 0.1
ACIO | 风扇4转速（回传） |  | U16 |  | 2 | 2017 | 8167 |  |  |  | % | RO | 0.1
ACIO | 风扇5转速（回传） |  | U16 |  | 2 | 2018 | 8168 |  |  |  | % | RO | 0.1
ACIO | 风扇6转速（回传） |  | U16 |  | 2 | 2019 | 8169 |  |  |  | % | RO | 0.1
ACIO | 风扇7转速（回传） |  | U16 |  | 2 | 2020 | 8170 |  |  |  | % | RO | 0.1
ACIO | 风扇8转速（回传） |  | U16 |  | 2 | 2021 | 8171 |  |  |  | % | RO | 0.1
ACIO | 温度1 |  | S16 |  | 2 | 2023 | 8181 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度2 |  | S16 |  | 2 | 2024 | 8182 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度3 |  | S16 |  | 2 | 2025 | 8183 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度4 |  | S16 |  | 2 | 2026 | 8184 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度5 |  | S16 |  | 2 | 2027 | 8185 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度6 |  | S16 |  | 2 | 2028 | 8186 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度7 |  | S16 |  | 2 | 2029 | 8187 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度8 |  | S16 |  | 2 | 2030 | 8188 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度9 |  | S16 |  | 2 | 2031 | 8189 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度1 0 |  | S16 |  | 2 | 2032 | 8190 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度11 |  | S16 |  | 2 | 2033 | 8191 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度12 |  | S16 |  | 2 | 2034 | 8192 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度13 |  | S16 |  | 2 | 2035 | 8193 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度14 |  | S16 |  | 2 | 2036 | 8194 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度15 |  | S16 |  | 2 | 2037 | 8195 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度16 |  | S16 |  | 2 | 2038 | 8196 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度17 |  | S16 |  | 2 | 2039 | 8197 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度18 |  | S16 |  | 2 | 2040 | 8198 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度19 |  | S16 |  | 2 | 2041 | 8199 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度20 |  | S16 |  | 2 | 2042 | 8200 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 温度21 |  | S16 |  | 2 | 2043 | 8201 |  |  |  | ℃ | RO | 0.1
ACIO | 风扇1转速PWM设定 |  | U16 |  | 2 | 2101 | 8150 | 0 |  |  | % | RW | 0.1
ACIO | 风扇2转速PWM设定 |  | U16 |  | 2 | 2102 | 8151 | 0 |  |  | % | RW | 0.1
ACIO | 风扇3转速PWM设定 |  | U16 |  | 2 | 2103 | 8152 | 0 |  |  | % | RW | 0.1
ACIO | 风扇4转速PWM设定 |  | U16 |  | 2 | 2104 | 8153 | 0 |  |  | % | RW | 0.1
ACIO | 风扇5转速PWM设定 |  | U16 |  | 2 | 2105 | 8154 | 0 |  |  | % | RW | 0.1
ACIO | 风扇6转速PWM设定 |  | U16 |  | 2 | 2106 | 8155 | 0 |  |  | % | RW | 0.1
ACIO | 风扇7转速PWM设定 |  | U16 |  | 2 | 2107 | 8156 | 0 |  |  | % | RW | 0.1
ACIO | 风扇8转速PWM设定 |  | U16 |  | 2 | 2108 | 8157 | 0 |  |  | % | RW | 0.1

## 综合侦测板
数据来源 | 数据定义 | ENMU | 数据类型 | 离散值逻辑 | 数据 长度 | signID | modbus 地址 | 默认值 | 数据上限 | 数据下限 | 单位 | 读写 权限 | 精度 | 数据上传 等级 | UPP模型 名称 | UPP地址 | UPP偏移 | arm 配置参数 | UPP 轮询间隔 | 设置 优先级 | 轮询 优先级 | 回调函数 | signID | modbus 地址 | 备注
IO | 设备类型编码 |  | U16 |  |  | 2001 | 8150 |  |  |  |  | RO
IO | 通讯协议版本 |  | U32 |  | 4 | 2002 | 8151-8152 |  |  |  |  | RO
IO | DI1-16状态 |  | U16 | bit0 DI1 0-正常 1-异常 bit1 DI2 0-正常 1-异常 bit2 DI3 0-正常 1-异常 bit3 DI4 0-正常 1-异常 bit4 DI5 0-正常 1-异常 bit5 DI6 0-正常 1-异常 bit6 DI7 0-正常 1-异常 bit7 DI8 0-正常 1-异常 bit8 DI9 0-正常 1-异常 bit9 DI10 0-正常 1-异常 bit10 DI11 0-正常 1-异常 bit11 DI12 0-正常 1-异常 bit12 DI13 0-正常 1-异常 bit13 DI14 0-正常 1-异常 bit14 DI15 0-正常 1-异常 bit15 DI16 0-正常 1-异常 | 2 | 2003 | 8153 |  |  |  |  | RO
IO | DI17-32状态 |  | U16 | bit0 DI17 0-正常 1-异常 bit1 DI18 0-正常 1-异常 bit2 DI19 0-正常 1-异常 bit3 DI20 0-正常 1-异常 bit4 DI21 0-正常 1-异常 bit5 DI22 0-正常 1-异常 bit6 DI23 0-正常 1-异常 bit7 DI24 0-正常 1-异常 bit8 DI25 0-正常 1-异常 bit9 DI26 0-正常 1-异常 bit10 DI27 0-正常 1-异常 bit11 DI28 0-正常 1-异常 bit12 DI29 0-正常 1-异常 bit13 DI30 0-正常 1-异常 bit14 DI31 0-正常 1-异常 bit15 DI32 0-正常 1-异常 | 2 | 2004 | 8154 |  |  |  |  | RO
IO | DI33-36状态 |  | U16 | bit0 DI33 0-正常 1-异常 bit1 DI34 0-正常 1-异常 bit2 DI35 0-正常 1-异常 bit3 DI36 0-正常 1-异常 | 2 | 2005 | 8155 |  |  |  |  | RO
IO | DO1-6状态回读 |  | U16 | bit0 DO1 0-正常 1-异常 bit1 DO2 0-正常 1-异常 bit2 DO3 0-正常 1-异常 bit3 DO4 0-正常 1-异常 bit4 DO5 0-正常 1-异常 bit5 DO6 0-正常 1-异常 | 2 | 2006 | 8156 |  |  |  |  | RO
IO | 电流采样C1 |  | U16 | 电压型采样，支持±6V | 2 | 2007 | 8157 |  |  |  | A | RO
IO | 电流采样C2 |  | U16 | 电压型采样，支持±6V | 2 | 2008 | 8158 |  |  |  | A | RO
IO | 电流采样C3 |  | U16 | 电压型采样，支持±6V | 2 | 2009 | 8159 |  |  |  | A | RO
IO | 电流采样C4 |  | U16 | 电压型采样，支持±6V | 2 | 2010 | 8160 |  |  |  | A | RO
IO | 电流采样C5 |  | U16 | 预留，电压型采样 | 2 | 2011 | 8161 |  |  |  | A | RO
IO | 电流采样C6 |  | U16 | 预留，电压型采样 | 2 | 2012 | 8162 |  |  |  | A | RO
IO | 电流采样C7 |  | U16 | 预留，电压型采样 | 2 | 2013 | 8163 |  |  |  | A | RO
IO | 电流采样C8 |  | U16 | 预留，电压型采样 | 2 | 2014 | 8164 |  |  |  | A | RO
IO | 电流采样C9 |  | U16 | 预留，电压型采样 | 2 | 2015 | 8165 |  |  |  | A | RO
IO | 电流采样C10 |  | U16 | 电流型采样，支持±20mA，母联霍尔采样 | 2 | 2016 | 8166 |  |  |  | A | RO
IO | 电流采样C11 |  | U16 | 预留，电流型采样 | 2 | 2017 | 8167 |  |  |  | A | RO
IO | 电压采样DC1 |  | U16 |  | 2 | 2018 | 8168 |  |  |  | V | RO | 0.1
IO | 电压采样DC2 |  | U16 |  | 2 | 2019 | 8169 |  |  |  | V | RO | 0.1
IO | 电压采样DC3 |  | U16 |  | 2 | 2020 | 8170 |  |  |  | V | RO | 0.1
IO | NTC温度1 |  | U16 |  | 2 | 2021 | 8171 |  |  |  | ℃ | RO
IO | NTC温度2 |  | U16 |  | 2 | 2022 | 8172 |  |  |  | ℃ | RO
IO | NTC温度3 |  | U16 |  | 2 | 2023 | 8173 |  |  |  | ℃ | RO
IO | NTC温度4 |  | U16 |  | 2 | 2024 | 8174 |  |  |  | ℃ | RO
IO | NTC温度5 |  | U16 |  | 2 | 2025 | 8175 |  |  |  | ℃ | RO
IO | NTC温度6 |  | U16 |  | 2 | 2026 | 8176 |  |  |  | ℃ | RO
IO | DO1控制 |  | U16 | 0xAA：动作/闭合； 0x55：复位/断开 | 2 | 2101 | 8150 |  |  |  |  | RW
IO | DO2控制 |  | U16 |  | 2 | 2102 | 8151 |  |  |  |  | RW
IO | DO3控制 |  | U16 |  | 2 | 2103 | 8152 |  |  |  |  | RW
IO | DO4控制 |  | U16 |  | 2 | 2104 | 8153 |  |  |  |  | RW
IO | DO5控制 |  | U16 |  | 2 | 2105 | 8154 |  |  |  |  | RW
IO | DO6控制 |  | U16 |  | 2 | 2106 | 8155 |  |  |  |  | RW

## CSU-iconfig-HMI使用
北向一级 分类 | 北向二级 分类 | 北向三级 分类 | 定义 | 离散值 逻辑 | 默认值 | 数据 上限 | 数据 下限 | 单位 | 精度 | 数据 类型 | 读/写 | 寄存器 类型 | 寄存器 地址 | 寄存器 长度 | sigID | 备注
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 设备转发地址 | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 41654 | 1
监控系统 | 系统 | 平台信息 | 平台软件发布版本 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 2815 | 1
监控系统 | 系统 | 平台信息 | 平台软件构建版本 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 2816 | 1
监控系统 | 系统 | 平台信息 | 平台软件补丁版本 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 2817 | 1
监控系统 | 系统 | 平台信息 | 设备序列号 | [5 empty] | 1 | STRING | RW | 4x | 31811 | 10
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 串口1波特率 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 41655 | 2
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 串口1奇偶校验 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 41657 | 2
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 串口1停止位 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 41659 | 2
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 串口2波特率 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 41661 | 2
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 串口2奇偶校验 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 41663 | 2
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 串口2停止位 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 41665 | 2
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 串口3波特率 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 41667 | 2
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 串口3奇偶校验 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 41669 | 2
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 串口3停止位 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 41671 | 2
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 以太网DHCP使能开关 | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 41851 | 1
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 以太网IP |  | 12.12.12.12 |  |  |  | 1 | STRING | RW | 4x | 41852 | 8
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 以太网子网掩码 |  | 255.0.0.0 |  |  |  | 1 | STRING | RW | 4x | 41860 | 8
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 以太网网关 |  | 12.12.12.1 |  |  |  | 1 | STRING | RW | 4x | 41868 | 8
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 以太网DNS1 |  | 1.2.4.8 |  |  |  | 1 | STRING | RW | 4x | 41876 | 8
监控系统 | 系统 | 通讯参数 | 以太网DNS2 |  | 8.8.8.8 |  |  |  | 1 | STRING | RW | 4x | 41884 | 8
监控系统 | 系统 | 设备信息 | dsp的数量规格,修改该测点需要保证所有设备已经关机 | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 41651 | 1
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 查询DSP在线状态 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 16409 | 1
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 查询DSP在线状态 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 30097 | 1
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 查询DSP在线状态 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 31806 | 1
监控系统 | 系统 | 系统设置 | NTP服务器 | [5 empty] | 1 | STRING | RW | 4x | 41896 | 32
监控系统 | 系统 | 系统设置 | NTP对时时间间隔 单位:秒 | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 41894 | 2
监控系统 | 系统 | 系统设置 | NTP对时成功时间 | [5 empty] | 1 | STRING | RW | 4x | 41928 | 16
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 未绑定的DSP数量 | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 31916 | 1
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN1 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41689 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN2 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41699 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN3 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41709 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN4 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41719 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN5 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41729 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN6 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41739 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN7 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41749 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN8 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41759 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN9 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41769 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN10 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41779 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN11 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41789 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN12 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41799 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN13 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41809 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN14 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41819 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN15 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41829 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | DSP设备SN数据池-SN16 | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 41839 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 设备类型编码（北向机器型号编码） |  | E_DEVTYPE_SGAIDC |  |  |  | 1 | U16 | RO | 3x | 2515 | 1
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 录波数据总条数30078 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 30078 | 1
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 录波数据读取进度30079 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 30079 | 1
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 整机属性协议号2500 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2500 | 2
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 整机属性协议版本2502 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 2502 | 2
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 协议地址长度2504 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 2504 | 1
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 南向 机器型号30360 4x 北向 机器型号2516 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2516 | 8
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 故障录波协议号2569 3x | [5 empty] | 1 | U32 | RO | 3x | 2569 | 2
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 故障录波协议版本2571 3x | [5 empty] | 1 | U32 | RO | 3x | 2571 | 2
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 上传固件版本数量2581 3x | [5 empty] | 1 | U16 | RO | 3x | 2581 | 1
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号1 2582 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2582 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号1 2582 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 31821 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号2 2597 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2597 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号3 2612 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2612 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号4 2627 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2627 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号5 2642 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2642 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号6 2657 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2657 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号7 2672 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2672 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号8 2687 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2687 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号9 2702 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2702 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号10 2717 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2717 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号11 2732 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2732 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 固件版本号12 2747 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2747 | 15
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 SN序列号5378 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 2505 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 SN序列号5378 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 4990 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 SN序列号5378 3x | [5 empty] | 1 | STRING | RO | 3x | 5378 | 10
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 功能枚举5487 3x | [5 empty] | 1 | S32 | RO | 3x | 5487 | 2
监控系统 | 系统 | 设备信息 | 北向 功能枚举5487 3x | [5 empty] | 1 | S32 | RW | 4x | 31997 | 2
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 录波数据导出 30034 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 30034 | 1
故障录波系统 | 系统 | 故障录波系统 | 北向 设置执行故障录播的DSP地址30098 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 30098 | 1
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 日志数据导出类型 31999 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 31999 | 1
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 功能选择 32000 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 32000 | 1
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 日志文件索引 32001 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 32001 | 2
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 日志有效位2 32003 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 32003 | 2
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 日志有效位 32005 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 32005 | 2
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 日志上传运行故障码 32007 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 32007 | 2
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 VI扫描故障码 32009 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 32009 | 1
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 设置读取故障录波第n条记录 32019 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 32019 | 1
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 记录类型 32052 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 32052 | 1
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 数据类型 32053 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 32053 | 1
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 可读记录总数 32054 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 32054 | 2
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 当前记录序号 32056 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 32056 | 2
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 记录子序号 32058 4x | [5 empty] | 1 | U32 | RW | 4x | 32058 | 1
日志系统 | 系统 | 日志系统 | 北向 数据有效长度 4x | [5 empty] | 1 | U16 | RW | 4x | 32061 | 1
监控系统 | 模块1 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 50000 | 15
监控系统 | 模块2 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 51000 | 15
监控系统 | 模块3 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 52000 | 15
监控系统 | 模块4 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 53000 | 15
监控系统 | 模块5 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 54000 | 15
监控系统 | 模块6 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 55000 | 15
监控系统 | 模块7 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 56000 | 15
监控系统 | 模块8 | 系统参数1 | 固件版本号版本 |  | 0 | 65534 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 57000 | 15
监控系统 | 模块1 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 50015 | 8
监控系统 | 模块2 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 51015 | 8
监控系统 | 模块3 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 52015 | 8
监控系统 | 模块4 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 53015 | 8
监控系统 | 模块5 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 54015 | 8
监控系统 | 模块6 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 55015 | 8
监控系统 | 模块7 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 56015 | 8
监控系统 | 模块8 | 系统参数2 | 机器型号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 57015 | 8
监控系统 | 模块1 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 50023 | 10
监控系统 | 模块2 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 51023 | 10
监控系统 | 模块3 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 52023 | 10
监控系统 | 模块4 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 53023 | 10
监控系统 | 模块5 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 54023 | 10
监控系统 | 模块6 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 55023 | 10
监控系统 | 模块7 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 56023 | 10
监控系统 | 模块8 | 系统参数2 | 机器版本号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RO | 3x | 57023 | 10
监控系统 | 模块1 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 50033 | 1
监控系统 | 模块2 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 51033 | 1
监控系统 | 模块3 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 52033 | 1
监控系统 | 模块4 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 53033 | 1
监控系统 | 模块5 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 54033 | 1
监控系统 | 模块6 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 55033 | 1
监控系统 | 模块7 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 56033 | 1
监控系统 | 模块8 | 系统参数2 | 机器型号编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 57033 | 1
监控系统 | 模块1 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 50034 | 1
监控系统 | 模块2 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 51034 | 1
监控系统 | 模块3 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 52034 | 1
监控系统 | 模块4 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 53034 | 1
监控系统 | 模块5 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 54034 | 1
监控系统 | 模块6 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 55034 | 1
监控系统 | 模块7 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 56034 | 1
监控系统 | 模块8 | 系统参数2 | 设备类型编码 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | U16 | RO | 3x | 57034 | 1
监控系统 | 模块1 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x | 50035 | 10
监控系统 | 模块2 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x | 51035 | 10
监控系统 | 模块3 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x | 52035 | 10
监控系统 | 模块4 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x | 53035 | 10
监控系统 | 模块5 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x | 54035 | 10
监控系统 | 模块6 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x | 55035 | 10
监控系统 | 模块7 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x | 56035 | 10
监控系统 | 模块8 | 系统参数2 | 序列号 |  | 0 | 65535 | 0 |  | 1 | STRING | RW | 4x | 57035 | 10
CCW改动部分
巴拿马变压器
变压器设置参数
| CSU |  | 温度采样个数 |  | 14 | 18 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x | 40001 | 1
| CSU |  | 设置风扇个数 |  | 4 | 8 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x | 40002 | 1
| CSU |  | 风扇额定转速 |  | 1650 | 65535 | 0 | rpm | 1 | U16 | RW | 4x | 40003 | 1
| CSU |  | 变压器温度告警门限值 |  | 100 | 250 | 0 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x | 40004 | 1
| CSU |  | 变压器温度保护门限值 |  | 130 | 300 | 100 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x | 40005 | 1
| CSU |  | 风机温度上限 |  | 60 | 500 | 30 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x | 40006 | 1
| CSU |  | 风机温度下限 |  | 30 | 60 | 0 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x | 40007 | 1
| CSU |  | 温度控制系数 |  | 2 | 10 | 0 |  |  | U16 | RW | 4x | 40008 | 1
| CSU |  | 原边线圈温差过大门限值 |  | 15 | 50 | 1 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x | 40009 | 1
| CSU |  | 副边线圈温差过大门限值 |  | 15 | 50 | 1 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x | 40010 | 1
|  |  | 变压器温度通道配置1 | 0-未使用 1-A相原边线圈绕组温度1 2- A相原边线圈绕组温度2 3- B相原边线圈绕组温度1 4-B相原边线圈绕组温度2 5-C相原边线圈绕组温度1 6 -C相原边线圈绕组温度2 7-变压器原边铁芯温度 8- A相副边线圈绕组温度1 9-A相副边线圈绕组温度2 10- B相副边线圈绕组温度1 11- B相副边线圈绕组温度2 12- C相副边线圈绕组温度1 13- C相副边线圈绕组温度2 14- 变压器副边铁芯温度 15-自定义温度1 16-自定义温度2 17-自定义温度3 18-自定义温度4 19-自定义温度5 20-自定义温度6 21- 自定义温度7 | [7 empty] | 4x | 40101
|  |  | 变压器温度通道配置2 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40102
|  |  | 变压器温度通道配置3 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40103
|  |  | 变压器温度通道配置4 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40054
|  |  | 变压器温度通道配置5 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40055
|  |  | 变压器温度通道配置6 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40056
|  |  | 变压器温度通道配置7 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40057
|  |  | 变压器温度通道配置8 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40058
|  |  | 变压器温度通道配置9 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40059
|  |  | 变压器温度通道配置10 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40060
|  |  | 变压器温度通道配置11 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40061
|  |  | 变压器温度通道配置12 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40062
|  |  | 变压器温度通道配置13 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40063
|  |  | 变压器温度通道配置14 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40064
|  |  | 变压器温度通道配置15 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40065
|  |  | 变压器温度通道配置16 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40066
|  |  | 变压器温度通道配置17 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40067
|  |  | 变压器温度通道配置18 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40068
|  |  | 变压器温度通道配置19 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40069
|  |  | 变压器温度通道配置20 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40070
|  |  | 变压器温度通道配置21 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40071
|  |  | 变压器DI通道配置1 | 0-未使用 1-风扇1空开 2 -风扇2空开 3-风扇3空开 4-风扇4空开 5- 风扇5空开 6-风扇6空开 7-风扇7空开 8-风扇8空开 9-变压器柜门 10-自定义DI1 | [7 empty] | 4x | 40072
|  |  | 变压器DI通道配置2 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40073
|  |  | 变压器DI通道配置3 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40074
|  |  | 变压器DI通道配置4 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40075
|  |  | 变压器DI通道配置5 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40076
|  |  | 变压器DI通道配置6 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40077
|  |  | 变压器DI通道配置7 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40078
|  |  | 变压器DI通道配置8 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40079
|  |  | 变压器DI通道配置9 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40080
|  |  | 变压器DI通道配置10 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40081
变压器读取参数
| CSU |  | A相原边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40051 | 1
| CSU |  | A相原边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40052 | 1
| CSU |  | B相原边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40053 | 1
| CSU |  | B相原边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40054 | 1
| CSU |  | C相原边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40055 | 1
| CSU |  | C相原边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40056 | 1
| CSU |  | 变压器原边铁芯温度 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40057 | 1
| CSU |  | A相副边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40058 | 1
| CSU |  | A相副边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40059 | 1
| CSU |  | B相副边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40060 | 1
| CSU |  | B相副边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40061 | 1
| CSU |  | C相副边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40062 | 1
| CSU |  | C相副边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40063 | 1
| CSU |  | 变压器副边铁芯温度 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40064 | 1
| CSU |  | 预留温度测点 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40065 | 1
| CSU |  | 预留温度测点 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40066 | 1
| CSU |  | 预留温度测点 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40067 | 1
| CSU |  | 预留温度测点 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x | 40068 | 1
| CSU |  | 风扇1转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40069 | 1
| CSU |  | 风扇2转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40070 | 1
| CSU |  | 风扇3转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40071 | 1
| CSU |  | 风扇4转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40072 | 1
| CSU |  | 风扇5转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40073 | 1
| CSU |  | 风扇6转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40074 | 1
| CSU |  | 风扇7转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40075 | 1
| CSU |  | 风扇8转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40076 | 1
| CSU |  | 风扇1转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x | 40077 | 1
| CSU |  | 风扇2转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x | 40078 | 1
| CSU |  | 风扇3转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x | 40079 | 1
| CSU |  | 风扇4转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x | 40080 | 1
| CSU |  | 风扇5转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x | 40081 | 1
| CSU |  | 风扇6转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x | 40082 | 1
| CSU |  | 风扇7转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x | 40083 | 1
| CSU |  | 风扇8转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x | 40084 | 1
| 暂时不做只做预留点位 |  | 线电压Uab |  |  |  |  | kV | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40085 | 1
| 暂时不做只做预留点位 |  | 线电压Ubc |  |  |  |  | kV | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40086 | 1
| 暂时不做只做预留点位 |  | 线电压Uca |  |  |  |  | kV | 0.01 | U16 | RO | 3x | 40087 | 1
| 综合侦测板（变压器） |  | 风扇1故障信息 | bit0:预留1 bit1:预留2 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40088 | 1
| 综合侦测板（变压器） |  | 风扇2故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40089 | 1
| 综合侦测板（变压器） |  | 风扇3故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40090 | 1
| 综合侦测板（变压器） |  | 风扇4故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40091 | 1
| 综合侦测板（变压器） |  | 风扇5故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40092 | 1
| 综合侦测板（变压器） |  | 风扇6故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40093 | 1
| 综合侦测板（变压器） |  | 风扇7故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40094 | 1
| 综合侦测板（变压器） |  | 风扇8故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40095 | 1
| CSU |  | 风扇空开状态 | bit0-风扇1空开断开 0 断开 1闭合 bit1-风扇2空开断开 0 断开 1闭合 bit2-风扇3空开断开 0 断开 1闭合 bit3-风扇4空开断开0 断开 1闭合 bit3-风扇5空开断开0 断开 1闭合 bit4-风扇6空开断开0 断开 1闭合 bit5-风扇7空开断开0 断开 1闭合 bi6-风扇8空开断开0 断开 1闭合 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40096 | 1
| CSU |  | 风扇跳闸状态 | bit0-风扇1跳闸故障 0 告警 1正常 bit1-风扇2跳闸故障 0 告警 1正常 bit2-风扇3跳闸故障 0 告警 1正常 bit3-风扇4跳闸故障 0 告警 1正常 bit4-风扇1跳闸故障 0 告警 1正常 bit5-风扇2跳闸故障 0 告警 1正常 bit6-风扇3跳闸故障 0 告警 1正常 bit7-风扇4跳闸故障 0 告警 1正常 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40097 | 1
| CSU |  | 变压器柜门 | 0-闭合 1-打开 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40098 | 1
| 综合侦测板（变压器） |  | 风扇故障 | bit0-风扇1故障 bit1-风扇2故障 bit2-风扇3故障 bit3-风扇4故障 bit4-风扇5故障 bit5-风扇6故障 bit6-风扇7故障 bit7-风扇8故障 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40099 | 1
| 综合侦测板（变压器） |  | 风扇通信故障 | bit0-风扇1通信故障 0 正常 1告警 bit1-风扇2通信故障 0 正常 1告警 bit2-风扇3通信故障 0 正常 1告警 bit3-风扇4通信故障 0 正常 1告警 bit4-风扇5通信故障 0 正常 1告警 bit5-风扇6通信故障 0 正常 1告警 bit6-风扇7通信故障 0 正常 1告警 bit7-风扇8通信故障 0 正常 1告警 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40100 | 1
|  |  | 变压器温度采样异常 | bit0 -A-1原边采样异常 0 -正常 1-异常 bit1 -A-2原边采样异常 bit2 -B-1原边采样异常 bit3 -B-2原边采样异常 bit4 -C-1原边采样异常 bit5 -C-2原边采样异常 bit6 -原边铁芯温度采样异常 bit7 -A-1副边采样异常 bit8 -A-2副边采样异常 bit9 -B-1副边采样异常 bit10 -B-2副边采样异常 bit11 -C-1副边采样异常 bit12 -C-2副边采样异常 bit13 -副边铁芯温度采样异常 bit14-预留 0 -正常 1-异常 bit15 预留 0 -正常 1-异常 bit16 预留 0 -正常 1-异常 bit17 预留 0 -正常 1-异常 | [5 empty] | U32 | RO | 3x | 40101 | 2
|  |  | 变压器过温告警 | bit0 -A-1原边过温告警 0 -正常 1-异常 bit1 -A-2原边过温告警 bit2 -B-1原边过温告警 bit3 -B-2原边过温告警 bit4 -C-1原边过温告警 bit5 -C-2原边过温告警 bit6 -原边铁芯温度过温告警 bit7 -A-1副边过温告警 bit8 -A-2副边过温告警 bit9 -B-1副边过温告警 bit10 -B-2副边过温告警 bit11 -C-1副边过温告警 bit12 -C-2副边过温告警 bit13 -副边铁芯温度过温告警 bit14-预留 0 -正常 1-异常 bit15-预留 0 -正常 1-异常 bit16-预留 0 -正常 1-异常 bit17 -预留 0 -正常 1-异常 | [5 empty] | U32 | RO | 3x | 40103 | 2
|  |  | 变压器综合告警 | bit0 -变压器原边过温告警 bit1 -变压器副边过温告警 bit2 -变压器原边温差过大告警 bit3 -变压器副边温差过大告警 bit4 -变压器过温保护 | [5 empty] | U16 | RO | 3x | 40105 | 1
母线1模块整体数据
| CSU |  | 运行模块数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41601 | 1
| CSU |  | 1柜运行模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41602 | 1
| CSU |  | 2柜运行模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41603 | 1
| CSU |  | 故障模块数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41604 | 1
| CSU |  | 1柜故障模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41605 | 1
| CSU |  | 2柜柜故障模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41606 | 1
母线1模块整体设置值
| CSU |  | 系统母线1模块设置个数 |  | 0 | 0 | 24 |  |  | U16 | RW | 3x | 41801 | 1
| CSU |  | 母线1负载输出电压设置 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x | 41802 | 1
| CSU |  | 母线1负载输出限流值 | inconfig/界面不允许加 |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RW | 3x | 41803 | 1
| CSU |  | 模块交流过压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x | 41804 | 1
| CSU |  | 模块交流欠压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x | 41805 | 1
| CSU |  | 模块交流失压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x | 41806 | 1
| CSU |  | 模块交流频率高门限值 |  | 70 |  |  | Hz | 1 | U16 | RW | 3x | 41807 | 1
| CSU |  | 模块交流频率低门限值 |  | 30 |  |  | Hz | 1 | U16 | RW | 3x | 41808 | 1
| CSU |  | 系统每组电池模块个数 |  | 2 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 41809 | 1
| CSU |  | 休眠剩余子板数量 |  | 1 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 41810 | 1
| CSU |  | 核容剩余子板数量 |  | 4 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 41811 | 1
预留
模块数据（模块直传）
| UPM1 |  | 模块1负载输出电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x | 42001 | 1 | 2001
| UPM1 |  | 模块1电池电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x | 42002 | 1 | 2003
| UPM1 |  | 模块1负载输出电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO | 4x | 42003 | 1 | 2002
| UPM1 |  | 模块1电池电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO | 4x | 42004 | 1 | 2004
| UPM1 |  | 模块1频率 |  |  |  |  | Hz | 0.1 | U16 | RO | 4x | 42005 | 1 | 2008
| UPM1 |  | 模块1交流线电压Uab |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x | 42006 | 1 | 2006
| UPM1 |  | 模块1交流线电压Ubc |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x | 42007 | 1 | 2007
| UPM1 |  | 模块1交流线电压Uca |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x | 42008 | 1
| UPM1 |  | 模块1机号 | [8 empty] | 4x | 42009 | 10
| UPM1 |  | 模块1子板供电方式 | bit0 - cell1 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | [5 empty] | U16 | RO | 4x | 42019 | 1
| UPM1 |  | 模块1子板开关机状态 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | [5 empty] | U16 | RO | 4x | 42020 | 1
| UPM1 |  | 模块1子板休眠状态 | bit0- cell1 0-正常工作 bit1 - cell2 0-正常工作 1-休眠 bit2- cell3 0-正常工作 1-休眠 bit3 - cell4 0-正常工作 1-休眠 bit4- cell5 0-正常工作 1-休眠 bit5 - cell6 0-正常工作 1-休眠 bit6- cell7 0-正常工作 1-休眠 bit7 - cell8 0-正常工作 1-休眠 | [5 empty] | U16 | RO | 4x | 42021 | 1
| UPM1 |  | 模块1具体故障 | bit0 - 模块总故障 bit1 -模块均流故障 bit2 -模块风扇故障 bit3 -模块过温 | [5 empty] | U32 | 19 | 4x | 42022 | 2
| UPM1 |  | 模块1交流故障 | bit0 -模块交流线电压Uab高 bit1 -模块交流线电压Ubc高 bit2 -模块交流线电压Uca高 bit3 -模块交流线电压Uab低 bit4 -模块交流线电压Ubc低 bit5 -模块交流线电压Uca低 bit6 -模块交流中断 bit7 -模块交流频率高 bit8 -模块交流频率低 | [5 empty] | U16 | RO | 4x | 42024 | 1
| UPM1 |  | 模块1开关机动作 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | [5 empty] | U16 | RW | 3x | 42025 | 1
| UPM1 |  | 预留寄存器
| UPM2 |  | 模块2数据 | [9 empty] | 42101~42200 | 1
| UPM3 |  | 模块3数据 | [9 empty] | 42201~42300 | 1
| UPM4 |  | 模块4数据 | [9 empty] | 42301~42400 | 1
| UPM5 |  | 模块5数据 | [9 empty] | 42401~42500 | 1
| UPM6 |  | 模块6数据 | [9 empty] | 42501~42600 | 1
| UPM7 |  | 模块7数据 | [9 empty] | 42601~42700 | 1
| UPM8 |  | 模块8数据 | [9 empty] | 42701~42800 | 1
| UPM9 |  | 模块9数据 | [9 empty] | 42801~42900 | 1
| UPM10 |  | 模块10数据 | [9 empty] | 42901~43000 | 1
| UPM11 |  | 模块11数据 | [9 empty] | 43001~43100 | 1
| UPM12 |  | 模块12数据 | [9 empty] | 43101~43200
模块数据扩展（CSU处理）
| CSU |  | 模块1交流空开状态 | 1=闭合;2=断开;3=跳闸 | [5 empty] | U16 | RO |  | 44401
| CSU |  | 模块1交流空开断开 | 0=告警;1=正常 | [5 empty] | U16 | RO |  | 44402
| CSU |  | 模块1状态 | 0：正常 1：限流 2：限功率 3：关机 4：故障 5：通讯中断 6：未安装 7：休眠 8：过温 9：风扇故障 10：电池不在位 | [5 empty] | U16 | RO |  | 44403
| CSU |  | 模块1运行状态 | bit0 - 模块故障 0 -告警1-正常 bit1 -开关机状态 0 -关机1-开机 bit2-模块通信故障 0-告警 1-正常 | [5 empty] | U16 | RO |  | 44404
| CSU |  | 模块2数据处理 | [9 empty] | 44451~44500
| CSU |  | 模块3数据处理 | [9 empty] | 44501~44550
| CSU |  | 模块4数据处理 | [9 empty] | 44551~44600
| CSU |  | 模块5数据处理 | [9 empty] | 44601~44650
| CSU |  | 模块6数据处理 | [9 empty] | 44651~44700
| CSU |  | 模块7数据处理 | [9 empty] | 44701~44750
| CSU |  | 模块8数据处理 | [9 empty] | 44751~44800
| CSU |  | 模块9数据处理 | [9 empty] | 44801~44850
| CSU |  | 模块10数据处理 | [9 empty] | 44851~44900
| CSU |  | 模块12数据处理 | [9 empty] | 44901~44950
母线1电池整体数据设置
|  |  | 电池类型 | 0 铅酸 1 锂电 | [5 empty] | U16 | RW | 3x | 46001
|  |  | 电池组数 | 6 | [5 empty] | U16 | RW | 3x | 46002
|  |  | 电池放电判断时间设置 |  | 30 |  |  | s | 1 | U16 | RW | 3x | 46003
|  |  | 电池组过压门限值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x | 46004
|  |  | 电池组欠压门限值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x | 46005
|  |  | 充电过流门限值 |  | 0.8 |  |  | C |  | U16 | RW | 3x | 46006
|  |  | 锂电池单体电压过高门限值 | [6 empty] | U16 | RW | 3x | 46007
|  |  | 锂电池SOC过低门限值 |  | 0.2 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 46008
|  |  | 锂电池电芯温度过高门限值 |  | 60 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 46009
|  |  | 温度补偿上限值 |  | 5 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 46010
|  |  | 温度补偿下限值 |  | 0 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 46011
|  |  | 浮充电压设置值 |  | 280 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 46012
|  |  | 浮充触发电流设置值 |  | 0.2C |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 46013
|  |  | 浮充温度补偿系数 |  |  |  |  | mV /（℃*节） |  | U16 | RW | 3x | 46014
|  |  | 均充使能 |  | 1 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 46015
|  |  | 均充设置电压 | [6 empty] | U16 | RW | 3x | 46016
|  |  | 均充闭锁设置时间 | [6 empty] | U16 | RW | 3x | 46017
|  |  | 均充触发电流比例系数 |  | 0.8 |  |  | C |  | U16 | RW | 3x | 46018
|  |  | 均充设置电流比例系数 |  | 1 |  |  | C |  | U16 | RW | 3x | 46019
|  |  | 均充时间限制设置 |  | 10 |  |  | h | 0.01 | U16 | RW | 3x | 46020
|  |  | 均充延迟时间设置 |  | 3 |  |  | h | 0.01 | U16 | RW | 3x | 46021
|  |  | 定期均充时间设置 |  | 90 |  |  | day | 0.01 | U16 | RW | 3x | 46022
|  |  | 放电转均充容量条件 | [6 empty] | U16 | RW | 3x | 46023
|  |  | 均充温度补偿系数 | [6 empty] | U16 | RW | 3x | 46024
|  |  | 弹性锂电功能状态 | 0：关闭 1：开启（预留） | [5 empty] | U16 | RW | 3x | 46025
母线1单电池设置参数
|  |  | 电池组节数 | 120 | [5 empty] | U16 | RW | 3x | 46201
|  |  | 电池组1容量规格（设置） | [6 empty] | U16 | RW | 3x | 46202
|  |  | 电池组1手动核容 | 0：无动作 1：手动核容开始 2：手动核容结束 | 0 | 2 | 0 |  |  | U16 | RW | 3x | 46203
|  |  | 电池组1手动均浮充 | 0:无动作 1：手动浮充 2:手动均充 | [5 empty] | U16 | RW | 3x | 46204
|  |  | 电池组1放电截止电压 | [6 empty] | U16 | RW | 3x | 46205
|  |  | 电池组1放电截止时间阈值 | [6 empty] | U16 | RW | 3x | 46206
|  |  | 电池组1放电截止容量设置阈值 | [6 empty] | U16 | RW | 3x | 46207
|  |  | 电池组1温补功能 | 0：关闭 1：开启 | [5 empty] | U16 | RW | 3x | 46208
|  |  | 电池1弹性充、放电控制命令 （母线1） | 0：初始状态 1：弹性放电 2：弹性充电 3：静置状态 4：备电状态 （预留） | [5 empty] | U16 | RW | 3x | 46209
|  |  | 电池1弹性调节功率（母线1） | 充电时：0~30 放电时：0~186 （预留） | [5 empty] | U16 | RW | 3x | 46210
|  |  | 铅酸电池容量校准 | [6 empty] | U16 | RW | 3x | 46211
|  |  | 电池组2数据 | [9 empty] | 46251-46300
|  |  | 电池组3数据 | [9 empty] | 46301-46350
|  |  | 电池组4数据 | [9 empty] | 46351-46400
|  |  | 电池组5数据 | [9 empty] | 46401-46450
|  |  | 电池组6数据 | [9 empty] | 46451-46500
母线1单电池参数读取
| CSU |  | 电池组1工作状态（BMS） | 状态字说明 0x0001 表示电池充电已满，此时电池进入静置状态，不须充电(充电模块关机)，可放电。 0x0002 表示电池常规储能放电结束，只剩余备电容量。电池此时不可进行储能放电，但可应急对负载放电，可充电(不可核容)。 0x0003 表示电池电量全部放空。不可放电，可以充电(不可核容)。 0x0004 表示电池系统有告警， 禁止充电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0005 表示电池系统有告警， 禁止放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0006 表示电池系统有告警， 禁止充电与放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0007 表示电池系统故障，并断开交、直流开关。HVDC 不得进行充、放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0008 表示电池系统正常，此时电池可执行任何指令。 | [5 empty] | U16 | RO | 4x | 46801
| CSU |  | 电池组1电池充放电状态 | 0=锂电静置; 1=锂电充电; 2=锂电充电;(预留) 3=放电; 4=弹性放电; 5=弹性充电； 6=铅酸浮充； 7=铅酸均充； 8=放电测试； | [5 empty] | U16 | RO | 4x | 46802
| CSU |  | 电池组1总电压 |  |  | 65535 | 0 | V | 0.1 | U16 | RO | 4x | 46803
| CSU |  | 电池组1总电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | S16 | RO | 4x | 46804
| CSU |  | 电池组1系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  |  |  |  | % / Ah | 0.1 | U16 | RO | 4x | 46805
| CSU |  | 电池组1系统SOH（铅酸：无） |  |  |  |  | % | 0.1 | U16 | RO | 4x | 46806
| CSU |  | 电池组1最高电芯电压（铅酸：无） |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x | 46807
| CSU |  | 电池组1最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | U16 | RO | 4x | 46808
| CSU |  | 电池组1容量规格（读取） |  |  |  |  | Ah | 1 | U16 | RO | 4x | 46809
| CSU |  | 电池组1放电时间 | 上一轮核容总时间 |  |  |  | min | 0.1 | U16 | R0 | 4x | 46810
| CSU |  | 电池组1当前核容持续时间 | 核容当前时间 |  |  |  | min | 0.1 | U16 | R0 | 4x | 46811
| CSU |  | 电池组1当前核容容量 |  |  |  |  | Ah | 0.1 | U16 | R0 | 4x | 46812
| CSU |  | 电池组1当前核容最低电压 | 上一论核容最低电压 |  |  |  | V | 0.1 | U16 | R0 | 4x | 46813
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 年 | [6 empty] | U16 | R0 | 4x | 46814
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 月 | [6 empty] | U16 | R0 | 4x | 46815
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 日 | [6 empty] | U16 | R0 | 4x | 46816
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 时 | [6 empty] | U16 | R0 | 4x | 46817
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 分 | [6 empty] | U16 | R0 | 4x | 46818
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 秒 | [6 empty] | U16 | R0 | 4x | 46819
| CSU |  | 电池组1均充持续时间 |  |  |  |  | min | 0.1 | U16 | R0 | 4x | 46820
| CSU |  | 电池组1均充退出原因 | 0：-- 1：均充超时 2：额外均充超时 3：系统异常 4：均充电流 5：手动 （预留） | [5 empty] | U16 | R0 | 4x | 46821
| CSU |  | 电池组1状态 | 市电供电=21、电池供电=22、未上电=23（无模块输出，外供辅源） | [5 empty] | U16 | R0 | 4x | 46822
| CSU |  | 电池组1当前状态运行时间统计 |  |  |  |  | min | 1 | U16 | RO | 4x | 46823
|  |  | 电池组2数据读取 | [9 empty] | 46851-46900
|  |  | 电池组3数据读取 | [9 empty] | 46901-46950
|  |  | 电池组4数据读取 | [9 empty] | 46951-47000
|  |  | 电池组5数据读取 | [9 empty] | 47001-47050
|  |  | 电池组6数据读取 | [9 empty] | 47051-47100
直流
直流参数设置
| CSU |  | 系统电压等级 | 0-270V 1-400V 2-800V | 0 |  |  |  |  | U16 | RW |  | 47501
| CSU |  | 主备机设置状态 | 0 -备机 1-主机 | [5 empty] | U16 | RW |  | 47502
| CSU |  | 绝缘告警阻值阈值设置 |  | 28K |  |  |  |  | U16 | RW |  | 47503
| CSU |  | 系统过温告警门限值 | [6 empty] | U16 | RW |  | 47504
| CSU |  | 系统低温告警门限值 | [6 empty] | U16 | RW |  | 47505
| CSU |  | 负载支路数 | [6 empty] | U16 | RW |  | 47506
| CSU |  | 直流过压门限值 |  |  |  |  | V |  | U16 | RW |  | 47507
| CSU |  | 直流欠压门限值 |  |  |  |  | V |  | U16 | RW |  | 47508
| CSU |  | 直流负载过流门限值 |  |  |  |  | A |  | U16 | RW |  | 47509
| CSU |  | STS支路过流门限值 |  |  |  |  | A |  | U16 | RW |  | 47510
| CSU |  | ATS支路过流门限值 |  |  |  |  | A |  | U16 | RW |  | 47511
| CSU |  | 系统总功率设置值 |  |  |  |  | kW |  | U16 | RW |  | 47512
直流参数读取
|  |  | 主备机运行状态 | 0 -备机 1-主机 | [5 empty] | U16 | RO | 4x | 47601
| RC1综合侦测版 |  | 直流负载母线电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO | 4x | 47602
| 绝缘侦测板 |  | 直流母线正对地电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO | 4x | 47603
| 绝缘侦测板 |  | 直流母线负对地电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO | 4x | 47604
| 绝缘侦测板 |  | 直流母线正对地电阻 |  |  |  |  | kΩ |  | U16 | RO | 4x | 47605
| 绝缘侦测板 |  | 直流母线负对地电阻 |  |  |  |  | kΩ |  | U16 | RO | 4x | 47606
|  |  | 直流负载带载率 |  |  |  |  | % | 1 | U16 | RO | 4x | 47607
|  |  | 系统总电流 | 负载总电流+电池充电电流 |  |  |  | A | 0.1 | U32 | RO | 4x | 47608 | 2
|  |  | 系统总功率 | 中恒备注不检测 | [5 empty] | U16 | RO |  | 47609
|  |  | 电池总电流 | 所有电池电流之和 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x | 47610 | 2
|  |  | 整流柜1电池总电流 | 整流柜1电池总电流 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x | 47611 | 2
|  |  | 整流柜2电池总电流 | 整流柜2电池总电流 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x | 47612 | 2
|  |  | 环境温度 | [6 empty] | U16 | RO |  | 47613
|  |  | 单模块额定功率 |  |  |  |  | kW |  | U16 | RO |  | 47614
|  |  | 直流负载总电流 |  |  |  |  | A |  | U16 |  |  | 47651
|  |  | 直流负载总功率 |  |  |  |  | kW |  | U16 |  |  | 47652
|  |  | 直流负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | kWh |  | U16 |  |  | 47653
|  |  | 直流负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | kWh |  | U16 |  |  | 47654
|  |  | STS支路负载电流 | [9 empty] | 47655
|  |  | STS支路负载总功率 | [9 empty] | 47656
|  |  | STS支路负载总电能(大于1000部分) | [9 empty] | 47657
|  |  | STS支路负载总电能(小于1000部分) | [9 empty] | 47658
|  |  | ATS支路1负载电流 | [9 empty] | 47659
|  |  | ATS支路1负载总功率 | [9 empty] | 47660
|  |  | ATS支路1负载总电能(大于1000部分) | [9 empty] | 47661
|  |  | ATS支路1负载总电能(小于1000部分) | [9 empty] | 47662
|  |  | ATS支路2负载电流 | [9 empty] | 47663
|  |  | ATS支路2负载总功率 | [9 empty] | 47664
|  |  | ATS支路2负载总电能(大于1000部分) | [9 empty] | 47665
|  |  | ATS支路2负载总电能(小于1000部分) | [9 empty] | 47666
母联
|  |  | 母联过流设置阈值 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RW |  | 47901
|  |  | 母联分闸延迟动作时间 | 0 | 0 |  |  | s | 1 | U16 | RW |  | 47902
|  |  | 母联合闸延迟动作时间 |  | 0 |  |  | s | 1 | U16 | RW |  | 47903
|  |  | 母联切换方式命令（母线1） | 0x00表示手投手复方式， 0x01表示自投手复方式， 0x02表示自投自复方式 例如：命令0x0000表示给母线1上的监控发送手投手复方式命令 | [5 empty] | U16 | RW |  | 47904
|  |  | 合闸命令（母线1） | 0x01表示合闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送合闸命令 | [5 empty] | U16 | RW |  | 47905
|  |  | 分闸命令（母线1） | 0x01表示分闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送分闸命令 | [5 empty] | U16 | RW |  | 47906
|  |  | 母联电流 | 常态母联断开，母联闭合时有电流。 数据类型为有符号32位整型，由（高16位）+（低16位）按大端序拼接。 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO |  | 47951 | 2
|  |  | 母联开关状态 | 0 断开 1 闭合 | [5 empty] | U16 | RO |  | 47952
|  |  | 母联上端电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  | 47953
|  |  | 母联压差 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  | 47954
|  |  | 母联控制状态 | 00：初始状态 01：本地合闸 02：本地分闸 03：远程合闸 04：远程分闸 05：对端失电合闸 06：本端失电合闸 07：正常复电分闸 08：电压异常未合闸 09：压差大未合闸 10：手投模式不合闸 11：手复模式不分闸 12：两端失电不合闸 | [5 empty] | U16 | RO |  | 47955
系统告警信息
|  |  | 监控自身故障告警 | bit0－监控自身故障 1告警，0正常
|  |  | 系统直流故障信息 | bit0－直流过压 0正常，1故障 bit1－直流欠压 0正常，1故障 bit2 -直流负载过流0正常，1故障
|  |  | 系统负载支路故障 | bit0－STS支路过流 0正常，1故障 bit1－ATS支路过流 0正常，1故障 bit1－ATS支路过流0正常，1故障
|  |  | 整流柜1输出熔丝状态 | bit0－模块输出正极熔断器状态1 bit1－模块输出正极熔断器状态2 bit2－模块输出正极熔断器状态3 bit3－模块输出正极熔断器状态4 bit4－模块输出正极熔断器状态5 bit5－模块输出正极熔断器状态6 bit6－模块输出负极熔断器状态1 bit7－模块输出负极熔断器状态2 bit8－模块输出负极熔断器状态3 bit9－模块输出负极熔断器状态4 bit10－模块输出负极熔断器状态5 bit11－模块输出负极熔断器状态6
|  |  | 整流柜2输出熔丝状态 | bit0－模块输出正极熔断器状态7 bit1－模块输出正极熔断器状态8 bit2－模块输出正极熔断器状态9 bit3－模块输出正极熔断器状态10 bit4－模块输出正极熔断器状态11 bit5－模块输出正极熔断器状态12 bit6－模块输出负极熔断器状态7 bit7－模块输出负极熔断器状态8 bit8－模块输出负极熔断器状态9 bit9－模块输出负极熔断器状态10 bit10－模块输出负极熔断器状态11 bit11－模块输出负极熔断器状态12
|  |  | 整流柜1电池状态 | bit0－模块电池正极熔断器状态1 bit1－模块电池正极熔断器状态2 bit2－模块电池正极熔断器状态3 bit3－模块电池正极熔断器状态4 bit4－模块电池正极熔断器状态5 bit5－模块电池正极熔断器状态6 bit6－铅酸电池电池开关箱1开关状态 bit7－铅酸电池电池开关箱2开关状态 bit8－铅酸电池电池开关箱3开关状态
|  |  | 整流柜2电池状态 | bit0－模块电池正极熔断器状态7 bit1－模块电池正极熔断器状态8 bit2－模块电池正极熔断器状态9 bit3－模块电池正极熔断器状态10 bit4－模块电池正极熔断器状态11 bit5－模块电池正极熔断器状态12 bit6－铅酸电池电池开关箱4开关状态 bit7－铅酸电池电池开关箱5开关状态 bit8－铅酸电池电池开关箱6开关状态
|  |  | 整流柜1直流状态 | bit0－馈线熔断器状态1 bit1－直流防雷开关状态 bit2－直流防雷器状态
|  |  | 整流柜2直流状态 | bit0－馈线熔断器状态1 bit1－直流防雷开关状态 bit2－直流防雷器状态
|  |  | 系统交流故障 | bit0－主机交流停电告警 1正常 0告警 bit1－交流停电信号冲突 1正常 0告警 bit2 母线备机交流停电告警 1正常 0告警
|  |  | 系统温度告警 | bit0－环境温度过高 1告警，0正常 bit1－环境温度过低 1告警，0正常
|  |  | 系统母联告警 | bit0－母联动作超时告警 1正常 0告警 bit1－母联过流告警 1正常 0告警
|  |  | 系统电池组1故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
|  |  | 系统电池组2故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
|  |  | 电池组3故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
|  |  | 电池组4故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
|  |  | 电池组5故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
|  |  | 电池组6故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
|  |  | 锂电池组1故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
|  |  | 锂电池组2故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
|  |  | 锂电池组3故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
|  |  | 锂电池组4故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
|  |  | 锂电池组5故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
|  |  | 锂电池组6故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
|  |  | 系统绝缘故障 | bit0—绝缘母排正接地故障，1正常，0故障 bit1—绝缘母排负接地故障，1正常，0故障
|  |  | 绝缘支路正接地故障 | bit0－主柜正接地告警 1正常，0故障 bit1－从柜正接地告警 1正常，0故障
|  |  | 绝缘支路负接地故障 | bit0－主柜负接地告警 1正常，0故障 bit1－从柜负接地告警 1正常，0故障
|  |  | 支路漏电流传感器通讯故障 | bit0－主柜漏电流传感器通讯 1正常，0故障 bit1－从柜漏电流传感器通讯 1正常，0故障
|  |  | 绝缘故障1接地支路号 | 接地支路号高字节表示组号，其中最高位为1表示第2个绝缘监控；低字节表示支路号，低字节为0表示无故障；绝缘故障按顺序摆放，一旦某位置显示故障无，则后续不会再有故障
|  |  | 绝缘故障1接地电阻值 | 最高位表示正负，后15位为数据 |  |  |  | kΩ | 0.1 | U16 | RW
|  |  | 绝缘故障2接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障2接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障3接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障3接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障4接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障4接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障5接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障5接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障6接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障6接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障7接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障7接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障8接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障8接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障9接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障9接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障10接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障10接地电阻值 | 同上
|  |  | 通信故障 | bit0－ 模块 bit1－绝缘 bit2－综合侦测板 bit3－ 综合侦测板（变压器） bit4－BMS bit5－主辅机通信 bit15 - 系统总通信故障
|  |  | 系统总故障状态 | bit0－整流模块故障 bit1－绝缘故障 bit2－直流故障 bit3－变压器故障 bit4－电池故障 bit15－系统故障
母线2系统数据
母线2模块整体数据
| CSU |  | 运行模块数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41701
| CSU |  | 主柜运行模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41702
| CSU |  | 从柜运行模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41703
| CSU |  | 故障模块数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41704
| CSU |  | 主柜故障模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41705
| CSU |  | 从柜柜故障模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x | 41706
母线2模块整体设置
| CSU |  | 模块设置个数（预留） |  | 0 | 0 | 24 |  |  | U16 | RW | 3x | 41801
| CSU |  | 母线1负载输出电压设置 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x | 41802
| CSU |  | 母线1负载输出限流值 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RW | 3x | 41803
| CSU |  | 模块交流过压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x | 41804
| CSU |  | 模块交流欠压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x | 41805
| CSU |  | 模块交流失压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x | 41806
| CSU |  | 模块交流频率高门限值 |  | 70 |  |  | Hz | 1 | U16 | RW | 3x | 41807
| CSU |  | 模块交流频率低门限值 |  | 30 |  |  | Hz | 1 | U16 | RW | 3x | 41808
| CSU |  | 系统每组电池模块个数 |  | 2 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 41809 | 1
| CSU |  | 休眠剩余子板数量 |  | 1 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 41810 | 1
| CSU |  | 核容剩余子板数量 |  | 4 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x | 41811 | 1
模块数据（模块直传）
| UPM1 |  | 模块1负载输出电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  | 43201 | 1 | 2001
| UPM1 |  | 模块1电池电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  | 43202 | 1 | 2002
| UPM1 |  | 模块1负载输出电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO |  | 43203 | 1 | 2003
| UPM1 |  | 模块1电池电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO |  | 43204 | 1 | 2004
| UPM1 |  | 模块1频率 |  |  |  |  | Hz | 0.1 | U16 | RO |  | 43205 | 1 | 2005
| UPM1 |  | 模块1交流线电压Uab |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  | 43206 | 1
| UPM1 |  | 模块1交流线电压Ubc |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  | 43207 | 1
| UPM1 |  | 模块1交流线电压Uca |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  | 43208 | 1
| UPM1 |  | 模块1机号 | [9 empty] | 43209 | 10
| UPM1 |  | 模块1子板供电方式 | bit0 - cell1 0-AC 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | [5 empty] | U16 | RO |  | 43210
| UPM1 |  | 模块1子板开关机状态 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | [5 empty] | U16 | RO |  | 43211
| UPM1 |  | 模块1子板休眠状态 | bit0- cell1 0-正常工作 1-休眠 bit1 - cell2 0-正常工作 1-休眠 bit2- cell3 0-正常工作 1-休眠 bit3 - cell4 0-正常工作 1-休眠 bit4- cell5 0-正常工作 1-休眠 bit5 - cell6 0-正常工作 1-休眠 bit6- cell7 0-正常工作 1-休眠 bit7 - cell8 0-正常工作 | [5 empty] | U16 | RO |  | 43212
| UPM1 |  | 模块1具体故障 | bit0 - 模块故障 bit1 -模块均流故障 bit2 -模块风扇故障 bit3 -模块过温 | [5 empty] | U16 | RO |  | 43213
| UPM1 |  | 模块1交流故障 | bit0 -模块交流线电压Uab高 bit1 -模块交流线电压Ubc高 bit2 -模块交流线电压Uca高 bit3 -模块交流线电压Uab低 bit4 -模块交流线电压Ubc低 bit5 -模块交流线电压Uca低 bit6 -模块交流中断 bit7 -模块交流频率高 bit8 -模块交流频率低 | [5 empty] | U16 | RO |  | 43214
| UPM1 |  | 模块1开关机动作 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | [5 empty] | U16 | W |  | 43215
| UPM1 |  | 模块1温度
| UPM2 |  | 模块2数据 | [9 empty] | 43301~43400 | 1
| UPM3 |  | 模块3数据 | [9 empty] | 43401~43500 | 1
| UPM4 |  | 模块4数据 | [9 empty] | 43501~43600 | 1
| UPM5 |  | 模块5数据 | [9 empty] | 43601~43700 | 1
| UPM6 |  | 模块6数据 | [9 empty] | 43701~43800 | 1
| UPM7 |  | 模块7数据 | [9 empty] | 43801~43800 | 1
| UPM8 |  | 模块8数据 | [9 empty] | 43901~44000 | 1
| UPM9 |  | 模块9数据 | [9 empty] | 44001~44100 | 1
| UPM10 |  | 模块10数据 | [9 empty] | 44101~44200 | 1
| UPM11 |  | 模块11数据 | [9 empty] | 44201~44300 | 1
| UPM12 |  | 模块12数据 | [9 empty] | 44301~44400
模块数据扩展（CSU处理）
| CSU |  | 模块1交流空开状态 | 1=闭合;2=断开;3=跳闸 | [5 empty] | U16 | RO |  | 44951
| CSU |  | 模块1交流空开断开 | 0=告警;1=正常 | [5 empty] | U16 | RO |  | 44952
| CSU |  | 模块1状态 | 0：正常 1：限流 2：限功率 3：关机 4：故障 5：通讯中断 6：未安装 7：休眠 8：过温 9：风扇故障 10：电池不在位 | [5 empty] | U16 | RO |  | 44953
| CSU |  | 模块1运行状态 | bit0 - 模块故障 0 -告警1-正常 bit1 -开关机状态 0 -关机1-开机 bit2-模块通信故障 0-告警 1-正常 | [5 empty] | U16 | RO |  | 44954
| CSU |  | 模块2数据处理 | [9 empty] | 45001~45050
| CSU |  | 模块3数据处理 | [9 empty] | 45051~45100
| CSU |  | 模块4数据处理 | [9 empty] | 45101~45150
| CSU |  | 模块5数据处理 | [9 empty] | 45151~45200
| CSU |  | 模块6数据处理 | [9 empty] | 45201~45250
| CSU |  | 模块7数据处理 | [9 empty] | 45251~45300
| CSU |  | 模块8数据处理 | [9 empty] | 45301~45350
| CSU |  | 模块9数据处理 | [9 empty] | 45351~45400
| CSU |  | 模块10数据处理 | [9 empty] | 45401~45450
| CSU |  | 模块11数据处理 | [9 empty] | 45451~45500
| CSU |  | 模块12数据处理 | [9 empty] | 45551~45600
母线2电池整体数据设置
| CSU |  | 电池类型 | 0 铅酸 1 锂电 | [5 empty] | U16 | RW |  | 46051
| CSU |  | 电池组数 | [6 empty] | U16 | RW |  | 46052
| CSU |  | 电池放电判断时间设置 |  | 30 |  |  | s | 1 | U16 | RW |  | 46053
| CSU |  | 电池组过压门限值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW |  | 46054
| CSU |  | 电池组欠压门限值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW |  | 46055
| CSU |  | 充电过流门限值 |  | 0.8 |  |  | C |  | U16 | RW |  | 46056
| CSU |  | 锂电池单体电压过高门限值 | [6 empty] | U16 | RW |  | 46057
| CSU |  | 锂电池SOC过低门限值 |  | 0.2 |  |  |  |  | U16 | RW |  | 46058
| CSU |  | 锂电池电芯温度过高门限值 |  | 60 |  |  |  |  | U16 | RW |  | 46059
| CSU |  | 温度补偿上限值 |  | 5 |  |  |  |  | U16 | RW |  | 46060
| CSU |  | 温度补偿下限值 |  | 0 |  |  |  |  | U16 | RW |  | 46061
| CSU |  | 浮充电压设置值 |  | 280 |  |  |  |  | U16 | RW |  | 46062
| CSU |  | 浮充触发电流设置值 |  | 0.2C |  |  |  |  | U16 | RW |  | 46063
| CSU |  | 浮充温度补偿系数 |  |  |  |  | mV /（℃*节） |  | U16 | RW |  | 46064
| CSU |  | 均充使能 |  | 1 |  |  |  |  | U16 | RW |  | 46065
| CSU |  | 均充设置电压 | [6 empty] | U16 | RW |  | 46066
| CSU |  | 均充闭锁设置时间 | [6 empty] | U16 | RW |  | 46067
| CSU |  | 均充触发电流比例系数 |  | 0.8 |  |  | C |  | U16 | RW |  | 46068
| CSU |  | 均充设置电流比例系数 |  | 1 |  |  | C |  | U16 | RW |  | 46069
| CSU |  | 均充时间限制设置 |  | 10 |  |  | h | 1 | U16 | RW |  | 46070
| CSU |  | 均充延迟时间设置 |  | 3 |  |  | h | 1 | U16 | RW |  | 46071
| CSU |  | 定期均充时间设置 |  | 90 |  |  | day | 1 | U16 | RW |  | 46072
| CSU |  | 放电转均充容量条件 | [6 empty] | U16 | RW |  | 46073
| CSU |  | 均充温度补偿系数 | [6 empty] | U16 | RW |  | 46074
| CSU |  | 弹性锂电功能状态 | 0：关闭 1：开启（预留） | [5 empty] | U16 | RW |  | 46075
母线2单电池设置参数
| CSU |  | 电池组节数 | [6 empty] | U16 | RW |  | 46501
| CSU |  | 电池组1容量规格（设置） | [6 empty] | U16 | RW |  | 46502
| CSU |  | 电池组1手动核容 | 0：无动作 1：手动核容开始 2：手动核容结束 | [5 empty] | U16 | RW |  | 46503
| CSU |  | 电池组1手动均浮充 | 0:无动作 1：手动浮充 2:手动均充 | [8 empty] | 46504
| CSU |  | 电池组1放电截止电压 | [6 empty] | U16 | RW |  | 46505
| CSU |  | 电池组1放电截止时间阈值 | [6 empty] | U16 | RW |  | 46506
| CSU |  | 电池组1放电截止容量设置阈值 | [6 empty] | U16 | RW |  | 46507
| CSU |  | 电池组1温补功能 | 0：关闭 1：开启 | [5 empty] | U16 | RW |  | 46508
| CSU |  | 电池1弹性充、放电控制命令 （母线1） | 0：初始状态 1：弹性放电 2：弹性充电 3：静置状态 4：备电状态 （预留） | [5 empty] | U16 | RW |  | 46509
| CSU |  | 电池1弹性调节功率（母线1） | 充电时：0~30 放电时：0~186 （预留） | [5 empty] | U16 | RW |  | 46510
| CSU |  | 电池组2数据 | [9 empty] | 46551-46600
| CSU |  | 电池组3数据 | [9 empty] | 46601-46650
| CSU |  | 电池组4数据 | [9 empty] | 46651-46700
| CSU |  | 电池组5数据 | [9 empty] | 46701-46750
| CSU |  | 电池组6数据 | [9 empty] | 46751-46800
母线2单电池参数读取
| CSU |  | 电池组1工作状态（BMS） | 状态字说明 0x0001 表示电池充电已满，此时电池进入静置状态，不须充电(充电模块关机)，可放电。 0x0002 表示电池常规储能放电结束，只剩余备电容量。电池此时不可进行储能放电，但可应急对负载放电，可充电(不可核容)。 0x0003 表示电池电量全部放空。不可放电，可以充电(不可核容)。 0x0004 表示电池系统有告警， 禁止充电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0005 表示电池系统有告警， 禁止放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0006 表示电池系统有告警， 禁止充电与放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0007 表示电池系统故障，并断开交、直流开关。HVDC 不得进行充、放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0008 表示电池系统正常，此时电池可执行任何指令。 | [5 empty] | U16 | RO |  | 47101
| CSU |  | 电池组1电池充放电状态 | 0=锂电静置; 1=锂电充电; 2=锂电充电; 3=放电; 4=弹性放电; 5=弹性充电； 6=铅酸浮充； 7=铅酸均充； 8=放电测试； 9=铅酸均充延迟； | [5 empty] | U16 | RO |  | 47102
| CSU |  | 电池组1总电压 |  |  | 65535 | 0 | V | 0.1 | U16 | RO |  | 47103
| CSU |  | 电池组1总电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | S16 | RO |  | 47104
| CSU |  | 电池组1系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  |  |  |  | % / Ah | 0.1 | U16 | RO |  | 47105
| CSU |  | 电池组1系统SOH（铅酸：无） |  |  |  |  | % | 0.1 | U16 | RO |  | 47106
| CSU |  | 电池组1最高电芯电压（铅酸：无） |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  | 47107
| CSU |  | 电池组1最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | U16 | RO |  | 47108
| CSU |  | 电池组1容量规格（读取） |  |  |  |  | Ah | 1 | U16 | RO |  | 47109
| CSU |  | 电池组1放电时间 | 上一轮核容总时间 |  |  |  | min |  | U16 | R0 |  | 47110
| CSU |  | 电池组1当前核容持续时间 | 核容当前时间 |  |  |  | min |  | U16 | R0 |  | 47111
| CSU |  | 电池组1当前核容容量 |  |  |  |  | Ah | 0.1 | U16 | R0 |  | 47112
| CSU |  | 电池组1当前核容最低电压 | 不检测 |  |  |  | V | 0.1 | U16 | R0 |  | 47113
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 年 | [6 empty] | U16 | R0 |  | 47114
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 月 | [6 empty] | U16 | R0 |  | 47115
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 日 | [6 empty] | U16 | R0 |  | 47116
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 时 | [6 empty] | U16 | R0 |  | 47117
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 分 | [6 empty] | U16 | R0 |  | 47118
| CSU |  | 电池组1测试开始时间 - 秒 | [6 empty] | U16 | R0 |  | 47119
| CSU |  | 电池组1均充持续时间 |  |  |  |  | min | 1 | U16 | R0 |  | 47120
| CSU |  | 电池组1均充退出原因 | 0：-- 1：均充超时 2：额外均充超时 3：系统异常 4：均充电流 5：手动 （预留） | [5 empty] | U16 | R0 |  | 47121
| CSU |  | 电池组1状态 | 市电供电=21、电池供电=22、未上电=23（无模块输出，外供辅源） | [5 empty] | U16 | R0 |  | 47122
| CSU |  | 电池组1当前状态运行时间统计 |  |  |  |  | min | 1 | U16 | RO |  | 47123
|  |  | 电池组2数据读取 | [9 empty] | 47151-47200
|  |  | 电池组3数据读取 | [9 empty] | 47201-47250
|  |  | 电池组4数据读取 | [9 empty] | 47251-47300
|  |  | 电池组5数据读取 | [9 empty] | 47301-47350
|  |  | 电池组6数据读取 | [9 empty] | 47351-47400
直流
直流参数设置
| CSU |  | 系统电压等级 | 0-270V 1-400V 2-800V | 0 |  |  |  |  | U16 | RW |  | 47551
| CSU |  | 主备机设置状态 | 0 -备机 1-主机 | [5 empty] | U16 | RW |  | 47552
| CSU |  | 绝缘告警阻值阈值设置 |  | 28K |  |  |  |  | U16 | RW |  | 47553
| CSU |  | 系统过温告警门限值 | [6 empty] | U16 | RW |  | 47554
| CSU |  | 系统低温告警门限值 | [6 empty] | U16 | RW |  | 47555
| CSU |  | 负载支路数 | [6 empty] | U16 | RW |  | 47556
| CSU |  | 直流过压门限值 |  |  |  |  | V |  | U16 | RW |  | 47557
| CSU |  | 直流欠压门限值 |  |  |  |  | V |  | U16 | RW |  | 47558
| CSU |  | 直流负载过流门限值 |  |  |  |  | A |  | U16 | RW |  | 47559
| CSU |  | STS支路过流门限值 |  |  |  |  | A |  | U16 | RW |  | 47560
| CSU |  | ATS支路过流门限值 | [6 empty] | U16 | RW |  | 47561
| CSU |  | 系统总功率设置值 |  |  |  |  | kW |  | U16 | RW |  | 47562
直流参数读取
|  |  | 主备机运行状态 | 0 -备机 1-主机 | [5 empty] | U16 | RO |  | 47751
| RC1综合侦测版 |  | 直流负载母线电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO |  | 47752
| 绝缘侦测板 |  | 直流母线正对地电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO |  | 47753
| 绝缘侦测板 |  | 直流母线负对地电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO |  | 47754
| 绝缘侦测板 |  | 直流母线正对地电阻 |  |  |  |  | kΩ |  | U16 | RO |  | 47755
| 绝缘侦测板 |  | 直流母线负对地电阻 |  |  |  |  | kΩ |  | U16 | RO |  | 47756
|  |  | 直流负载带载率 |  |  |  |  | % | 1 | U16 |  |  | 47757
|  |  | 系统总电流 | 负载总电流+电池充电电流 |  |  |  | A | 0.1 | U32 |  |  | 47758 | 2
|  |  | 系统总功率 | 中恒备注不检测 | [5 empty] | U16 | RO |  | 47759
|  |  | 电池总电流 | 所有电池电流之和 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x | 47760 | 2
|  |  | 整流柜1电池总电流 | 整流柜1电池总电流 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x | 47761 | 2
|  |  | 整流柜2电池总电流 | 整流柜2电池总电流 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x | 47762 | 2
|  |  | 环境温度 | [6 empty] | U16 |  |  | 47763
|  |  | 单模块额定功率 |  |  |  |  | kW |  | U16 | RO |  | 47764
|  |  | 直流负载总电流 |  |  |  |  | A |  | U16 |  |  | 47801
|  |  | 直流负载总功率 |  |  |  |  | kW |  | U16 |  |  | 47802
|  |  | 直流负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | kWh |  | U16 |  |  | 47803
|  |  | 直流负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | kWh |  | U16 |  |  | 47804
|  |  | STS支路负载电流 | [9 empty] | 47805
|  |  | STS支路负载总功率 | [9 empty] | 47806
|  |  | STS支路负载总电能(大于1000部分) | [9 empty] | 47807
|  |  | STS支路负载总电能(小于1000部分) | [9 empty] | 47808
|  |  | ATS支路1负载电流 | [9 empty] | 47809
|  |  | ATS支路1负载总功率 | [9 empty] | 47810
|  |  | ATS支路1负载总电能(大于1000部分) | [9 empty] | 47811
|  |  | ATS支路1负载总电能(小于1000部分) | [9 empty] | 47812
|  |  | ATS支路2负载电流 | [9 empty] | 47813
|  |  | ATS支路2负载总功率 | [9 empty] | 47814
|  |  | ATS支路2负载总电能(大于1000部分) | [9 empty] | 47815
|  |  | ATS支路2负载总电能(小于1000部分) | [9 empty] | 47816
母联
|  |  | 母联过流设置阈值 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RW |  | 47926
|  |  | 母联分闸延迟动作时间 |  |  |  |  | s | 1 | U16 | RW |  | 47927
|  |  | 母联合闸延迟动作时间 |  |  |  |  | s | 1 | U16 | RW |  | 47928
|  |  | 母联切换方式命令（母线1） | 0x00表示手投手复方式， 0x01表示自投手复方式， 0x02表示自投自复方式 例如：命令0x0000表示给母线1上的监控发送手投手复方式命令 | [5 empty] | U16 | RW |  | 47929
|  |  | 合闸命令（母线1） | 0x01表示合闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送合闸命令 | [5 empty] | U16 | RW |  | 47930
|  |  | 分闸命令（母线1） | 0x01表示分闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送分闸命令 | [5 empty] | U16 | RW |  | 47931
|  |  | 母联电流 | 常态母联断开，母联闭合时有电流。 数据类型为有符号32位整型，由（高16位）+（低16位）按大端序拼接。 |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO |  | 47976
|  |  | 母联开关状态 | 0 断开 1 闭合 | [5 empty] | U16 | RO |  | 47977
|  |  | 母联上端电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  | 47978
|  |  | 母联压差 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  | 47979
|  |  | 母联控制状态 | 00：初始状态 01：本地合闸 02：本地分闸 03：远程合闸 04：远程分闸 05：对端失电合闸 06：本端失电合闸 07：正常复电分闸 08：电压异常未合闸 09：压差大未合闸 10：手投模式不合闸 11：手复模式不分闸 12：两端失电不合闸 | [5 empty] | U16 | RO |  | 47980
系统告警信息
|  |  | 监控故障告警 | bit0－主机监控自身故障 1告警，0正常
|  |  | 系统直流故障信息 | bit0－直流过压 1正常，0故障 bit1－直流欠压 1正常，0故障 bit2 -直流负载过流1正常，0故障 bit3 -直流采样异常告警 1正常，0故障
|  |  | 系统负载支路故障 | bit0－STS支路过流 1正常，0故障 bit1－ATS支路过流 1正常，0故障 bit1－ATS支路过流 2正常，0故障
|  |  | 开入故障 | bit0－铅酸电池电池开关箱1开关状态 bit1－铅酸电池电池开关箱2开关状态 bit2－铅酸电池电池开关箱3开关状态 bit3－铅酸电池电池开关箱4开关状态 bit4－铅酸电池电池开关箱5开关状态 bit5－铅酸电池电池开关箱6开关状态 bit6－直流防雷开关状态 bit7－直流防雷器状态 bit8－馈线熔断器状态1 bit9－馈线熔断器状态2
|  |  | 系统交流故障 | bit0－主机交流停电告警 bit1－母线备机交流停电告警 bit2 - 交流停电信号冲突
|  |  | 系统温度告警 | bit0－环境温度过高 bit1－环境温度过低
|  |  | 系统母联告警 | bit0－母联动作超时告警 bit1－母联过流告警
|  |  | 电池组1故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
|  |  | 电池组2故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
|  |  | 电池组3故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
|  |  | 电池组4故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
|  |  | 电池组5故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
|  |  | 电池组6故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
|  |  | 锂电池组1故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
|  |  | 锂电池组2故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
|  |  | 锂电池组3故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
|  |  | 锂电池组4故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
|  |  | 锂电池组5故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
|  |  | 锂电池组6故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
|  |  | 系统绝缘故障 | bit0—绝缘母排正接地故障，1正常，0故障 bit1—绝缘母排负接地故障，1正常，0故障
|  |  | 绝缘支路正接地故障 | bit0－支路1正接地告警 1正常，0故障 bit1－支路2正接地告警 1正常，0故障
|  |  | 绝缘支路负接地故障 | bit0－支路1负接地告警 1正常，0故障 bit1－支路2负接地告警 1正常，0故障
|  |  | 支路漏电流传感器通讯故障 | bit0－支路1漏电流传感器通讯 1正常，0故障 bit1－支路2漏电流传感器通讯 1正常，0故障
|  |  | 绝缘故障1接地支路号 | 接地支路号高字节表示组号，其中最高位为1表示第2个绝缘监控；低字节表示支路号，低字节为0表示无故障；绝缘故障按顺序摆放，一旦某位置显示故障无，则后续不会再有故障
|  |  | 绝缘故障1接地电阻值 | 最高位表示正负，后15位为数据 |  |  |  | kΩ | 0.1 | U16 | RW
|  |  | 绝缘故障2接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障2接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障3接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障3接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障4接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障4接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障5接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障5接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障6接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障6接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障7接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障7接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障8接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障8接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障9接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障9接地电阻值 | 同上
|  |  | 绝缘故障10接地支路号 | 同上
|  |  | 绝缘故障10接地电阻值 | 同上
|  |  | 通信故障 | bit0－ 模块 bit1－绝缘 bit2－综合侦测板 bit3－ 综合侦测板（变压器） bit4－BMS bit5－主辅机通信 bit15 - 系统总通信故障
|  |  | 系统总故障状态 | bit0－整流模块故障 bit1－绝缘故障 bit2－直流故障 bit3－变压器故障 bit4－电池故障 bit15－系统故障
综合侦板的通道配置界面
|  |  | 变压器温度通道配置1 | 0-未使用 1-A相原边线圈绕组温度1 2- A相原边线圈绕组温度2 3- B相原边线圈绕组温度1 4-B相原边线圈绕组温度2 5-C相原边线圈绕组温度1 6 -C相原边线圈绕组温度2 7-变压器原边铁芯温度 8- A相副边线圈绕组温度1 9-A相副边线圈绕组温度2 10- B相副边线圈绕组温度1 11- B相副边线圈绕组温度2 12- C相副边线圈绕组温度1 13- C相副边线圈绕组温度2 14- 变压器副边铁芯温度 15-自定义温度1 16-自定义温度2 17-自定义温度3 18-自定义温度4 19-自定义温度5 20-自定义温度6 21- 自定义温度7 | [7 empty] | 4x | 40101
|  |  | 变压器温度通道配置2 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40102
|  |  | 变压器温度通道配置3 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40103
|  |  | 变压器温度通道配置4 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40054
|  |  | 变压器温度通道配置5 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40055
|  |  | 变压器温度通道配置6 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40056
|  |  | 变压器温度通道配置7 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40057
|  |  | 变压器温度通道配置8 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40058
|  |  | 变压器温度通道配置9 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40059
|  |  | 变压器温度通道配置10 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40060
|  |  | 变压器温度通道配置11 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40061
|  |  | 变压器温度通道配置12 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40062
|  |  | 变压器温度通道配置13 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40063
|  |  | 变压器温度通道配置14 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40064
|  |  | 变压器温度通道配置15 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40065
|  |  | 变压器温度通道配置16 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40066
|  |  | 变压器温度通道配置17 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40067
|  |  | 变压器温度通道配置18 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40068
|  |  | 变压器温度通道配置19 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40069
|  |  | 变压器温度通道配置20 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40070
|  |  | 变压器温度通道配置21 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40071
|  |  | 变压器DI通道配置1 | 0-未使用 1-风扇1空开 2 -风扇2空开 3-风扇3空开 4-风扇4空开 5- 风扇5空开 6-风扇6空开 7-风扇7空开 8-风扇8空开 9-变压器柜门 10-自定义DI1 | [7 empty] | 4x | 40072
|  |  | 变压器DI通道配置2 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40073
|  |  | 变压器DI通道配置3 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40074
|  |  | 变压器DI通道配置4 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40075
|  |  | 变压器DI通道配置5 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40076
|  |  | 变压器DI通道配置6 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40077
|  |  | 变压器DI通道配置7 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40078
|  |  | 变压器DI通道配置8 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40079
|  |  | 变压器DI通道配置9 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40080
|  |  | 变压器DI通道配置10 | 同上 | [7 empty] | 4x | 40081
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置1 | 0 -未配置 1-24 进线塑壳开关状态 1-24 25-48 模块输出正极熔断器状态1-24 49-72 模块输出负极熔断器状态1-24 73-96 模块电池正极熔断器状态1-24 101- 106 母线1铅酸电池 1-6 107 - 母线1主机交流停电状态 108 = 母线 1备机交流停电状态 109- 母线1直流防雷开关状态 110 - 母线1直流防雷状态 111 - 母线1母线隔离开关状态 112 - 母线1馈线1熔断器状态 113 - 母线1馈线2熔断器状态 121- 126母线2铅酸电池 1-6 127 - 母线2主机交流停电状态 128 = 母线2备机交流停电状态 129- 母线2直流防雷开关状态 130 - 母线2直流防雷状态 131 - 母线2母线隔离开关状态 132 - 母线2馈线1熔断器状态 133 - 母线2馈线2熔断器状态
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置2 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置3 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置4 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置5 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置6 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置7 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置8 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置9 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置10 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置11 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置12 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置13 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置14 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置15 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置16 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置17 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置18 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置19 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置20 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置21 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置22 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置23 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置24 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置25 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置26 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置27 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置28 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置29 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置30 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置31 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置32 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置33 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置34 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置35 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DI通道配置36 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DO通道配置1 | 0 -未配置 1- 母线1母联合闸 2 - 母线2母联分闸 11 - 母线2母联合闸 12 - 母线2母联分闸
|  |  | RC1综合侦测板DO通道配置2 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DO通道配置3 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DO通道配置4 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DO通道配置5 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板DO通道配置6 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置1 | 0 -未配置 1- 母线1电池支路电流1-6 7- 母线1负载支路电流1-2 9 - 母线1母联电流 10 - 母线1STS支路电流 11- 母线2电池支路电流1-6 17- 母线2负载支路电流1-2 19 - 母线2母联电流 20 - 母线2STS支路电流
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置2 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置3 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置4 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置5 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置6 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置7 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置8 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置9 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置10 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电流通道配置11 | 同上
|  |  | RC1综合侦测板电压通道配置1 | 0 - 未配置 1 - 母线1电压 2 - 母线1对侧系统电压 3 - 母线2电压 4 - 母线2对侧系统电压
RC1综合侦测板电压通道配置2
RC1综合侦测板电压通道配置3
RC1综合侦测板温度通道配置1
RC1综合侦测板温度通道配置2
RC1综合侦测板温度通道配置3
RC1综合侦测板温度通道配置4
RC1综合侦测板温度通道配置5
RC1综合侦测板温度通道配置6
RC2综合侦测板DI通道配置1
RC2综合侦测板DI通道配置2
RC2综合侦测板DI通道配置3
RC2综合侦测板DI通道配置4
RC2综合侦测板DI通道配置5
RC2综合侦测板DI通道配置6
RC2综合侦测板DI通道配置7
RC2综合侦测板DI通道配置8
RC2综合侦测板DI通道配置9
RC2综合侦测板DI通道配置10
RC2综合侦测板DI通道配置11
RC2综合侦测板DI通道配置12
RC2综合侦测板DI通道配置13
RC2综合侦测板DI通道配置14
RC2综合侦测板DI通道配置15
RC2综合侦测板DI通道配置16
RC2综合侦测板DI通道配置17
RC2综合侦测板DI通道配置18
RC2综合侦测板DI通道配置19
RC2综合侦测板DI通道配置20
RC2综合侦测板DI通道配置21
RC2综合侦测板DI通道配置22
RC2综合侦测板DI通道配置23
RC2综合侦测板DI通道配置24
RC2综合侦测板DI通道配置25
RC2综合侦测板DI通道配置26
RC2综合侦测板DI通道配置27
RC2综合侦测板DI通道配置28
RC2综合侦测板DI通道配置29
RC2综合侦测板DI通道配置30
RC2综合侦测板DI通道配置31
RC2综合侦测板DI通道配置32
RC2综合侦测板DI通道配置33
RC2综合侦测板DI通道配置34
RC2综合侦测板DI通道配置35
RC2综合侦测板DI通道配置36
RC2综合侦测板DO通道配置1
RC2综合侦测板DO通道配置2
RC2综合侦测板DO通道配置3
RC2综合侦测板DO通道配置4
RC2综合侦测板DO通道配置5
RC2综合侦测板DO通道配置6
RC2综合侦测板电流通道配置1
RC2综合侦测板电流通道配置2
RC2综合侦测板电流通道配置3
RC2综合侦测板电流通道配置4
RC2综合侦测板电流通道配置5
RC2综合侦测板电流通道配置6
RC2综合侦测板电流通道配置7
RC2综合侦测板电流通道配置8
RC2综合侦测板电流通道配置9
RC2综合侦测板电流通道配置10
RC2综合侦测板电流通道配置11
RC2综合侦测板电压通道配置1
RC2综合侦测板电压通道配置2
RC2综合侦测板电压通道配置3
RC2综合侦测板温度通道配置1
RC2综合侦测板温度通道配置2
RC2综合侦测板温度通道配置3
RC2综合侦测板温度通道配置4
RC2综合侦测板温度通道配置5
RC2综合侦测板温度通道配置6
RC3综合侦测板DI通道配置1
RC3综合侦测板DI通道配置2
RC3综合侦测板DI通道配置3
RC3综合侦测板DI通道配置4
RC3综合侦测板DI通道配置5
RC3综合侦测板DI通道配置6
RC3综合侦测板DI通道配置7
RC3综合侦测板DI通道配置8
RC3综合侦测板DI通道配置9
RC3综合侦测板DI通道配置10
RC3综合侦测板DI通道配置11
RC3综合侦测板DI通道配置12
RC3综合侦测板DI通道配置13
RC3综合侦测板DI通道配置14
RC3综合侦测板DI通道配置15
RC3综合侦测板DI通道配置16
RC3综合侦测板DI通道配置17
RC3综合侦测板DI通道配置18
RC3综合侦测板DI通道配置19
RC3综合侦测板DI通道配置20
RC3综合侦测板DI通道配置21
RC3综合侦测板DI通道配置22
RC3综合侦测板DI通道配置23
RC3综合侦测板DI通道配置24
RC3综合侦测板DI通道配置25
RC3综合侦测板DI通道配置26
RC3综合侦测板DI通道配置27
RC3综合侦测板DI通道配置28
RC3综合侦测板DI通道配置29
RC3综合侦测板DI通道配置30
RC3综合侦测板DI通道配置31
RC3综合侦测板DI通道配置32
RC3综合侦测板DI通道配置33
RC3综合侦测板DI通道配置34
RC3综合侦测板DI通道配置35
RC3综合侦测板DI通道配置36
RC3综合侦测板DO通道配置1
RC3综合侦测板DO通道配置2
RC3综合侦测板DO通道配置3
RC3综合侦测板DO通道配置4
RC3综合侦测板DO通道配置5
RC3综合侦测板DO通道配置6
RC3综合侦测板电流通道配置1
RC3综合侦测板电流通道配置2
RC3综合侦测板电流通道配置3
RC3综合侦测板电流通道配置4
RC3综合侦测板电流通道配置5
RC3综合侦测板电流通道配置6
RC3综合侦测板电流通道配置7
RC3综合侦测板电流通道配置8
RC3综合侦测板电流通道配置9
RC3综合侦测板电流通道配置10
RC3综合侦测板电流通道配置11
RC3综合侦测板电压通道配置1
RC3综合侦测板电压通道配置2
RC3综合侦测板电压通道配置3
RC3综合侦测板温度通道配置1
RC3综合侦测板温度通道配置2
RC3综合侦测板温度通道配置3
RC3综合侦测板温度通道配置4
RC3综合侦测板温度通道配置5
RC3综合侦测板温度通道配置6
RC4综合侦测板DI通道配置1
RC4综合侦测板DI通道配置2
RC4综合侦测板DI通道配置3
RC4综合侦测板DI通道配置4
RC4综合侦测板DI通道配置5
RC4综合侦测板DI通道配置6
RC4综合侦测板DI通道配置7
RC4综合侦测板DI通道配置8
RC4综合侦测板DI通道配置9
RC4综合侦测板DI通道配置10
RC4综合侦测板DI通道配置11
RC4综合侦测板DI通道配置12
RC4综合侦测板DI通道配置13
RC4综合侦测板DI通道配置14
RC4综合侦测板DI通道配置15
RC4综合侦测板DI通道配置16
RC4综合侦测板DI通道配置17
RC4综合侦测板DI通道配置18
RC4综合侦测板DI通道配置19
RC4综合侦测板DI通道配置20
RC4综合侦测板DI通道配置21
RC4综合侦测板DI通道配置22
RC4综合侦测板DI通道配置23
RC4综合侦测板DI通道配置24
RC4综合侦测板DI通道配置25
RC4综合侦测板DI通道配置26
RC4综合侦测板DI通道配置27
RC4综合侦测板DI通道配置28
RC4综合侦测板DI通道配置29
RC4综合侦测板DI通道配置30
RC4综合侦测板DI通道配置31
RC4综合侦测板DI通道配置32
RC4综合侦测板DI通道配置33
RC4综合侦测板DI通道配置34
RC4综合侦测板DI通道配置35
RC4综合侦测板DI通道配置36
RC4综合侦测板DO通道配置1
RC4综合侦测板DO通道配置2
RC4综合侦测板DO通道配置3
RC4综合侦测板DO通道配置4
RC4综合侦测板DO通道配置5
RC4综合侦测板DO通道配置6
RC4综合侦测板电流通道配置1
RC4综合侦测板电流通道配置2
RC4综合侦测板电流通道配置3
RC4综合侦测板电流通道配置4
RC4综合侦测板电流通道配置5
RC4综合侦测板电流通道配置6
RC4综合侦测板电流通道配置7
RC4综合侦测板电流通道配置8
RC4综合侦测板电流通道配置9
RC4综合侦测板电流通道配置10
RC4综合侦测板电流通道配置11
RC4综合侦测板电压通道配置1
RC4综合侦测板电压通道配置2
RC4综合侦测板电压通道配置3
RC4综合侦测板温度通道配置1
RC4综合侦测板温度通道配置2
RC4综合侦测板温度通道配置3
RC4综合侦测板温度通道配置4
RC4综合侦测板温度通道配置5
RC4综合侦测板温度通道配置6

## HMI数据
定义 | 离散值 逻辑 | 默认值 | 数据 上限 | 数据 下限 | 单位 | 精度 | 数据 类型 | 读/写 | 寄存器 类型 | 寄存器 地址 | 寄存器 长度
温度采样个数 |  | 14 | 18 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
设置风扇个数 |  | 4 | 8 | 0 |  | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
风扇额定转速 |  | 1650 | 65535 | 0 | rpm | 1 | U16 | RW | 4x |  | 1
变压器温度告警门限值 |  | 100 | 250 | 0 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1
变压器温度保护门限值 |  | 130 | 300 | 100 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1
风机温度上限 |  | 60 | 500 | 30 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1
风机温度下限 |  | 30 | 60 | 0 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1
温度控制系数 |  | 2 | 10 | 0 |  |  | U16 | RW | 4x |  | 1
原边线圈温差过大门限值 |  | 15 | 50 | 1 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1
副边线圈温差过大门限值 |  | 15 | 50 | 1 | ℃ | 0.1 | U16 | RW | 4x |  | 1
A相原边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
A相原边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
B相原边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
B相原边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
C相原边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
C相原边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
变压器原边铁芯温度 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
A相副边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
A相副边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
B相副边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
B相副边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
C相副边线圈绕组温度1 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
C相副边线圈绕组温度2 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
变压器副边铁芯温度 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
预留温度测点 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
预留温度测点 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
预留温度测点 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
预留温度测点 |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | S16 | RO | 3x |  | 1
风扇1转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇2转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇3转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇4转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇5转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇6转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇7转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇8转速 |  |  |  |  | % | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇1转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇2转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇3转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇4转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇5转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇6转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇7转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇8转速 |  |  |  |  | rpm | 1 | U16 | RO | 3x |  | 1
线电压Uab |  |  |  |  | kV | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
线电压Ubc |  |  |  |  | kV | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
线电压Uca |  |  |  |  | kV | 0.01 | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇1故障信息 | bit0:预留1 bit1:预留2 bit2:保留2 bit3:保留3 bit4:保留4 bit5:保留5 bit6:保留6 bit7:保留7 bit8:保留8 bit9:保留9 bit10:保留10 bit11:保留11 bit12:保留12 bit13:保留13 bit14:保留14 bit15:保留15 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇2故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇3故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇4故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇5故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇6故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇7故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇8故障信息 | 同上 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇空开状态 | bit0-风扇1空开断开 0 断开 1闭合 bit1-风扇2空开断开 0 断开 1闭合 bit2-风扇3空开断开 0 断开 1闭合 bit3-风扇4空开断开0 断开 1闭合 bit3-风扇5空开断开0 断开 1闭合 bit4-风扇6空开断开0 断开 1闭合 bit5-风扇7空开断开0 断开 1闭合 bi6-风扇8空开断开0 断开 1闭合 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇跳闸状态 | bit0-风扇1跳闸故障 0 告警 1正常 bit1-风扇2跳闸故障 0 告警 1正常 bit2-风扇3跳闸故障 0 告警 1正常 bit3-风扇4跳闸故障 0 告警 1正常 bit4-风扇1跳闸故障 0 告警 1正常 bit5-风扇2跳闸故障 0 告警 1正常 bit6-风扇3跳闸故障 0 告警 1正常 bit7-风扇4跳闸故障 0 告警 1正常 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
变压器柜门 | 0-闭合 1-打开 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇故障 | bit0-风扇1故障 bit1-风扇2故障 bit2-风扇3故障 bit3-风扇4故障 bit4-风扇5故障 bit5-风扇6故障 bit6-风扇7故障 bit7-风扇8故障 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
风扇通信故障 | bit0-风扇1通信故障 0 正常 1告警 bit1-风扇2通信故障 0 正常 1告警 bit2-风扇3通信故障 0 正常 1告警 bit3-风扇4通信故障 0 正常 1告警 bit4-风扇5通信故障 0 正常 1告警 bit5-风扇6通信故障 0 正常 1告警 bit6-风扇7通信故障 0 正常 1告警 bit7-风扇8通信故障 0 正常 1告警 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
变压器温度采样异常 | bit0 -A-1原边采样异常 0 -正常 1-异常 bit1 -A-2原边采样异常 bit2 -B-1原边采样异常 bit3 -B-2原边采样异常 bit4 -C-1原边采样异常 bit5 -C-2原边采样异常 bit6 -原边铁芯温度采样异常 bit7 -A-1副边采样异常 bit8 -A-2副边采样异常 bit9 -B-1副边采样异常 bit10 -B-2副边采样异常 bit11 -C-1副边采样异常 bit12 -C-2副边采样异常 bit13 -副边铁芯温度采样异常 bit14-预留 0 -正常 1-异常 bit15 预留 0 -正常 1-异常 bit16 预留 0 -正常 1-异常 bit17 预留 0 -正常 1-异常 | [5 empty] | U32 | RO | 3x |  | 2
变压器过温告警 | bit0 -A-1原边过温告警 0 -正常 1-异常 bit1 -A-2原边过温告警 bit2 -B-1原边过温告警 bit3 -B-2原边过温告警 bit4 -C-1原边过温告警 bit5 -C-2原边过温告警 bit6 -原边铁芯温度过温告警 bit7 -A-1副边过温告警 bit8 -A-2副边过温告警 bit9 -B-1副边过温告警 bit10 -B-2副边过温告警 bit11 -C-1副边过温告警 bit12 -C-2副边过温告警 bit13 -副边铁芯温度过温告警 bit14-预留 0 -正常 1-异常 bit15-预留 0 -正常 1-异常 bit16-预留 0 -正常 1-异常 bit17 -预留 0 -正常 1-异常 | [5 empty] | U32 | RO | 3x |  | 2
变压器综合告警 | bit0 -变压器原边过温告警 bit1 -变压器副边过温告警 bit2 -变压器原边温差过大告警 bit3 -变压器副边温差过大告警 bit4 -变压器过温保护 | [5 empty] | U16 | RO | 3x |  | 1
运行模块数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x |  | 1
1柜运行模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x |  | 1
2柜运行模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x |  | 1
故障模块数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x |  | 1
1柜故障模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x |  | 1
2柜柜故障模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x |  | 1
系统母线1模块设置个数 |  | 0 | 0 | 24 |  |  | U16 | RW | 3x |  | 1
母线1负载输出电压设置 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x |  | 1
母线1负载输出限流值 | inconfig/界面不允许加 |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RW | 3x |  | 1
模块交流过压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x |  | 1
模块交流欠压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x |  | 1
模块交流失压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x |  | 1
模块交流频率高门限值 |  | 70 |  |  | Hz | 1 | U16 | RW | 3x |  | 1
模块交流频率低门限值 |  | 30 |  |  | Hz | 1 | U16 | RW | 3x |  | 1
系统每组电池模块个数 |  | 2 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x |  | 1
休眠剩余子板数量 |  | 1 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x |  | 1
核容剩余子板数量 |  | 4 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x |  | 1
预留
模块1负载输出电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1电池电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1负载输出电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1电池电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1频率 |  |  |  |  | Hz | 0.1 | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1交流线电压Uab |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1交流线电压Ubc |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1交流线电压Uca |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1机号 | [8 empty] | 4x |  | 10
模块1子板供电方式 | bit0 - cell1 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | [5 empty] | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1子板开关机状态 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | [5 empty] | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1子板休眠状态 | bit0- cell1 0-正常工作 bit1 - cell2 0-正常工作 1-休眠 bit2- cell3 0-正常工作 1-休眠 bit3 - cell4 0-正常工作 1-休眠 bit4- cell5 0-正常工作 1-休眠 bit5 - cell6 0-正常工作 1-休眠 bit6- cell7 0-正常工作 1-休眠 bit7 - cell8 0-正常工作 1-休眠 | [5 empty] | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1具体故障 | bit0 - 模块总故障 bit1 -模块均流故障 bit2 -模块风扇故障 bit3 -模块过温 | [5 empty] | U32 | RO | 4x |  | 2
模块1交流故障 | bit0 -模块交流线电压Uab高 bit1 -模块交流线电压Ubc高 bit2 -模块交流线电压Uca高 bit3 -模块交流线电压Uab低 bit4 -模块交流线电压Ubc低 bit5 -模块交流线电压Uca低 bit6 -模块交流中断 bit7 -模块交流频率高 bit8 -模块交流频率低 | [5 empty] | U16 | RO | 4x |  | 1
模块1开关机动作 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | [5 empty] | U16 | RW | 3x |  | 1
预留寄存器
模块2数据 | [10 empty] | 1
模块3数据 | [10 empty] | 1
模块4数据 | [10 empty] | 1
模块5数据 | [10 empty] | 1
模块6数据 | [10 empty] | 1
模块7数据 | [10 empty] | 1
模块8数据 | [10 empty] | 1
模块9数据 | [10 empty] | 1
模块10数据 | [10 empty] | 1
模块11数据 | [10 empty] | 1
模块12数据
模块1交流空开状态 | 1=闭合;2=断开;3=跳闸 | [5 empty] | U16 | RO
模块1交流空开断开 | 0=告警;1=正常 | [5 empty] | U16 | RO
模块1状态 | 0：正常 1：限流 2：限功率 3：关机 4：故障 5：通讯中断 6：未安装 7：休眠 8：过温 9：风扇故障 10：电池不在位 | [5 empty] | U16 | RO
模块1运行状态 | bit0 - 模块故障 0 -告警1-正常 bit1 -开关机状态 0 -关机1-开机 bit2-模块通信故障 0-告警 1-正常 | [5 empty] | U16 | RO
模块2数据处理
模块3数据处理
模块4数据处理
模块5数据处理
模块6数据处理
模块7数据处理
模块8数据处理
模块9数据处理
模块10数据处理
模块12数据处理
电池类型 | 0 铅酸 1 锂电 | [5 empty] | U16 | RW | 3x
电池组数 | 6 | [5 empty] | U16 | RW | 3x
电池放电判断时间设置 |  | 30 |  |  | s | 1 | U16 | RW | 3x
电池组过压门限值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x
电池组欠压门限值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x
充电过流门限值 |  | 0.8 |  |  | C |  | U16 | RW | 3x
锂电池单体电压过高门限值 | [6 empty] | U16 | RW | 3x
锂电池SOC过低门限值 |  | 0.2 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x
锂电池电芯温度过高门限值 |  | 60 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x
温度补偿上限值 |  | 5 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x
温度补偿下限值 |  | 0 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x
浮充电压设置值 |  | 280 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x
浮充触发电流设置值 |  | 0.2C |  |  |  |  | U16 | RW | 3x
浮充温度补偿系数 |  |  |  |  | mV /（℃*节） |  | U16 | RW | 3x
均充使能 |  | 1 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x
均充设置电压 | [6 empty] | U16 | RW | 3x
均充闭锁设置时间 | [6 empty] | U16 | RW | 3x
均充触发电流比例系数 |  | 0.8 |  |  | C |  | U16 | RW | 3x
均充设置电流比例系数 |  | 1 |  |  | C |  | U16 | RW | 3x
均充时间限制设置 |  | 10 |  |  | h | 0.01 | U16 | RW | 3x
均充延迟时间设置 |  | 3 |  |  | h | 0.01 | U16 | RW | 3x
定期均充时间设置 |  | 90 |  |  | day | 0.01 | U16 | RW | 3x
放电转均充容量条件 | [6 empty] | U16 | RW | 3x
均充温度补偿系数 | [6 empty] | U16 | RW | 3x
弹性锂电功能状态 | 0：关闭 1：开启（预留） | [5 empty] | U16 | RW | 3x
电池组节数 | 120 | [5 empty] | U16 | RW | 3x
电池组1容量规格（设置） | [6 empty] | U16 | RW | 3x
电池组1手动核容 | 0：无动作 1：手动核容开始 2：手动核容结束 | 0 | 2 | 0 |  |  | U16 | RW | 3x
电池组1手动均浮充 | 0:无动作 1：手动浮充 2:手动均充 | [5 empty] | U16 | RW | 3x
电池组1放电截止电压 | [6 empty] | U16 | RW | 3x
电池组1放电截止时间阈值 | [6 empty] | U16 | RW | 3x
电池组1放电截止容量设置阈值 | [6 empty] | U16 | RW | 3x
电池组1温补功能 | 0：关闭 1：开启 | [5 empty] | U16 | RW | 3x
电池1弹性充、放电控制命令 （母线1） | 0：初始状态 1：弹性放电 2：弹性充电 3：静置状态 4：备电状态 （预留） | [5 empty] | U16 | RW | 3x
电池1弹性调节功率（母线1） | 充电时：0~30 放电时：0~186 （预留） | [5 empty] | U16 | RW | 3x
铅酸电池容量校准 | [6 empty] | U16 | RW | 3x
电池组2数据
电池组3数据
电池组4数据
电池组5数据
电池组6数据
电池组1工作状态（BMS） | 状态字说明 0x0001 表示电池充电已满，此时电池进入静置状态，不须充电(充电模块关机)，可放电。 0x0002 表示电池常规储能放电结束，只剩余备电容量。电池此时不可进行储能放电，但可应急对负载放电，可充电(不可核容)。 0x0003 表示电池电量全部放空。不可放电，可以充电(不可核容)。 0x0004 表示电池系统有告警， 禁止充电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0005 表示电池系统有告警， 禁止放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0006 表示电池系统有告警， 禁止充电与放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0007 表示电池系统故障，并断开交、直流开关。HVDC 不得进行充、放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0008 表示电池系统正常，此时电池可执行任何指令。 | [5 empty] | U16 | RO | 4x
电池组1电池充放电状态 | 0=锂电静置; 1=锂电充电; 2=锂电充电;(预留) 3=放电; 4=弹性放电; 5=弹性充电； 6=铅酸浮充； 7=铅酸均充； 8=放电测试； | [5 empty] | U16 | RO | 4x
电池组1总电压 |  |  | 65535 | 0 | V | 0.1 | U16 | RO | 4x
电池组1总电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | S16 | RO | 4x
电池组1系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  |  |  |  | % / Ah | 0.1 | U16 | RO | 4x
电池组1系统SOH（铅酸：无） |  |  |  |  | % | 0.1 | U16 | RO | 4x
电池组1最高电芯电压（铅酸：无） |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x
电池组1最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | U16 | RO | 4x
电池组1容量规格（读取） |  |  |  |  | Ah | 1 | U16 | RO | 4x
电池组1放电时间 | 上一轮核容总时间 |  |  |  | min | 0.1 | U16 | RO | 4x
电池组1当前核容持续时间 | 核容当前时间 |  |  |  | min | 0.1 | U16 | RO | 4x
电池组1当前核容容量 |  |  |  |  | Ah | 0.1 | U16 | RO | 4x
电池组1当前核容最低电压 | 上一论核容最低电压 |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO | 4x
电池组1测试开始时间 - 年 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
电池组1测试开始时间 - 月 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
电池组1测试开始时间 - 日 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
电池组1测试开始时间 - 时 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
电池组1测试开始时间 - 分 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
电池组1测试开始时间 - 秒 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
电池组1均充持续时间 |  |  |  |  | min | 0.1 | U16 | RO | 4x
电池组1均充退出原因 | 0：-- 1：均充超时 2：额外均充超时 3：系统异常 4：均充电流 5：手动 （预留） | [5 empty] | U16 | RO | 4x
电池组1状态 | 市电供电=21、电池供电=22、未上电=23（无模块输出，外供辅源） | [5 empty] | U16 | RO | 4x
电池组1当前状态运行时间统计 |  |  |  |  | min | 1 | U16 | RO | 4x
电池组2数据读取
电池组3数据读取
电池组4数据读取
电池组5数据读取
电池组6数据读取
系统电压等级 | 0-270V 1-400V 2-800V | 0 |  |  |  |  | U16 | RW
主备机设置状态 | 0 -备机 1-主机 | [5 empty] | U16 | RW
绝缘告警阻值阈值设置 |  | 28K |  |  |  |  | U16 | RW
系统过温告警门限值 | [6 empty] | U16 | RW
系统低温告警门限值 | [6 empty] | U16 | RW
负载支路数 | [6 empty] | U16 | RW
直流过压门限值 |  |  |  |  | V |  | U16 | RW
直流欠压门限值 |  |  |  |  | V |  | U16 | RW
直流负载过流门限值 |  |  |  |  | A |  | U16 | RW
STS支路过流门限值 |  |  |  |  | A |  | U16 | RW
ATS支路过流门限值 |  |  |  |  | A |  | U16 | RW
系统总功率设置值 |  |  |  |  | kW |  | U16 | RW
主备机运行状态 | 0 -备机 1-主机 | [5 empty] | U16 | RO | 4x
直流负载母线电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO | 4x
直流母线正对地电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO | 4x
直流母线负对地电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO | 4x
直流母线正对地电阻 |  |  |  |  | kΩ |  | U16 | RO | 4x
直流母线负对地电阻 |  |  |  |  | kΩ |  | U16 | RO | 4x
直流负载带载率 |  |  |  |  | % | 1 | U16 | RO | 4x
系统总电流 | 负载总电流+电池充电电流 |  |  |  | A | 0.1 | U32 | RO | 4x |  | 2
系统总功率 | 中恒备注不检测 | [5 empty] | U16 | RO
电池总电流 | 所有电池电流之和 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x |  | 2
整流柜1电池总电流 | 整流柜1电池总电流 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x |  | 2
整流柜2电池总电流 | 整流柜2电池总电流 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x |  | 2
环境温度 | [6 empty] | U16 | RO
单模块额定功率 |  |  |  |  | kW |  | U16 | RO
直流负载总电流 |  |  |  |  | A |  | U16
直流负载总功率 |  |  |  |  | kW |  | U16
直流负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | kWh |  | U16
直流负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | kWh |  | U16
STS支路负载电流
STS支路负载总功率
STS支路负载总电能(大于1000部分)
STS支路负载总电能(小于1000部分)
ATS支路1负载电流
ATS支路1负载总功率
ATS支路1负载总电能(大于1000部分)
ATS支路1负载总电能(小于1000部分)
ATS支路2负载电流
ATS支路2负载总功率
ATS支路2负载总电能(大于1000部分)
ATS支路2负载总电能(小于1000部分)
母联过流设置阈值 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RW
母联分闸延迟动作时间 | 0 | 0 |  |  | s | 1 | U16 | RW
母联合闸延迟动作时间 |  | 0 |  |  | s | 1 | U16 | RW
母联切换方式命令（母线1） | 0x00表示手投手复方式， 0x01表示自投手复方式， 0x02表示自投自复方式 例如：命令0x0000表示给母线1上的监控发送手投手复方式命令 | [5 empty] | U16 | RW
合闸命令（母线1） | 0x01表示合闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送合闸命令 | [5 empty] | U16 | RW
分闸命令（母线1） | 0x01表示分闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送分闸命令 | [5 empty] | U16 | RW
母联电流 | 常态母联断开，母联闭合时有电流。 数据类型为有符号32位整型，由（高16位）+（低16位）按大端序拼接。 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO |  |  | 2
母联开关状态 | 0 断开 1 闭合 | [5 empty] | U16 | RO
母联上端电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO
母联压差 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO
母联控制状态 | 00：初始状态 01：本地合闸 02：本地分闸 03：远程合闸 04：远程分闸 05：对端失电合闸 06：本端失电合闸 07：正常复电分闸 08：电压异常未合闸 09：压差大未合闸 10：手投模式不合闸 11：手复模式不分闸 12：两端失电不合闸 | [5 empty] | U16 | RO
监控自身故障告警 | bit0－监控自身故障 1告警，0正常
系统直流故障信息 | bit0－直流过压 0正常，1故障 bit1－直流欠压 0正常，1故障 bit2 -直流负载过流0正常，1故障
系统负载支路故障 | bit0－STS支路过流 0正常，1故障 bit1－ATS支路过流 0正常，1故障 bit1－ATS支路过流0正常，1故障
整流柜1输出熔丝状态 | bit0－模块输出正极熔断器状态1 bit1－模块输出正极熔断器状态2 bit2－模块输出正极熔断器状态3 bit3－模块输出正极熔断器状态4 bit4－模块输出正极熔断器状态5 bit5－模块输出正极熔断器状态6 bit6－模块输出负极熔断器状态1 bit7－模块输出负极熔断器状态2 bit8－模块输出负极熔断器状态3 bit9－模块输出负极熔断器状态4 bit10－模块输出负极熔断器状态5 bit11－模块输出负极熔断器状态6
整流柜2输出熔丝状态 | bit0－模块输出正极熔断器状态7 bit1－模块输出正极熔断器状态8 bit2－模块输出正极熔断器状态9 bit3－模块输出正极熔断器状态10 bit4－模块输出正极熔断器状态11 bit5－模块输出正极熔断器状态12 bit6－模块输出负极熔断器状态7 bit7－模块输出负极熔断器状态8 bit8－模块输出负极熔断器状态9 bit9－模块输出负极熔断器状态10 bit10－模块输出负极熔断器状态11 bit11－模块输出负极熔断器状态12
整流柜1电池状态 | bit0－模块电池正极熔断器状态1 bit1－模块电池正极熔断器状态2 bit2－模块电池正极熔断器状态3 bit3－模块电池正极熔断器状态4 bit4－模块电池正极熔断器状态5 bit5－模块电池正极熔断器状态6 bit6－铅酸电池电池开关箱1开关状态 bit7－铅酸电池电池开关箱2开关状态 bit8－铅酸电池电池开关箱3开关状态
整流柜2电池状态 | bit0－模块电池正极熔断器状态7 bit1－模块电池正极熔断器状态8 bit2－模块电池正极熔断器状态9 bit3－模块电池正极熔断器状态10 bit4－模块电池正极熔断器状态11 bit5－模块电池正极熔断器状态12 bit6－铅酸电池电池开关箱4开关状态 bit7－铅酸电池电池开关箱5开关状态 bit8－铅酸电池电池开关箱6开关状态
整流柜1直流状态 | bit0－馈线熔断器状态1 bit1－直流防雷开关状态 bit2－直流防雷器状态
整流柜2直流状态 | bit0－馈线熔断器状态1 bit1－直流防雷开关状态 bit2－直流防雷器状态
系统交流故障 | bit0－主机交流停电告警 1正常 0告警 bit1－交流停电信号冲突 1正常 0告警 bit2 母线备机交流停电告警 1正常 0告警
系统温度告警 | bit0－环境温度过高 1告警，0正常 bit1－环境温度过低 1告警，0正常
系统母联告警 | bit0－母联动作超时告警 1正常 0告警 bit1－母联过流告警 1正常 0告警
系统电池组1故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
系统电池组2故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
电池组3故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
电池组4故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
电池组5故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
电池组6故障 | bit0－电池过压 1正常，0告警 bit1－电池欠压 1正常，0告警 bit2－电池过流 1正常，0告警 bit4－核容失败 1正常，0告警 bit5－均充超时告警 1正常，0告警 bit6－电池断路器状态1正常，0告警 bit7 - 电池低压放电告警1正常，0告警 bit8-电池温度采样异常1正常，0告警 bit9 电池温度过高告警 1正常，0告警 bit10 电池温度过低告警 1正常，0告警
锂电池组1故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
锂电池组2故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
锂电池组3故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
锂电池组4故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
锂电池组5故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
锂电池组6故障 | bit0－锂电池单体电压过高 1正常，0告警 bit1－锂电池数据停滞（预留）1正常，0告警 bit2－锂电池SOC过低 1正常，0告警 bit3－锂电池容量放空 1正常，0告警 bit4－锂电池不在位 1正常，0告警 bit5－锂电池电芯温度过高 1正常，0告警
系统绝缘故障 | bit0—绝缘母排正接地故障，1正常，0故障 bit1—绝缘母排负接地故障，1正常，0故障
绝缘支路正接地故障 | bit0－主柜正接地告警 1正常，0故障 bit1－从柜正接地告警 1正常，0故障
绝缘支路负接地故障 | bit0－主柜负接地告警 1正常，0故障 bit1－从柜负接地告警 1正常，0故障
支路漏电流传感器通讯故障 | bit0－主柜漏电流传感器通讯 1正常，0故障 bit1－从柜漏电流传感器通讯 1正常，0故障
绝缘故障1接地支路号 | 接地支路号高字节表示组号，其中最高位为1表示第2个绝缘监控；低字节表示支路号，低字节为0表示无故障；绝缘故障按顺序摆放，一旦某位置显示故障无，则后续不会再有故障
绝缘故障1接地电阻值 | 最高位表示正负，后15位为数据 |  |  |  | kΩ | 0.1 | U16 | RW
绝缘故障2接地支路号 | 同上
绝缘故障2接地电阻值 | 同上
绝缘故障3接地支路号 | 同上
绝缘故障3接地电阻值 | 同上
绝缘故障4接地支路号 | 同上
绝缘故障4接地电阻值 | 同上
绝缘故障5接地支路号 | 同上
绝缘故障5接地电阻值 | 同上
绝缘故障6接地支路号 | 同上
绝缘故障6接地电阻值 | 同上
绝缘故障7接地支路号 | 同上
绝缘故障7接地电阻值 | 同上
绝缘故障8接地支路号 | 同上
绝缘故障8接地电阻值 | 同上
绝缘故障9接地支路号 | 同上
绝缘故障9接地电阻值 | 同上
绝缘故障10接地支路号 | 同上
绝缘故障10接地电阻值 | 同上
通信故障 | bit0－ 模块 bit1－绝缘 bit2－综合侦测板 bit3－ 综合侦测板（变压器） bit4－BMS bit5－主辅机通信 bit15 - 系统总通信故障
系统总故障状态 | bit0－整流模块故障 bit1－绝缘故障 bit2－直流故障 bit3－变压器故障 bit4－电池故障 bit15－系统故障
运行模块数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
主柜运行模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
从柜运行模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
故障模块数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
主柜故障模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
从柜柜故障模块个数 | [6 empty] | U16 | RO | 4x
模块设置个数（预留） |  | 0 | 0 | 24 |  |  | U16 | RW | 3x
母线1负载输出电压设置 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x
母线1负载输出限流值 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RW | 3x
模块交流过压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x
模块交流欠压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x
模块交流失压值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW | 3x
模块交流频率高门限值 |  | 70 |  |  | Hz | 1 | U16 | RW | 3x
模块交流频率低门限值 |  | 30 |  |  | Hz | 1 | U16 | RW | 3x
系统每组电池模块个数 |  | 2 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x |  | 1
休眠剩余子板数量 |  | 1 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x |  | 1
核容剩余子板数量 |  | 4 |  |  |  |  | U16 | RW | 3x |  | 1
模块1负载输出电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  |  | 1
模块1电池电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  |  | 1
模块1负载输出电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO |  |  | 1
模块1电池电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO |  |  | 1
模块1频率 |  |  |  |  | Hz | 0.1 | U16 | RO |  |  | 1
模块1交流线电压Uab |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  |  | 1
模块1交流线电压Ubc |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  |  | 1
模块1交流线电压Uca |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO |  |  | 1
模块1机号 | [10 empty] | 10
模块1子板供电方式 | bit0 - cell1 0-AC 1-DC bit1 - cell2 0-AC 1-DC bit2 - cell3 0-AC 1-DC bit3 - cell4 0-AC 1-DC bit4 - cell50-AC 1-DC bit5 - cell6 0-AC 1-DC bit6 - cell7 0-AC 1-DC bit7 - cell8 0-AC 1-DC | [5 empty] | U16 | RO
模块1子板开关机状态 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | [5 empty] | U16 | RO
模块1子板休眠状态 | bit0- cell1 0-正常工作 1-休眠 bit1 - cell2 0-正常工作 1-休眠 bit2- cell3 0-正常工作 1-休眠 bit3 - cell4 0-正常工作 1-休眠 bit4- cell5 0-正常工作 1-休眠 bit5 - cell6 0-正常工作 1-休眠 bit6- cell7 0-正常工作 1-休眠 bit7 - cell8 0-正常工作 | [5 empty] | U16 | RO
模块1具体故障 | bit0 - 模块故障 bit1 -模块均流故障 bit2 -模块风扇故障 bit3 -模块过温 | [5 empty] | U16 | RO
模块1交流故障 | bit0 -模块交流线电压Uab高 bit1 -模块交流线电压Ubc高 bit2 -模块交流线电压Uca高 bit3 -模块交流线电压Uab低 bit4 -模块交流线电压Ubc低 bit5 -模块交流线电压Uca低 bit6 -模块交流中断 bit7 -模块交流频率高 bit8 -模块交流频率低 | [5 empty] | U16 | RO
模块1开关机动作 | bit0- cell1 0-关机 1-开机 bit1 - cell2 0-关机 1-开机 bit2- cell3 0-关机 1-开机 bit3 - cell4 0-关机 1-开机 bit4- cell5 0-关机 1-开机 bit5 - cell6 0-关机 1-开机 bit6- cell7 0-关机 1-开机 bit7 - cell8 0-关机 1-开机 | [5 empty] | U16 | W
模块1温度
模块2数据 | [10 empty] | 1
模块3数据 | [10 empty] | 1
模块4数据 | [10 empty] | 1
模块5数据 | [10 empty] | 1
模块6数据 | [10 empty] | 1
模块7数据 | [10 empty] | 1
模块8数据 | [10 empty] | 1
模块9数据 | [10 empty] | 1
模块10数据 | [10 empty] | 1
模块11数据 | [10 empty] | 1
模块12数据
模块1交流空开状态 | 1=闭合;2=断开;3=跳闸 | [5 empty] | U16 | RO
模块1交流空开断开 | 0=告警;1=正常 | [5 empty] | U16 | RO
模块1状态 | 0：正常 1：限流 2：限功率 3：关机 4：故障 5：通讯中断 6：未安装 7：休眠 8：过温 9：风扇故障 10：电池不在位 | [5 empty] | U16 | RO
模块1运行状态 | bit0 - 模块故障 0 -告警1-正常 bit1 -开关机状态 0 -关机1-开机 bit2-模块通信故障 0-告警 1-正常 | [5 empty] | U16 | RO
模块2数据处理
模块3数据处理
模块4数据处理
模块5数据处理
模块6数据处理
模块7数据处理
模块8数据处理
模块9数据处理
模块10数据处理
模块11数据处理
模块12数据处理
电池类型 | 0 铅酸 1 锂电 | [5 empty] | U16 | RW
电池组数 | [6 empty] | U16 | RW
电池放电判断时间设置 |  | 30 |  |  | s | 1 | U16 | RW
电池组过压门限值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW
电池组欠压门限值 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RW
充电过流门限值 |  | 0.8 |  |  | C |  | U16 | RW
锂电池单体电压过高门限值 | [6 empty] | U16 | RW
锂电池SOC过低门限值 |  | 0.2 |  |  |  |  | U16 | RW
锂电池电芯温度过高门限值 |  | 60 |  |  |  |  | U16 | RW
温度补偿上限值 |  | 5 |  |  |  |  | U16 | RW
温度补偿下限值 |  | 0 |  |  |  |  | U16 | RW
浮充电压设置值 |  | 280 |  |  |  |  | U16 | RW
浮充触发电流设置值 |  | 0.2C |  |  |  |  | U16 | RW
浮充温度补偿系数 |  |  |  |  | mV /（℃*节） |  | U16 | RW
均充使能 |  | 1 |  |  |  |  | U16 | RW
均充设置电压 | [6 empty] | U16 | RW
均充闭锁设置时间 | [6 empty] | U16 | RW
均充触发电流比例系数 |  | 0.8 |  |  | C |  | U16 | RW
均充设置电流比例系数 |  | 1 |  |  | C |  | U16 | RW
均充时间限制设置 |  | 10 |  |  | h | 1 | U16 | RW
均充延迟时间设置 |  | 3 |  |  | h | 1 | U16 | RW
定期均充时间设置 |  | 90 |  |  | day | 1 | U16 | RW
放电转均充容量条件 | [6 empty] | U16 | RW
均充温度补偿系数 | [6 empty] | U16 | RW
弹性锂电功能状态 | 0：关闭 1：开启（预留） | [5 empty] | U16 | RW
电池组节数 | [6 empty] | U16 | RW
电池组1容量规格（设置） | [6 empty] | U16 | RW
电池组1手动核容 | 0：无动作 1：手动核容开始 2：手动核容结束 | [5 empty] | U16 | RW
电池组1手动均浮充 | 0:无动作 1：手动浮充 2:手动均充
电池组1放电截止电压 | [6 empty] | U16 | RW
电池组1放电截止时间阈值 | [6 empty] | U16 | RW
电池组1放电截止容量设置阈值 | [6 empty] | U16 | RW
电池组1温补功能 | 0：关闭 1：开启 | [5 empty] | U16 | RW
电池1弹性充、放电控制命令 （母线1） | 0：初始状态 1：弹性放电 2：弹性充电 3：静置状态 4：备电状态 （预留） | [5 empty] | U16 | RW
电池1弹性调节功率（母线1） | 充电时：0~30 放电时：0~186 （预留） | [5 empty] | U16 | RW
电池组2数据
电池组3数据
电池组4数据
电池组5数据
电池组6数据
电池组1工作状态（BMS） | 状态字说明 0x0001 表示电池充电已满，此时电池进入静置状态，不须充电(充电模块关机)，可放电。 0x0002 表示电池常规储能放电结束，只剩余备电容量。电池此时不可进行储能放电，但可应急对负载放电，可充电(不可核容)。 0x0003 表示电池电量全部放空。不可放电，可以充电(不可核容)。 0x0004 表示电池系统有告警， 禁止充电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0005 表示电池系统有告警， 禁止放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0006 表示电池系统有告警， 禁止充电与放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0007 表示电池系统故障，并断开交、直流开关。HVDC 不得进行充、放电操作(充电模块关机) (不可核容)。 0x0008 表示电池系统正常，此时电池可执行任何指令。 | [5 empty] | U16 | RO
电池组1电池充放电状态 | 0=锂电静置; 1=锂电充电; 2=锂电充电; 3=放电; 4=弹性放电; 5=弹性充电； 6=铅酸浮充； 7=铅酸均充； 8=放电测试； 9=铅酸均充延迟； | [5 empty] | U16 | RO
电池组1总电压 |  |  | 65535 | 0 | V | 0.1 | U16 | RO
电池组1总电流 |  |  |  |  | A | 0.1 | S16 | RO
电池组1系统SOC（铅酸：剩余电池容量） |  |  |  |  | % / Ah | 0.1 | U16 | RO
电池组1系统SOH（铅酸：无） |  |  |  |  | % | 0.1 | U16 | RO
电池组1最高电芯电压（铅酸：无） |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO
电池组1最高电芯温度（铅酸：电池温度） |  |  |  |  | ℃ | 0.1 | U16 | RO
电池组1容量规格（读取） |  |  |  |  | Ah | 1 | U16 | RO
电池组1放电时间 | 上一轮核容总时间 |  |  |  | min |  | U16 | RO
电池组1当前核容持续时间 | 核容当前时间 |  |  |  | min |  | U16 | RO
电池组1当前核容容量 |  |  |  |  | Ah | 0.1 | U16 | RO
电池组1当前核容最低电压 | 不检测 |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO
电池组1测试开始时间 - 年 | [6 empty] | U16 | RO
电池组1测试开始时间 - 月 | [6 empty] | U16 | RO
电池组1测试开始时间 - 日 | [6 empty] | U16 | RO
电池组1测试开始时间 - 时 | [6 empty] | U16 | RO
电池组1测试开始时间 - 分 | [6 empty] | U16 | RO
电池组1测试开始时间 - 秒 | [6 empty] | U16 | RO
电池组1均充持续时间 |  |  |  |  | min | 1 | U16 | RO
电池组1均充退出原因 | 0：-- 1：均充超时 2：额外均充超时 3：系统异常 4：均充电流 5：手动 （预留） | [5 empty] | U16 | RO
电池组1状态 | 市电供电=21、电池供电=22、未上电=23（无模块输出，外供辅源） | [5 empty] | U16 | RO
电池组1当前状态运行时间统计 |  |  |  |  | min | 1 | U16 | RO
电池组2数据读取
电池组3数据读取
电池组4数据读取
电池组5数据读取
电池组6数据读取
系统电压等级 | 0-270V 1-400V 2-800V | 0 |  |  |  |  | U16 | RW
主备机设置状态 | 0 -备机 1-主机 | [5 empty] | U16 | RW
绝缘告警阻值阈值设置 |  | 28K |  |  |  |  | U16 | RW
系统过温告警门限值 | [6 empty] | U16 | RW
系统低温告警门限值 | [6 empty] | U16 | RW
负载支路数 | [6 empty] | U16 | RW
直流过压门限值 |  |  |  |  | V |  | U16 | RW
直流欠压门限值 |  |  |  |  | V |  | U16 | RW
直流负载过流门限值 |  |  |  |  | A |  | U16 | RW
STS支路过流门限值 |  |  |  |  | A |  | U16 | RW
ATS支路过流门限值 | [6 empty] | U16 | RW
系统总功率设置值 |  |  |  |  | kW |  | U16 | RW
主备机运行状态 | 0 -备机 1-主机 | [5 empty] | U16 | RO
直流负载母线电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO
直流母线正对地电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO
直流母线负对地电压 |  |  |  |  | V |  | U16 | RO
直流母线正对地电阻 |  |  |  |  | kΩ |  | U16 | RO
直流母线负对地电阻 |  |  |  |  | kΩ |  | U16 | RO
直流负载带载率 |  |  |  |  | % | 1 | U16
系统总电流 | 负载总电流+电池充电电流 |  |  |  | A | 0.1 | U32 |  |  |  | 2
系统总功率 | 中恒备注不检测 | [5 empty] | U16 | RO
电池总电流 | 所有电池电流之和 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x |  | 2
整流柜1电池总电流 | 整流柜1电池总电流 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x |  | 2
整流柜2电池总电流 | 整流柜2电池总电流 |  |  |  | A | 0.1 | S32 | RO | 4x |  | 2
环境温度 | [6 empty] | U16
单模块额定功率 |  |  |  |  | kW |  | U16 | RO
直流负载总电流 |  |  |  |  | A |  | U16
直流负载总功率 |  |  |  |  | kW |  | U16
直流负载总电能(大于1000部分) |  |  |  |  | kWh |  | U16
直流负载总电能(小于1000部分) |  |  |  |  | kWh |  | U16
STS支路负载电流
STS支路负载总功率
STS支路负载总电能(大于1000部分)
STS支路负载总电能(小于1000部分)
ATS支路1负载电流
ATS支路1负载总功率
ATS支路1负载总电能(大于1000部分)
ATS支路1负载总电能(小于1000部分)
ATS支路2负载电流
ATS支路2负载总功率
ATS支路2负载总电能(大于1000部分)
ATS支路2负载总电能(小于1000部分)
母联过流设置阈值 |  |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RW
母联分闸延迟动作时间 |  |  |  |  | s | 1 | U16 | RW
母联合闸延迟动作时间 |  |  |  |  | s | 1 | U16 | RW
母联切换方式命令（母线1） | 0x00表示手投手复方式， 0x01表示自投手复方式， 0x02表示自投自复方式 例如：命令0x0000表示给母线1上的监控发送手投手复方式命令 | [5 empty] | U16 | RW
合闸命令（母线1） | 0x01表示合闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送合闸命令 | [5 empty] | U16 | RW
分闸命令（母线1） | 0x01表示分闸，0x00表示恢复 例如：命令0x0001表示给母线1发送分闸命令 | [5 empty] | U16 | RW
母联电流 | 常态母联断开，母联闭合时有电流。 数据类型为有符号32位整型，由（高16位）+（低16位）按大端序拼接。 |  |  |  | A | 0.1 | U16 | RO
母联开关状态 | 0 断开 1 闭合 | [5 empty] | U16 | RO
母联上端电压 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO
母联压差 |  |  |  |  | V | 0.1 | U16 | RO
母联控制状态 | 00：初始状态 01：本地合闸 02：本地分闸 03：远程合闸 04：远程分闸 05：对端失电合闸 06：本端失电合闸 07：正常复电分闸 08：电压异常未合闸 09：压差大未合闸 10：手投模式不合闸 11：手复模式不分闸 12：两端失电不合闸 | [5 empty] | U16 | RO
监控故障告警 | bit0－主机监控自身故障 1告警，0正常
系统直流故障信息 | bit0－直流过压 1正常，0故障 bit1－直流欠压 1正常，0故障 bit2 -直流负载过流1正常，0故障 bit3 -直流采样异常告警 1正常，0故障
系统负载支路故障 | bit0－STS支路过流 1正常，0故障 bit1－ATS支路过流 1正常，0故障 bit1－ATS支路过流 2正常，0故障
开入故障 | bit0－铅酸电池电池开关箱1开关状态 bit1－铅酸电池电池开关箱2开关状态 bit2－铅酸电池电池开关箱3开关状态 bit3－铅酸电池电池开关箱4开关状态 bit4－铅酸电池电池开关箱5开关状态 bit5－铅酸电池电池开关箱6开关状态 bit6－直流防雷开关状态 bit7－直流防雷器状态 bit8－馈线熔断器状态1 bit9－馈线熔断器状态2
系统交流故障 | bit0－主机交流停电告警 bit1－母线备机交流停电告警 bit2 - 交流停电信号冲突
系统温度告警 | bit0－环境温度过高 bit1－环境温度过低
系统母联告警 | bit0－母联动作超时告警 bit1－母联过流告警
电池组1故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
电池组2故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
电池组3故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
电池组4故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
电池组5故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
电池组6故障 | bit0－电池过压 bit1－电池欠压 bit2－电池过流 bit3－核容失败 bit4－均充超时告警 bit5－电池断路器状态 bit6 - 电池低压放电告警 bit7-电池温度采样异常 bit8 电池温度过高告警 bit9 电池温度过低告警
锂电池组1故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
锂电池组2故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
锂电池组3故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
锂电池组4故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
锂电池组5故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
锂电池组6故障 | bit0－锂电池单体电压过高 bit1－锂电池数据停滞（预留） bit2－锂电池SOC过低 bit3－锂电池容量放空 bit4－锂电池不在位 bit5－锂电池电芯温度过高
系统绝缘故障 | bit0—绝缘母排正接地故障，1正常，0故障 bit1—绝缘母排负接地故障，1正常，0故障
绝缘支路正接地故障 | bit0－支路1正接地告警 1正常，0故障 bit1－支路2正接地告警 1正常，0故障
绝缘支路负接地故障 | bit0－支路1负接地告警 1正常，0故障 bit1－支路2负接地告警 1正常，0故障
支路漏电流传感器通讯故障 | bit0－支路1漏电流传感器通讯 1正常，0故障 bit1－支路2漏电流传感器通讯 1正常，0故障
绝缘故障1接地支路号 | 接地支路号高字节表示组号，其中最高位为1表示第2个绝缘监控；低字节表示支路号，低字节为0表示无故障；绝缘故障按顺序摆放，一旦某位置显示故障无，则后续不会再有故障
绝缘故障1接地电阻值 | 最高位表示正负，后15位为数据 |  |  |  | kΩ | 0.1 | U16 | RW
绝缘故障2接地支路号 | 同上
绝缘故障2接地电阻值 | 同上
绝缘故障3接地支路号 | 同上
绝缘故障3接地电阻值 | 同上
绝缘故障4接地支路号 | 同上
绝缘故障4接地电阻值 | 同上
绝缘故障5接地支路号 | 同上
绝缘故障5接地电阻值 | 同上
绝缘故障6接地支路号 | 同上
绝缘故障6接地电阻值 | 同上
绝缘故障7接地支路号 | 同上
绝缘故障7接地电阻值 | 同上
绝缘故障8接地支路号 | 同上
绝缘故障8接地电阻值 | 同上
绝缘故障9接地支路号 | 同上
绝缘故障9接地电阻值 | 同上
绝缘故障10接地支路号 | 同上
绝缘故障10接地电阻值 | 同上
通信故障 | bit0－ 模块 bit1－绝缘 bit2－综合侦测板 bit3－ 综合侦测板（变压器） bit4－BMS bit5－主辅机通信 bit15 - 系统总通信故障
系统总故障状态 | bit0－整流模块故障 bit1－绝缘故障 bit2－直流故障 bit3－变压器故障 bit4－电池故障 bit15－系统故障